국민안전처 고시 제2016-61호

위험물안전관리에 관한 세부기준(국민안전처 고시 제2016-28호, 2016. 1. 22.)일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 6월 10일

국민안전처장관

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

청정소화약제 소화설비의 기술기준을 합리화하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 주요토의과제

없    음

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신․구조문대비표 : 별첨

(2) 행정예고(2016. 4. 6.～ 2016. 4. 26.) 결과, 특기할 사항 없음

(3) 행정규제 : 없음

국민안전처 고시   제2016-61호

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부개정고시

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제110조제2항 각 호 외의 부분 중 “1에”를 “어느 하나에”로 하고, 같은 항 제1호부터 제10호까지 중 “「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”을 각각 “「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”으로 한다.

제134조제3호가목(4)의 표를 다음과 같이 하고, 같은 조 제4호마목(3)(가) 중 “스케줄80”을 “스케줄40”으로 한다.

소화약제의 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎥ : 1기압, 20℃ 기준)
IG-100	0.516
IG-55	0.477
IG-541	0.472

제135조제3호가목(4)의 표를 다음과 같이 한다.

소화약제 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎏)
HFC-23 HFC-125	0.52
HFC-227ea	0.55

제135조제4호아목(2)를 다음과 같이 한다.

(2) 강관의 배관은 하론2402에 있어서는「배관용탄소강관」(KSD3507), 하론1211, 하론1301, HFC-227ea, HFC-23 또는 HFC-125에 있어서는 「압력배관용탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄 40 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것을 사용할 것

제138조제7호 중 “국제해상위험물규칙(IMDG Code)에”를 “UN의 RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 위험물 운송에 관한 권고)에”로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

《신․구조문대비표》

현   행

개 정 안

제110조(주유취급소의 건축물 등의 제한) ① (생 략)

②규칙 별표 13 Ⅴ제3호의 “국민안전처장관이 정하여 고시하는 용도”란 다음 각 호의 1에 해당하는 것을 말한다.

1. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제2호 라목에 정한 근린생활시설

2. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제2호 차목에 정한 학원, 독서실, 고시원

3. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제14호에 정한 위락시설

4. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제5호 및 제6호에 정한 판매시설과 운수시설

5. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제13호에 정한 숙박시설

6. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제9호에 정한 노유자시설

7. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제7호에 정한 의료시설

8. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제1호에 정한 공동주택

9. 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제8호에 정한 교육연구시설

10.「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2 제15호에 정한 공장

11. (생 략)

제134조(불활성가스소화설비의 기준) 불활성가스소화설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1.․2. (생 략)

3. 불활성가스소화약제의 저장용기에 저장하는 소화약제의 양은 다음 각목에 정하는 것에 의할 것

가. (생 략)

(1) ～ (3) (생 략)

(4) IG-100, IG-55 또는 IG-541을 방사하는 것은 다음 표의 소화약제의 종류에 따라 방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양의 비율로 계산한 양에 방호구역내에서 저장 또는 취급하는 위험물에 따라 별표 2에 정한 소화약제에 따른 계수를 곱해서 얻은 양

소화약제의 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎥ : 1기압, 20℃ 기준)
IG-100	0.516 이상 0.740 이하
IG-55	0.477 이상 0.562 이하
IG-541	0.472 이상 0.562 이하

나. ～ 라. (생 략)

4. 전역방출방식 또는 국소방출방식의 불활성가스소화설비는 다음 각목에 정한 것에 의할 것

가. ～ 라. (생 략)

마. 배관은 다음에 정하는 것에 의할 것

(1)․(2) (생 략)

(3) IG-100, IG-55 또는 IG-541을 방사하는 것은 다음에 의할 것. 다만, 압력조절장치의 2차측 배관은 온도 40℃에서 최고조절압력에 견딜 수 있는 강도를 갖는 강관(아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것에 한한다) 또는 동관을 사용할 수 있고, 선택밸브 또는 폐쇄밸브를 설치하는 경우에는 저장용기로부터 선택밸브 또는 폐쇄밸브까지의 부분에 온도 40℃에서 내부압력에 견딜 수 있는 강도를 갖는 강관(아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것에 한한다) 또는 동관을 사용할 수 있다.

(가) 강관의 배관은「압력 배관용 탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄80 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것을 사용할 것

(나)․(다) (생 략)

(4)․(5) (생 략)

바. ～ 머. (생 략)

5. (생 략)

제135조(할로겐화물소화설비의 기준) 할로겐화물소화설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1.․2. (생 략)

3. 할로겐화물 소화약제의 저장용기 또는 저장탱크에 저장하는 소화약제의 양은 다음 각목에 정하는 것에 의할 것

가. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비 중 하론 2402, 하론1211 또는 하론 1301을 방사하는 것은 (1)부터 (3)까지에 정하는 것에 의하여 산출된 양 이상으로 하고,  HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 (4)에 정하는 것에 의하여 산출된 양 이상으로 할 것

(1)～ (3) (생 략)

(4) HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 다음 표의 소화약제의 종류에 따라 방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양의 비율로 계산한 양에 방호구역내에서 저장 또는 취급하는 위험물에 따라 별표 2에 정한 소화약제에 따른 계수를 곱해서 얻은 양

소화약제 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎏)
HFC-23 HFC-125	0.52 이상 0.80 이하
HFC-227ea	0.55 이상 0.72 이하

나. ～ 라. (생 략)

4. 전역방출방식 또는 국소방출방식의 할로겐화물소화설비는 다음 각목에 정한 것에 의할 것

가. ～ 사. (생 략)

아. 배관은 다음에 정한 것에 의할 것

(1) (생 략)

(2) 강관의 배관은 하론2402에 있어서는「배관용탄소강관」(KSD3507), 하론1211, 하론1301 또는 HFC-227ea에 있어서는 「압력배관용탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄 40 이상의 것, HFC-23 또는 HFC-125에 있어서는 「압력배관용탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄 80이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것을 사용할 것

(3) ～ (5) (생 략)

자. ～ 버. (생 략)

5. (생 략)

제138조(저장 또는 취급상 용기의 특례) 규칙 별표 18 Ⅴ제1호가목의 규정에 따른 용기는 다음 각 호와 같다.

1. ～ 6. (생 략)

7. 국제해상위험물규칙(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 용기

제110조(주유취급소의 건축물 등의 제한) ① (현행과 같음)

② -------------------------

---------------------------

----------------- 어느 하나에

-------.

1. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ------------------

------

2. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ------------------

----------

3. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ---------------

4. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ------------------

----------

5. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 --------------

6. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ---------------

7. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ---------------

8. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ------------

9. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ------------------

10. 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 ---------------

11. (현행과 같음)

제134조(불활성가스소화설비의 기준) -------------------------------------.

1.․2. (현행과 같음)

3. -------------------------

--------------------------

------------------------

가. (현행과 같음)

(1) ～ (3) (현행과 같음)

(4) ----------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-------

소화약제의 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎥ : 1기압, 20℃ 기준)
IG-100	0.516
IG-55	0.477
IG-541	0.472

나. ～ 라. (현행과 같음)

4. -------------------------

-------------------------

----------------------

가. ～ 라. (현행과 같음)

마. -----------------------

-----

(1)․(2) (현행과 같음)

(3) ----------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-----------.

(가) ---------------------

---------------------

--- 스케줄40 ---------

---------------------

---------------------

---------------------

------------------

(나)․(다) (현행과 같음)

(4)․(5) (현행과 같음)

바. ～ 머. (현행과 같음)

5. (현행과 같음)

제135조(할로겐화물소화설비의 기준) -------------------------------------.

1.․2. (현행과 같음)

3. ------------------------

-------------------------

-------------------------

-----------

가. ----------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------

(1)～ (3) (현행과 같음)

(4) ---------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------

소화약제 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎏)
HFC-23 HFC-125	0.52
HFC-227ea	0.55

나. ～ 라. (현행과 같음)

4. ------------------------

--------------------------

------------------

가. ～ 사. (현행과 같음)

아. ----------------------

--

(1) (현행과 같음)

(2) ---------------------

----------------------

-------, 하론1211, 하론1301, HFC-227ea, HFC-23 또는 HFC-125에 있어서는 「압력배관용탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄 40 이상의 것 --------------

-----------------------

-----------------------

---------------------

(3) ～ (5) (현행과 같음)

자. ～ 버. (현행과 같음)

5. (현행과 같음)

제138조(저장 또는 취급상 용기의 특례) ---------------------------

---------------------------.

1. ～ 6. (현행과 같음)

7. UN의 RTDG(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 위험물 운송에 관한 권고)에 -------------------