지표명	1-3-2 유량계 설치 및 교정율

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A(3점)	보수과	이무규	3146-5475

□ 판정기준

A : 교정율 60%초과 B : 40%초과 ∼ 60%이하 C : 20%초과 ∼ 40%이하 D : 위에 해당되지 않는 경우	※ 교정률이란 수도법시행규칙 및 국가표준기준법 규정에 의거 교정검사를 연1회 이상 실시하는지 여부

□ 판정결과

○ 평가산정 : 100%

- 산출근거 = (유량계 교정률)×(설치개소수/법적설치개소수)

= 100% × ( 28/28 ) = 100%

․ 유량계 교정률 = (교정유량계/설치개소수) × 100(%)

=  28/ 28 × 100(%) =  100(%)

[근거자료]

1. 취․송수유량계 구축 현황

□ 유량계 설치 현황

구 분	유량계	형 식	구경 (mm)	교체년도	제 작 사	교정검사 (2013)	비 고
구 의 (3)	1공장 취수	초음파	1650	1999	수인테크	10.15
	1송수(용 마)	초음파	1350	1999	씨엠엔텍	10.15
	1송수(아차산)	초음파	1200	2002	씨엠엔텍	10.15

2. 취․송수유량계 검교정 결과

□ 상반기 검사 결과

유량계 현황			검사일	유속 (m/sec)	측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명		구경 (㎜)			현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
구 의 아리수 (3)	취수(1공장)	1650	04.24		19,715	19734	-19	-0.10
	송수(용마)	1350	04.24		17,015	17,041	-26	-0.16
	송수(아차산)	1200	04.24		7,330	7,321	9	0.11

□ 하반기 검사 결과

유량계 현황			검사일	유속 (m/sec)	측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명		구경 (㎜)			현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
구 의 아리수 (3)	취수(1공장)	1650	10.15		21,024	21,066	-42	-0.20
	송수(용마)	1350	10.15		18,937	18,894	43	0.23
	송수(아차산)	1200	10.15		7,477	7,468	9	0.12

□ 2013년 상․하반기 유량계 교정검사 시험성적서

2013 상반기	2013 하반기