지표명	1-4-1 기술진단 실시여부

자체판정 결과	담당부서	담당자	전화번호
A(3점)	보수과	김수영	3146-5479

□ 평가기준

A: 평가년도 5년이내 정수장 및 상수관망 기술진단을 실시한 경우

B: 평가년도 5년이내 정수장 또는 상수관망 기술진단을 실시한 경우

D: 위에 해당되지 않는 경우

□ 판정결과 : A

○ 정수장 기술진단 실시현황

연번	정 수 센 터	기술진단 실시
		기 간	관련근거
1	구 의	‘10.09 ~ ‘10.12	○2010년 수도시설 기술진단결과 보고 부본부장 방침 제(106)호(2011.02.07)

[근거자료]

○  2010년 수도시설 기술진단 결과 보고(방침서) 구의, 영등포정수센터

문서번호	기술진단과-249
보존기간	5년
결재일자	2011.02.07.
공개여부	공개
방침번호	부본부장 방침 제(106)호

주무관		기술진단과장	생산부장	부본부장
				02/07
협 조

2010년 수도시설 기술진단결과 보고

2011. 01.

서울시상수도사업본부

(생산부 기술진단과)

순 서
	Ⅰ.		추진 개요		1
	Ⅱ.		기술진단 결과		2
	Ⅲ.		개선대상 및 조치계획		5
	Ⅳ.		향후 추진계획		6

2010년 수도시설 기술진단결과 보고

수도법 제74조제1항 및 『2010년 정수장 수도시설 기술진단 추진 계획』에 의거 정수장 수도시설 기술진단을 완료하고 그 결과를 요약 보고 함.

Ⅰ				추진개요

		근 거	7

수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)

▷ 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년 마다 5,000(㎥/일) 이상 수도시설에 대해 전문 기술진단을 실시하여야 함.

본부장 방침 제67호(기술진단과-593.’10.02.08) 『정수장 수도시설 기술진단 추진 계획』

		2010년 기술진단 대상	7

정수센터명	대상시설	시설 용량	진 단 기 간
영등포아리수정수센터	- 영등포1정수장	30만톤/일	2010. 03. ～ 12
	- 풍납취수장	70만톤/일
구의아리수정수센터	- 구의1정수장	25만톤/일

		법정 장비 및 기술인력	7

장 비 : 자체 보유 장비 활용(년차별 계획에 의거 구입)

기술인력

- 본부 및 정수장 자체인력으로 구성 : 기술진단 업무 수행

- 기간제근로자(상하수도기술사 등 외부전문가 10명) : 상수도기술 자문

		소요예산	7

예 산 : 310백만원

집 행 : 187백만원(장비구입비 : 142백만원, 기타 : 45백만원)

		추진경과	7

2010년 정수장 수도시설 기술진단 추진계획 : 2010. 02. 08(본부장 방침)

현장 기술진단 실시 : 2010. 03. 01 ~ 12. 31

기술진단 결과 보고서 작성 및 해당 정수장 협의 : 2011. 01. 01 ~ 01. 25

워크샾 및 기술검토회의 : 9회(진단과 직원, 기술자문 위원, 해당정수장 직원)

외부전문가 기술자문(현장 및 보고서) : 78회

		중점진단내용	7

시설 및 운영관리 현황 조사 분석

정수처리 공정별, 시설별 운영효율 측정 및 구조물 상태 확인

기계, 전기 등 설비별 기능진단 및 기능저하요인 분석

진단결과에 따른 개선방안 제시

수도시설의 효율적인 운영방안 제시

Ⅱ				기술진단 결과

【 영등포1정수장 】

		종합 평가	7

최근 5년동안의 정수장 운영관리 현황과 각 공정별, 시설별 기술진단을 실시한 결과 대표수질인 정수탁도가 0.05NTU이내(먹는물수질기준 : 0.5NTU)로 수질 및 공정관리가 양호 함.

【잘 된 점】

수질 분야

- 먹는물수질기준 전항목(57항목) 먹는물수질기준 이내 유지

- 정수탁도 수질 향상 : 0.07NTU(2005년) → 0.05NTU(2009년)

공정 분야

- 여과지 시설을 단층여과지에서 다층여과지로 개량함에 있어 각 역세 순서에 적합한 역세척 시간과 방법을 연구하여 효율적인 운영을 할 수 있는 시스템을 구성

취수설비

- 취수펌프 가동시 실링수가 자동으로 공급될 수 있도록 시스템을 구축하여 패킹부에서 유입되는 공기를 차단함으로써, 진공 형성시간을 줄이고 진공펌프 및 배관계통 이상 발생시에도 안정적인 취수펌프 기동이 가능하도록 시설을 창의적으로 개선함

【주요 개선할 점】

취수설비

- 수 충격 및 도수관로내 수주분리 현상이 발생되지 않는 범위 내에서 최저관압을 유지하여 취수펌프를 효율적으로 운영

플록형성지

- 유입부 정류벽 개구비는 청소용 구멍 포함 7.1%로 정수시설의 종합설계와 유지관리에서 제시한 3% 내외 보다 크고, 또한 정수처리공정 진단매뉴얼에서 권장하는 6% 보다 크므로 청소용 구멍을 닫고 운영할 필요가 있으며 청소할 경우에만 열고 사용

- 플록성장측정장치와 탁도계를 이용하여 실험한 결과를 바탕으로 패들 회전방향과 회전속도에 따라 패들 운전을 조정하고 계절별 실험을 하여 보완 적용

침전지

- 유입부 정류벽의 개구비는 청소용 구멍을 포함하여 8.1%로 상수도시설기준에서 권장하는 6% 내외보다 크므로, 청소용 구멍을 닫고 운영하여 밀도류 발생을 최소화 할 수 있도록 운전

- 유출유량이 같도록 트라프 위어높이를 같게 조정하고, 정체수가 발생하지 않도록 침전지 끝부분의 위어도 사용

여과지

- 머드볼 생성 최소화 방안과 역세척 시퀀스 조정, 고압수를 이용하여 제거

【 구의1정수장 】

		종합 평가	7

최근 5년동안의 정수장 운영관리 현황과 각 공정별, 시설별 기술진단을 실시한 결과 년평균 정수탁도 0.05NTU이내로 수질 및 공정관리가 양호 함.

【잘 된 점】

수질 분야

- 먹는물수질기준 전항목(57항목) 기준치 이내로 년중 유지

- 정수탁도 농도가 평균 0.05NTU이내(수질기준 0.5NTU)로 매우 양호

공정 분야

- 응집․침전지 유입유량의 불균등 분배 문제점을 통계적 방법을 적용하여 최적의 유입밸브 개도율을 찾아 해소함으로써 침전지별 체류시간을 균등히 할 수 있었음.

【주요 개선할 점】

착수정

- 착수정에서 약품혼화지로 유출되는 부분이 정체수가 발생하고 퇴적물이 쌓이게 되는 구조로 되어있어 흡입펌프 등을 이용한 정기적으로 청소가 요구 됨.

플록형성지

- 플록형성지에서 침전지로 월류되는 도류벽 밑에 슬러지가 많이 퇴적되고 있으므로 슬러지 인발구를 만들어 운영할 필요가 있음.

침전지

- 유입부 정류벽 개구비가 2.7%로 상수도시설기준의 6%보다 적어 개선 필요

- 침전지 유출유량이 같도록 수중 오리피스의 높이와 수량을 같게 운영

여과지

- 다층여과지의 여재두께와 입자크기의 비(L/De)비가 작아 안트라사이트 및 여과모래 두께 조정 필요

Ⅲ				개선대상 및 조치계획

【 영등포1정수장 】

		개선대상	7

개선대상 : 총 30건

분야별 개선대상

계	공정분야	기계설비분야	전기설비분야
30	13	6	11

		조치계획	7

단계별 조치 계획

조치사항	계	공정분야	기계설비분야	전기설비분야	비고
합 계	30	13	6	11
장기계획수립	5	4	1	-	수도정비계획과 연계하여 검토
년차별 예산 반영	6	3	1	2	2011년 이후 예산 반영
즉시 시행 (2011년 추진)	8	4	2	2	2011년 예산으로 조치
기완료(추진중)	7	-	1	6	진단기간중 조치 및 조치 진행 중
검토시행	4	2	1	1	용역 등 정밀 검토

※ 기술진단결과 및 개선방안 : 붙임1

【 구의1정수장 】

		개선대상	7

개선대상 : 총 9 건

분야별 개선대상

계	공정분야	기계설비분야	전기설비분야
9	9	-	-

※ 기계, 전기분야 고도정수처리시설과 연계하여 시설개량중으로 금회 진단 제외

		조치계획	7

단계별 조치 계획

조치사항	공정분야	비 고
계	9
장기계획수립	2	수도정비계획과 연계 하여 검토
년차별 예산 반영	3	2011년 이후 예산 반영
즉시 시행 (2011년 추진)	1	2011년 예산으로 조치
기완료(추진중)	0	진단기간중 조치 및 조치 진행 중
검토시행	3	용역 등 정밀 검토

※ 기술진단결과 및 개선방안 : 붙임2

Ⅳ				향후 추진계획

기술진단 결과 보고서(책자) 발간

아리수정수센터 및 관련부서에 통보

진단결과 환경부 보고

기술진단결과 개량방안을 자체시설정비 및 수도정비기본계획 수립 시 반영 .끝.

【붙임1】

기술진단결과 및 개선방안

(영등포1정수장)

정수처리 공정 분야

공정별	문 제 점	개선방안	조 치
취수정	- 취수구 수심 0.7~2.8m	- 정기적인 준설	- 장기계획 수립
	- 침사지 50cm 퇴적토 있음	- 정기적인 준설	- 장기계획 수립
	- 생활하수 초기 강우시 유입	- 생활하수 유입차단 방안	- 장기계획 수립
분배수로	ㅡ- 슬러지 퇴적	ㅡ- 정기적인 청소	ㅡ- 2011부터 시행
플 록 형성지	- 유입부 직선흐름 발생	- 방해벽 설치	- 년차별 예산반영 시행
	- 유입 정류벽 개구비가 7.1%로 크다	- 청소용 구멍 막고 운영	- 2011부터 시행
	- 패들 회전방향과 속도 실험	- 회전방향 및 속도 조정	- 2011부터 시행
침전지	- 유입 정류벽 개구비가 8.1%로 크다	- 청소용 구멍 막고 운영	- 2011부터 시행
	- 호퍼에 슬러지가 쌓임	- 호퍼 형상 개선	- 장기계획으로 검토
	- 편류 발생 최소화	- 중앙분리벽 설치 검토	- 장기계획으로 검토
	- 위어 일부 미사용 및 트라프 높이 불균형	- 침전지 트라프 위어 높이 같게 조정 - 위어 모두 사용	- 장기계획 수립
여과지	- 15,16지 여과지속시간 작다	- 역세척 방법 개선	- 년차별 예산반영 시행
	- 머드볼 생성	- 시퀀스 조정 - 고압호수 등으로 제거	- 년차별 예산반영 시행

기계설비 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조 치
풍 납 취수장 (취수펌프)	- 정수장 통합 착수정 유입밸브 개도조정에 따른 에너지 손실 ․ 통합착수정 원수 유입밸브 개도 70~ 95% 폐쇄 운영 - 도수관로 공기유입으로 소음 진동 및 스컴 과다발생	- 수충격 및 관로내 수주분리 현상이 발생되지 않는 범위 내에서 최저관압을 유지하여 취수펌프를 효율적으로 운영 ․ 취수장 통합관로 관압 : 2.8±0.5㎏/㎠유지 ․ 통합착수정 원수유입밸브 전단관압 2.3±0.5㎏/㎠유지 - 통합착수정 유입밸브를 이용하여 유량제어 ․ 취수펌프 운전대수는 가능 하면 일정하게 유지	- 아리수정수센터에서 자체 검토후 운영방안 수립 시행
	- 도수관로내 수주분리 및 수 충격 현상 발생 ․ 펌프 기동 및 정지 시 수충격 ․ 관로내 공기 유입에 따른 수질악화	- 수충격완화설비(에어챔버) 설치 ․ 용량 및 설치위치는 취수 시설 및 도수관로에 대한 수 충격 시뮬레이션을 시행 하여 결정	- 취수시설 및 도수관로에 대한 수충격 시뮬레이션 시행 ․ 전문가 자문 및 용역 추진
	- 내구연한 경과 및 노후화 ․ 2호펌프 사용기간 : 22년 - 취수펌프(2호) 효율 저하 ․ 82.00% → 69.71% - 펌프 양정이 서로 상이하여 병렬운전시 부하 불평형 발생 ․ 2호: 정격양정(37m)보다 4m낮음	- 펌프(2호)고효율 펌프로 교체 ․ 펌 프 : 92㎥/min × 35mH 전동기: 6,600V×10P×740kW 유압식볼밸브: 700A ․ 소요예산: 약 350백만원	- 수도정비기본계획에 의한 취수장 이전사업과 연계검토 - 2012년 예산반영 시행
영등포 1정수장 (송수펌프)	- 내구연한 경과 및 노후화 ․ 사용기간 : 22년 - 경년변화에 의한 펌프 효율 저하 ․ 85% → 78% (약△5~7%)	- 고효율 펌프로 교체 ․ 대상 : 송수펌프 6대 ․ 소요예산 : 1,200백만원	- 2010년부터 연차적 계획 에 의해 교체 추진중 ․ 2010년: 3대(1,2,3호)교체 ․ 2011년: 3대(4,5,6호)교체
	- 유압식 볼밸브 이상(2호)	- 유압조절장치 등 정밀점검	- 기시행
	- 베어링 및 카플링 결함(4호)	- 베어링 및 카플링 교체	- 2011년 펌프 교체시 조치

전기설비 분야

공정별	문 제 점	개선방안	조 치
풍 납 취수장	- 수배전반 전력계통과 단선결선도 표기가 잘못됨	- 도면 정정 필요	- ‘11년 시행예정
	- 고압기동반 모터전용계전기 설비 보호 보완 권장	- EOCR-4F(과전류,결상,단락,지락)로 보호는 가능하나, 향후 설비 교체시 모터전용보호계전기 권장	- 설비개량, 교체계획 시 반영 권장
	- 고압모터기동반 가동/정지 표시가 없어 가동여부 확인이 곤란함	-기동반 전면부에 표시램프설치 권장	- 즉시시행(조치완료)
	- 디지털 보호계전기 제어전원 오결선으로 소내용변압기를 보호할 수 없음	- 소내용 변압기반에 있는 디지털보호계전기 제어전원이 GPT에서 공급되도록 할것	- 즉시시행(조치완료)
	- 보호계전기 정정	- 보호계전기 정정표를 참고하여 정정	- 즉시시행(조치완료)
	- 수전실 정류기반 축전지 불량	- 정류기반 “6번”축전지 불량	- 즉시시행(조치완료)
영등포 정수장	- 1정수장 수전반 접지변압기가(GPT) 전원이 보조계전기를 통해 공급되고 있어 접점불량 등으로 전원공급 차단 우려가 있음	- 접지변압기(GPT)가 수전반 VCB 2차에 설치하여 TIE반과 무관하게 제어전원이 공급될 수 있도록 개선	- 설비개량, 교체계획 시 반영 권장
	- 보호계전기 정정	- 보호계전기 정정표를 참고하여 정정	- ‘11년 시행예정
	- 2정수장 고압기동반 보호계전기는 구속보호(Stall/Lock) 기능이 있으므로 세팅하여 보호할 것	- 전문가의 협조를 받아 안정적인 보호가 가능하도록 정정 권장	- 검토요함
	- 공업용수실 정류기반 축전지 불량	-정류기반 “1번”축전지 불량으로 나타났으나 폐쇄	- 폐쇄완료
	- 1정수장 절연저항 불량개소 조치	- MCC반 등 24개소 불량	- 즉시시행(조치완료)

【붙임2】

기술진단결과 및 개선방안

(구의1정수장)

정수처리 공정 분야

공정별	문 제 점	개선방안	조 치
착수정	- 퇴적물이 쌓이는 구조	- 정기적인 청소	- 2011부터 시행
혼화지	- 이물질 유입에 의한 약품 투입구 막힘 등 수질사고	- 투명한 뚜껑 설치 등 대안 마련	- 년차별 예산반영 시행
	- 응집제 적정 희석비율	- 계량기 설치하여 최적의 희석비율 산출 투입	- 장기계획으로 검토
	- 응집제 투입위치 변경	- 투입위치 조정	- 장기계획 수립 (대체급수 이후)
플 록 형성지	- 도류벽 밑에 슬러지 적체	- 구멍을 뚫어 시설개선	- 년차별 예산반영 시행
침전지	- 유입 정류벽 개구비가 2.7%로 작다	- 시설개선	- 장기계획으로 검토
	- 편류, 정체수 발생 최소화	- 침전지 물 흐름과 같은 방향의 오리피스 막음	- 장기계획으로 검토
	- 유출 유량이 동일하게	- 침전지 트라프 수중 오리피스 높이 같게 - 오리피스 수량 같게 운영	- 장기계획 수립
여과지	- L/De비가 983으로 작다	- 안트라사이트와 모래의 두께 조정 등 방안 마련	- 장기계획으로 검토