지표명	1-4-2 시설개선 실적

자체판정 결과	담당부서	담당자	전화번호
B	보수과	김수영	3146-5479

□ 평가기준

-A: 기술진단 및 평가결과에 의거 시설개선을 완료한 경우

-B: 기술진단 및 평가결과에 의거 시설개선을 추진 중인 경우(예산확보 등)

-C: 기술진단 실시하였으나 예산 미확보

-D: 기술진단 미실시

※ 평가대상 전년도에 기술진단을 실시한 경우 B 등급으로 판정

□ 판정결과 : B

○ 정수장 기술진단 : B

○ 정수장 기술진단 후 시설개선 실적

연 번	정 수 센 터	지적 (건)	조치 (건)	‘14예산 반영 (건)	시기 미도래	장기 계획	판정결과
							등급	점수
2	구 의	9	2	1	-	6	B	4.0

[근거자료]

□ 정수장 시설개선 추진실적

구의아리수정수센터

2010년 수도시설 기술진단결과 보고

수도법 제74조제1항 및 『2010년 정수장 수도시설 기술진단 추진 계획』에 의거 정수장 수도시설 기술진단을 완료하고 그 결과를 요약 보고 함.

개선대상 및 조치계획

		개선대상	7

개선대상 : 총 9 건

분야별 개선대상

계	공정분야	기계설비분야	전기설비분야
9	9	-	-

※ 기계, 전기분야 고도정수처리시설과 연계하여 시설개량중으로 금회 진단 제외

		조치계획	7

단계별 조치 계획

조치사항	공정분야	비 고
계	9
장기계획수립	2	수도정비계획과 연계 하여 검토
년차별 예산 반영	1	2014년 예산 반영
시행완료	2
검토시행	4	용역 등 정밀 검토

※ 기술진단결과 및 개선방안 : 붙임2

기술진단결과 및 개선방안

정수처리 공정 분야

공정별	문 제 점	개선방안	조 치
착수정	- 퇴적물이 쌓이는 구조	- 정기적인 청소	- 2011년부터 시행중
혼화지	- 이물질 유입에 의한 약품 투입구 막힘 등 수질사고	- 투명한 뚜껑 설치 등 대안 마련	- 2012년 5월 시행 완료
	- 응집제 적정 희석비율	- 계량기 설치하여 최적의 희석비율 산출 투입	- 장기계획 검토
	- 응집제 투입위치 변경	- 투입위치 조정	- 장기계획 수립 (대체급수 이후)
플 록 형성지	- 도류벽 밑에 슬러지 적체	- 구멍을 뚫어 시설개선	- 2013년 4~6지 완료 - 2014년 1~3지 예정
침전지	- 유입 정류벽 개구비가 2.7%로 작다	- 시설개선	- 장기계획 검토 - 2007. 5. 시설개선 본부 기술심사 검토 필함(2007.3.2) - 기술진단과의 재검토 필요
	- 편류, 정체수 발생 최소화	- 침전지 물 흐름과 같은 방향의 오리피스 막음	- 장기계획 검토
	- 유출 유량이 동일하게	- 침전지 트라프 수중 오리피스 높이 같게 - 오리피스 수량 같게 운영	- 장기계획 수립
여과지	- L/De비가 983으로 작다	- 안트라사이트와 모래의 두께 조정 등 방안 마련	- 장기계획 검토