'17년 전기차 충전인프라 설치‧운영 지침

2017. 3. 29.

환  경  부

목    차

Ⅰ. 총칙	1

Ⅱ. 충전기 설치	4

Ⅲ. 충전기 운영	8

Ⅳ. 보조금 신청	11

Ⅴ. 보칙	13

Ⅰ		총칙

1. 목적

○ 이 규정은 「대기환경보전법」제58조제14항에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 자금을 보조받고 전기자동차의 충전기를 설치하는 자(이하 ‘충전사업자’)가  충전기를 설치하고 운영하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 정의

① “전기자동차”란 전기 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지를 동력원(動力源)으로 사용하는 자동차를 말한다.

② “충전기”란 제1항에 따른 전기자동차에 전기를 충전하기 위한 시설을 말한다.

③ “충전정보시스템”이란 「대기환경보전법」 제58조제13항에 따라 환경부(한국환경공단)에서 설치한 충전정보관리 전산망을 말한다.

④ “공용충전기”란 제2항에 따른 충전기로서, 다수의 전기차 이용자가 함께 사용할 수 있는 충전기를 말한다.

⑤ “완전개방 공용충전기”란 제4항에 따른 시설 중 전기자동차 이용자가 특별한 제한 없이 사용 가능한 시설로서, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 시설을 말한다.

1. 누구나 출입할 수 있는 장소에 설치(출입자 확인 및 승인 절차가 있는 경우는 제외)

2. 충전정보시스템에 위치 및 상태에 관한 정보 실시간 제공

3. 이용자가 사용한 전력량(또는 사용시간 등)에 대하여 요금을 부과하고 정산할 수 있는 기능 지원

4. 회원가입 등 사전 절차 없이 충전기 이용자가 충전기 이용요금을 즉시 지불할 수 있는 결제수단 지원

⑥ “부분개방 공용충전기”란 제4항에 따른 시설 중 주로 공동주택, 사업장 등 출입이 제한된 장소에서 전기자동차 이용자가 함께 사용 가능한 시설로서, 제5항제3호의 요건을 충족하는 시설을 말한다.

⑦ “비공용충전기”란 제2항에 따른 시설 중 제4항에 해당하지 아니하는 시설로서, 주로 개인 등이 사적으로 사용하기 위한 시설을 말한다.

⑧ “휴대용충전기”란 공동주택 등 건물에 설치된 일반 전기콘센트에 플러그를 꽂아 전기자동차에 전기를 충전할 수 있는 휴대 가능한 기기를 말한다.

⑨ “과금형 휴대용충전기”란 제8항에 따른 휴대용충전기 중 통신장비와 계량기를 내장한 기기로서 전기자동차에 충전하는 전기 사용량에 대하여 별도로 요금을 부과할 수 있는 기기를 말한다.

⑩ “과금형 콘센트”란 일반 전기콘센트와 동일한 규격을 사용하면서 전기콘센트를 사용하는 자에게 전기사용량에 대하여 요금을 부과할 수 있는 형태의 전기콘센트를 말한다.

3. 적용범위

○ 충전기 설치 및 운영과 관련하여 「전기사업법」, 「전기용품안전관리법」 등 관련 법령에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 본 지침이 정하는 바에 따른다.

4. 충전사업자의 책무

① 전기자동차 구매자 또는 소유자가 충전기를 사용함에 있어 불편함이 없도록 노력하여야 한다.

② 충전기의 가격, 이용 요금 등에 관하여 이용자에게 투명한 정보를 제공하여야 한다.

③ 공동주택 등 공동이용 장소에는 공용충전기를 우선적으로 설치하여야 한다.

④ 충전기 이용에 불편이 없도록 유지‧보수하고, 고장 시 신속히 조치 할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

⑤ 국가, 지방자치단체 또는 타 충전사업자의 충전기 설치계획과 중복되지 않도록 설치하여야 한다.

⑥ 충전정보시스템에 충전기의 정보를 제공하는 등 충전기 운영‧관리 효율화를 위한 정부시책에 적극 협조하여야 한다.

Ⅱ		충전기 설치

1. 기본원칙

① 충전사업자는 충전기 설치 시 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 「전기사업법」

2. 「전기용품안전관리법」

3. 「전기설비 기술기준」 제53조의2

4. 「전기설비 기술기준의 판단기준」 제8장 제2절

5. 충전기와 관련된 국가표준 등 별표 1에서 정하는 사항

6. 기타 충전기 설치에 필요한 법령 및 규정

② 충전사업자는 전기자동차 보급실적 및 보급계획 물량이 많은 지역에 우선적으로 충전기를 설치하여야 한다.

③ 충전사업자는 환경부장관이 매 분기 정하는 비율 이상을 공용충전기로 설치하여야 한다.

④ 공용충전기를 설치할 경우에는 실제 전기차 이용자가 거주하고 있는 장소에 우선적으로 설치하여야 한다.

⑤ 충전사업자는 공급 가능한 모든 충전기 제품의 가격, 기능 등의 정보를 별지 제1호 서식에 따라 매 회계연도 시작 전까지 한국환경공단에 제출하여야 한다.

2. 사전조사

충전사업자는 충전기 설치 요청이 있는 경우 설치 요청지점의 충전기 설치여건을 사전에 조사하여야 한다.

설치 요청자의 주거형태, 설치 요청지점에 이미 설치된 충전기의 수, 타 사업자의 충전기 설치계획과의 중복여부, 여유전력, 관련 법령 등 사전에 파악 가능한 정보를 검토하여 충전기 설치가능 여부를 판단하여야 한다.

다만, 단독주택에 비공용충전기를 설치하고자 하는 경우 등 제2항에 따른 조사가 필요하지 않은 경우 제2항에 불구하고 사전조사를 생략할 수 있다.

3. 현장조사

① 충전사업자는 현장조사를 통해 충전기 제품, 수량, 설치위치를 정하여야 한다.

② 충전사업자는 현장조사 시 별표 2에서 정하는 기준에 따라 설치 대상 충전기 제품과 설치수량을 정하고, 주변환경, 전력공급 여건 등 별표 3에서 정하는 사항을 검토하여 적절한 설치위치를 정하여야 한다.

③ 충전사업자는 별지 제2호 서식에 따라 현장점검확인서를 작성하여야 한다.

4. 입주민 동의절차 등

① 충전사업자가 공동주택에 충전기를 설치하고자 하는 경우, 「공동주택관리법」 등 관련 규정에서 정하는 절차에 따라 공동주택 입주자 대표회의 등에 충전기 설치 허가를 득하여야 한다.

② 충전사업자가 입주자 대표회의 등에 참석하여 설명을 하는 경우, 제3조에서 정한 충전기 제품 이외에도 여러 가지 제품을 함께 설명하여야 한다.

5. 설계도서의 작성

충전사업자는 원활한 충전기 설치작업을 위해 설계도서를 작성하어야 하며 시방서, 공사비 내역서 등 별표 4에서 정하는 내용을 설계도서에 기재하여야 한다.

다만, 비공용충전기 설치 등 설치공사가 간소하여 설계도서 작성이 불필요한 경우에는 제1항에 불구하고 표준 설계도서 등을 활용할 수 있다.

6. 충전기 설치공사

충전사업자는 제5조에서 작성한 설계도서와 공사절차에 필요한 사항으로서 별표 5에서 정하는 사항에 따라 충전기 설치공사를 실시하여야 한다.

충전사업자는 충전기 설치가 완료되면 설치 요청자에 보증증권을 발급하고 별표 6의 주의사항을 안내하여야 한다.

Ⅲ		충전기 운영

1. 기본원칙

충전사업자는 「전기사업법」, 「전기설비 기술기준」 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 충전기를 운영‧관리한다.

② 충전사업자가 국가 또는 지방자치단체로부터 자금을 지원받아 공용충전기를 설치한 경우, 충전사업자는 해당 충전기의 운영권을 가지며, 최소 2년 이상 운영하여야 한다.

③ 충전사업자는 충전정보시스템에 충전기의 상태정보 등을 제공하기 위하여 환경부(한국환경공단)에서 정하는 통신에 관한 기준을 준수하여야 한다.

2. 운영신고

충전사업자가 공용충전기를 운영하고자 할 때는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국환경공단에 운영신고를 하여야 한다.

1. 충전기 설치 지점의 명칭

2. 충전기 설치 지점의 좌표(위도, 경도)

3. 충전기 제품명과 주요 제원에 관한 사항

4. 충전기 사용요금

5. 기타 한국환경공단이 요청하는 사항

② 충전사업자는 제1항에 따라 신고한 충전기를 고장 등으로 장기간 사용할 수 없게 되는 등 충전기 운영을 중단하게 된 때에는 한국환경공단에 지체 없이 그 사실을 알려야 한다.

③ 충전기 고장 등 충전기 상태에 관한 정보가 충전정보시스템에 실시간으로 제공되는 경우에는 제2항에 불구하고 고장사실을 알리지 아니할 수 있다.

3. 사용요금 책정

충전사업자가 보조금을 받고 설치한 공용충전기의 서비스요금을 산정하는 경우 다음 각 호의 원칙을 따른다.

1. 공공서비스를 제공하는데 소요된 취득원가 기준에 의한 총괄원가를 보상하는 수준에서 결정되어야 한다.

2. 총괄원가는 성실하고 능률적인 경영하에 공공서비스를 공급하는데 소요되는 적정원가에다 공공서비스에 공여하고 있는 진실하고 유효한 자산에 대한 적정 투자보수를 가산한 금액으로 한다.

3. 다만, 제2호의 규정에도 불구하고 다른 합리적인 산정방식이 있는 경우에는 환경부와 협의하여 그 방식을 적용할 수 있다. 다른 합리적인 산정방식에 의하여 공공요금을 산정하는 경우에도 제2호의 원칙은 지켜져야 한다.

충전사업자는 제1항에 따라 사용요금을 산정한 경우 및 사용요금을 변경한 경우에는 그 요금을 한국환경공단에 통보하여야 한다.

③ 기타 충전사업자의 충전요금 산정기준과 관련하여 「공공요금 산정기준」을 준용한다.

4. 위치 및 상태정보 공유

충전사업자는 완전개방 공용충전기의 위치와 상태에 관한 정보를 환경부(한국환경공단)에서 정하는 방식에 따라 충전정보시스템에 실시간으로 공유하여야 한다.

② 부분개방 공용충전기의 경우 공동주택 입주민 등 충전기 이용주체가 공유를 원하지 않는 경우를 제외하고는 기술적으로 가능한 범위 내에서 최대한 정보를 공유하여야 한다.

5. 공용충전기 공동이용

충전사업자가 충전기를 회원제로 운영하면서 사업자가 별도로 발급한 카드로 회원여부를 인식하고 사용량만큼을 지정된 계좌 또는 신용카드로 사후 결제하는 방식으로 공용충전기를 운영하는 경우, 환경부(한국자동차환경협회) 및 타 충전사업자가 발급한 회원카드를 함께 사용할 수 있도록 회원정보 공유, 결제시스템 연계 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 제1항에 따른 회원정보 공유, 결제시스템 연계 등 공용충전기 공동이용에 필요한 사항은 환경부(한국환경공단)에서 정한다.

6. 유지‧보수체계

충전사업자는 충전기에 비상연락처를 부착하는 등 충전기 고장 시 이용자가 고장사실을 신고할 수 있도록 안내하여야 한다.

충전사업자는 충전기 이용자의 고장신고 또는 기타 이용문의를 위한 민원 응대서비스(콜센터 등)를 제공하여야 한다.

충전사업자는 콜센터 등 에서 고장신고를 접수한 경우 지체 없이 점검하고 수리할 수 있도록 점검인력을 운영하여야 한다.

7. 정기점검

충전사업자는 운영 중인 공용충전기에 대하여 별표 8에서 정하는 절차에 따른 정기점검을 분기별 최소 1회 이상 실시하여야 한다.

② 충전사업자는 제1항에 따른 정기점검의 결과를 기록‧보존하여야 한다.

8. 충전기의 공동관리

① 충전사업자는 효율적인 충전기의 운영‧관리를 위해 제6조 및 제7조의 운영‧관리와 관련된 사항을 타 사업자와 공동으로 이행하거나 한국자동차환경협회에 그 업무를 대행하도록 할 수 있다.

② 한국자동차환경협회는 충전사업자의 충전기 운영‧관리 업무를 대행하는 경우 수수료를 징수할 수 있다.

③ 한국자동차환경협회는 제2항에 따른 수수료를 정할 때는 환경부와 사전에 협의하여야 한다.

Ⅳ		보조금 신청

1. 신청대장 접수

① 충전사업자가 설치하려는 충전기가 환경부장관이 정하는 지원기준을 충족하면 충전기 설치 보조금을 지원받을 수 있다.

② 충전사업자는 충전기 설치요청자로부터 설치신청을 받은 경우 별지 제6호 서식에 따른 신청대장을 작성하여 한국환경공단에 제출하여야 한다.

③ 한국환경공단은 충전사업자로부터 신청대장을 제출받은 경우, 타 사업자의 설치계획과 중복여부를 확인 후 회신하여야 한다.

2. 보조금 지원대상자 선정

① 충전사업자는 충전기 설치에 필요한 입주민 동의 등 필요한 절차를 거친 후 별지 제3호 및 제4호 서식에 따른 신청서와 다음 각 호의 증빙서류를 첨부하여 한국환경공단에 보조금 지원신청을 하여야 한다.

1. 충전기 설치계약서

2. 충전기 설치‧이용 승낙서(충전기 설치요청자와 설치장소 소유자가 다른 경우)

3. 현장점검 확인서

4. 기타 증빙서류(차량등록증, 주민등록등본 등)

② 한국환경공단은 신청내용을 검토하여 보조금 대상 여부를 충전사업자에게 통보하여야 하며, 지역별 전기차 보급예산, 수요, 공용충전기 신청여부 등을 종합적으로 감안하여 지원순서를 정한다.

③ 충전사업자는 제2항에 따라 보조금 대상여부를 통보받은 경우 지체없이 충전기 설치를 위한 후속 절차를 진행하여야 하며, 충전기 수량‧제품 등 주요내용이 변경되는 경우 지체없이 한국환경공단에 변경사실을 신고하여야 한다.

3. 설치공사 진행 및 검사신청

① 충전사업자는 충전기의 설치가 완료되면 한국환경공단에 별지 제6호 서식에 따라 설치완료 신고를 하여야 하며, 다음 각 호의 증빙서류를 함께 제출하여야 한다.

1. 설치확인서

2. 하자보증서

3. 세금계산서

4. 사업자 등록증

② 한국환경공단은 제2항에 따른 서류가 접수되면 별표 7에 따라 설치검사를 진행하고, 검사 결과가 신청내용 및 보조금 지원기준과 일치하는지 검토 후 충전사업자가 지정한 계좌로 보조금을 지급한다.

Ⅴ		보칙

1. 보고와 검사

환경부장관은 이 규정의 시행에 필요한 범위 안에서 충전사업자에 보고나 자료제출을 요구 할 수 있으며, 한국환경공단 및 한국자동차환경협회로 하여금 충전소를 출입하여 시설‧장비 등을 검사하게 할 수 있다.

② 환경부장관은 제1항에 따른 보고‧자료제출 및 검사 결과 충전사업자의 충전기 운영 및 업무 집행 등이 이 규정 및 관계법령 등을 위반한 경우에는 시정을 요구하거나 그 밖에 필요한 조치를 요청할 수 있다.

③ 환경부장관은 충전사업자가 제2항에 따른 시정요구나 조치를 이행하지 아니한 경우에는 해당 사업자에 보조금 지급을 중단할 수 있다.

[별표 1]

전기자동차 충전기 관련 표준

1. 완속충전기

가. 본체

1) KS C IEC 61851-1 (전기자동차 전도성 충전시스템-제1부 : 일반 요구 사항)

2) KS * IEC 61851-22 (전기자동차 충전시스템-제22부 : 교류충전설*)

나. 커플러

1) KS R IEC 62196-1 (플러그, 소켓-아웃렛, 자동차 커넥터 및 자동차 인렛 – 전기자동차의 전도성 충전 – 제1부: 일반요구사항)

2) KS C IEC 62196-2 (플러그, 소켓-아웃렛, 자동차 커넥터 및 자동차 인렛 – 전기자동차의 접촉식 충전 - 제2부: 교류 핀과 접촉 튜브 부속품에 대한 치수 적합성 및 상호 호환성 요구사항)

3) SPS-SGSF-06-2013-10-2024 (전기자동차 충전용 케이블 일반요구사항)

2. 급속충전기

가. 본체

1) KS C IEC 61851-1 (전기자동차 전도성 충전시스템-제1부 : 일반 요구 사항)

2) KS * IEC 61851-22 (전기자동차 충전시스템-제22부 : 교류충전설*)

3) KS R IEC 61851-23 (전기자동차 전도성 충전시스템-제23부 : 전기자동차 직류 충전 스테이션*

4) KS R IEC 61851-24 (전기자동차 전도성 충전시스템-제24부 : 전기자동차 직류 충전 설비와 전기자동차 사이의 직류 충전 제어용 디지털 통신*

5) SPS-SGS 03 001-1916 (전기자동차와 전도성 충전시스템간 직류충전을 위한 통신 인터페이스)

나. 커플러

1) KS R IEC 62196-1 (플러그, 소켓-아웃렛, 자동차 커넥터 및 자동차 인렛 – 전기자동차의 전도성 충전 – 제1부: 일반요구사항)

2) KS C IEC 62196-2 (플러그, 소켓-아웃렛, 자동차 커넥터 및 자동차 인렛 – 전기자동차의 접촉식 충전 - 제2부: 교류핀과 접촉 튜브 부속품에 대한 치수 적합성 및 상호호환성 요구사항)

3) KS R IEC 62196-3 (플러그, 소켓-아웃렛, 자동차 커넥터 및 자동차 인렛 – 전기자동차의 전도성 충전 - 제3부: 직류 및 교류/직류 핀과 접점 튜브 자동차 커플러에 대한 치수 적합성 및 상호호환성 요구사항)

4) KS R ISO 15118-1 (도로 차량-V2G 통신 인터페이스-제1부 : 일반 정보 및 활용사례 정의)

5) KS R ISO 15118-2 (도로 차량-V2G 통신 인터페이스-제2부 : 네트워크 및 응용 프로토콜 요구사항)

6) KS R ISO 15118-3 (도로 차량-V2G 통신 인터페이스-제3부 : 물리 및 데이터 링크 계층 요구사항)

7) SPS-SGSF-06-2013-10-2024 (전기자동차 충전용 케이블 일반요구사항)

3. 단말 장치(공용충전기의 경우에 한함)

가. 「전기자동차 충전기 통신규약(환경부 지침)」

나. 전파법 제58조의2(방송통신기자재등의 적합성평가)

- 충전정보시스템과의 호환성이 확인된 모뎀으로서 제품전자파적합인증(B급) 받은 제품

다. 여신전문금융업법 제27조의4(신용카드 단말기의 등록)

- 여신전문금융업법에 따른 인증을 받은 단말기로서 금융위원회에 등록을 마친 제품

[별표 2]

설치수량 산정방법 및 제품 결정기준

1. 설치수량 산정기준

가. 공용 충전기

구 분	설치 가능수량
1) 해당 장소에 기 설치된 충전기가 없는 경우 (1) 주차면 100면 이상 (2) 주차면 100면 미만	총 주차단위구획 수 ÷ 100 필요한 최소 수량
2) 해당 장소에 기 설치된 충전기가 있는 경우 가) 기 설치된 충전기의 수(또는 기 설치된 충전기를 사용하여 동시에 충전가능한 전기차의 수)가 총 주차단위 구획 수의 100분의 1보다 적은 경우	(총 주차단위구획 수 ÷ 100) - 기 설치된 충전기의 수(또는 동시충전가능 차량 수)
나) 기 설치된 충전기의 수(또는 기 설치된 충전기를 사용하여 동시에 충전가능한 전기차의 수)가 해당 지점에서 전기차를 상시 이용하는 전기차 소유자 수 보다 적은 경우 (1) 주차면 100면 이상 (2) 주차면 100면 미만	기 설치된 충전기의 수 + (총 주차단위구획 수 ÷ 100) 필요한 최소 수량

※ 비고

1. 동시에 충전가능한 전기차의 수는 3kW 이상의 전력으로 동시에 충전할 수 있는 전기차의 수를 말한다.

2. 기 설치된 충전기의 수보다 기 설치된 충전기를 이용하여 동시에 충전할 수 있는 차량의 수가 많은 경우는 동시충전가능 차량의 수를 적용한다.

3. 대규모 공동주택 등의 경우, 설치물량을 여러 장소에 분산 설치하여 전기차 소유자가 충전기 사용을 위해 원거리를 이동하는 등의 불편을 초래하여서는 아니된다.

4. 주차면이 100면 미만인 공동주택의 경우 해당 장소에서 상시 이용되는 전기차(주민등록지 등 증빙이 가능한 경우에 한함)를 동시에 충전할 수 있는 최소한의 충전기를 설치하며, 설치된 충전기는 공동주택이 소유한다.

나. 비공용 충전기

구 분	설치 가능수량
1) 주민등록지 기준으로 단독주택에 거주하는 자 가) 거주지에 충전기 설치가 가능한 경우 나) 거주지에 충전기 설치가 불가능한 경우 (1) 거주지 외 근무 증빙이 가능한 사업장 등에 설치 가능한 경우
2) 주민등록지 기준으로 공동주택에 거주하는 자 가) 공동주택에 공용충전기가 설치되어 있지 않은 경우 (1) 입주자 대표회의 등 설치허가권자에 충전기 설치를 허가받은 경우 (2) 입주자 대표회의 등 설치허가권자에 충전기 설치를 허가받지 못한 경우 (가) 거주지 외 근무 증빙이 가능한 사업장에 설치 가능한 경우	‘17년에 보조금을 받고 구매한 차량의 수
3) 법인 사업자 가) 법인사업자 등록기준지(지사 등 법인 소재지가 다수인 경우 증빙가능한 장소)에 설치 가능한 경우

※ 비고

1. 충전사업자가 공동주택 입주자 대표회의 등에 비공용충전기 설치허가를 요청하는 경우, 공용충전기 설치허가를 함께 요청하여야 하며, 입주자대표회의가 최종적으로 비공용충전기 설치를 허용한 경우에 한하여 비공용충전기를 설치한다.

2. ‘17년 보조금을 받고 전기차를 구매한 대여사업자로부터 렌트, 리스 등의 상품을 구매하여 차량을 이용하는 자는 ‘17년 보조금을 받고 구매한 것으로 본다.

3. 공공기관, 관공서에서 전기차를 구매하는 경우는 비공용충전기를 설치하지 아니한다.

4. 과금형 휴대용충전기를 구매하고 보조금을 받은 자는 비공용충전기를 설치한 것으로 본다.

2. 제품 결정기준

구 분	제품 결정기준
가. 설치수량이 1기인 경우	설치요청자가 선택한 제품
나. 설치수량이 2기 이상인 경우	충전기를 1기씩 각각 설치하는 것과 같은 비용 또는 적은 비용으로 더 많은 수의 차량을 동시에 충전 가능한 제품 중 설치요청자 선택한 제품 ※ 설치요청자 - 공용충전기 : 입주자 대표회의, 건물주 등 - 비공용충전기 : ‘17년에 보조금을 받고 전기차를 구매한 자

※ 비고

1. 전기콘센트가 설치되어 있는 장소에는 과금형 휴대용충전기 사용을 위한 무선인식장치[전자태그(RFID tag)] 또는 과금형 전기콘센트 등을 우선적으로 설치하는 등 기존 전기시설을 최대한 활용하여야 한다.

2. 다수의 충전기 설치를 요청하는 자가 급속충전기 등으로 내역을 변경하여 설치를 요구하는 경우 과금형 전기콘센트 등을 함께 설치하여 동시 충전가능 차량의 수가 충전기 설치 가능수량을 초과하도록 하여야 한다.

3. 자동차 대여사업자의 및 운송사업자의 경우 제2호에 불구하고 한국환경공단의 승인을 받고 급속충전기로 변경 설치 가능하다.

4. 충전사업자는 10대 이상의 전기자동차를 동시에 구매하고 10기 이상의 충전기 설치를 요청하는 사업자의 충전기 설치를 대행하는 경우 설치수량 등에 관하여 환경부와 사전에 협의하여야 한다.

[별표 3]

충전기 설치를 위한 현장조사 검토항목

1. 주변 환경

가. 침수, 빗물 합류, 배수불량, 역류 등 강우․강설에 의한 영향이 없는 장소

1) 주변 수로ㆍ하수구ㆍ배수구 등의 여건 검토

2) 설치지역의 우수역류, 침수발생, 폭설 등 기상재해 발생 여부 등에 대한 과거 기상기록 검토

나. 동절기 적설 예상 장소 등 다습한 환경이 조성되지 않는 장소

다. 하천 복개장소, 우수, 하수 관로의 상부 등 충전기 하부로부터 증발수분 유입 우려가 없는 장소

라. 분진, 부식성 가스, 폭발성 가스가 생성되거나 체류하지 않는 장소

1) 주유소 및 위험물․고압가스 저장소 인근, 건축물 설치제한지역, 도심경관관리 지역의 경우 설치제한 및 준수하여야 할 규정 여부 검토

마. 진동이나 충격이 발생되지 않고 충전기에 영향을 줄 수 있는 발열체가 없는 장소

바. 충전기 사용 시 발생되는 열의 발산이 용이한 장소

사. 관로, 배관, 배선 등의 지하 지장물이 없고, 있을 경우 이설, 제거 가능한 장소

아. 실내 또는 눈비를 막을 수 있는 환경이 갖춰진 장소에 설치하여 캐노피 등 부대시설 설치비용을 절감할 수 있는 장소

2. 전원 및 통신 환경

가. 전기 인입조건이 양호한 장소

1) 별도로 한전 인입을 할 경우, 거리 및 인입방법(가공, 지중)에 따라 인입비용이 달라지므로 인입비용을 절감할 수 있는 방법 검토

가) 설치할 충전기유형(완속, 급속, 콘센트)에 따라 인입방법을 결정, 별도의 한전 인입이 필요 없는 전원공급 유형(모자거래)을 우선 검토하되 변전실 여유전력을 필히 확인

나) 가공과 지중으로 전원공급을 할 경우 공사비 절감을 위하여 굴착, 포장과 같은 부대 공사가 필요 없고, 가선거리가 짧아지는 지점으로 검토

다) 급속충전기 설치 시 전기인입을 가공과 지중으로 할 경우 한국전력에 문의필요(인입전원 저압 380V, 3상, 수전용량은 50kW이상)

나. 무선통신 음영지역이 아닌 장소

1) 충전정보시스템과의 연계를 위하여 전파 통달이 불가능한 장소(금속제 함체 내부와 같은 곳) 및 무선통신 음영지역에 설치는 피하도록 함

3. 이용 환경

가. 전기자동차 이용자의 충전기 인지가 쉽고, 주차 및 차량 출입이 용이한 장소

나. 필요시 충전소 인근에 전기자동차 전용임을 알리는 표지 설치가 가능한 장소

다. 전용 주차면 지정 가능한 장소 또는 다른 차량이 주차할 수 없는 장소

1) 충전기 사용 시 1대의 차량이 해당 주차면적을 장시간 점용하여야 하므로 타 전기자동차의 진입을 방해하지 않는 장소에 충전기를 배치하고 장기주차 필요성을 고려하여 전기자동차 전용주차면을 확보하는 것이 바람직

라. 충전기의 조작, 유지관리를 위한 설치 면적의 확보가 용이한 장소

1) 설치 소요면적은 충전기의 원활한 이용과 점검 시 도어 개폐 등에 필요한 공간을 감안하여 주변시설과 일정거리의 이격 필요

2) 차량진입 시 충전기와 충돌을 방지하기 위한 차량 스토퍼와 충전기 보호시설 및 주변 충전기와 일정거리 이격 필요

바. 폐쇄회로 카메라 또는 관리원이 있는 장소

1) 고의적인 충전기 훼손을 방지하기 위하여 인적이 드문 곳이나 관리가 곤란한 지역은 배제

사. 차량 통행에 불편을 끼치거나 보행자 안전 문제가 발생되지 않는 장소

4. 기타

가. 현장조사 시 현장 관리자, 책임자와 협의사항을 가급적 회의록, 사진 등으로 작성․보관

<충전기 배치 사례>

2×5 m의 주차 공간 바깥쪽에             2×5 m의 주차 공간 바깥쪽에

충전기 배치                             충전기 배치

2×5 m의 주차 공간 안쪽에

충전기 배치

[별표 4]

충전기 설치를 위한 설계도서 작성방법

1. 일반사항

가. 충전기 설치관련 법령, 절차 및 현장조사 보고서를 면밀히 검토하고 설치지점 주변환경 등 여건을 고려하여 누락 및 과잉 산출이 없도록 작성하여야 한다.

나. 전원접속 지점에서 충전소까지 차단기 추가 설치여부, 배선방법, 전력공급설비(배전반) 결선방법 등에 대한 상세한 내용을 반영하여야 한다.

2. 설계도서 작성 시 고려사항

***********************************************

***************************

*********************

**************************************************************************************를 포함******************************* 참고)

2) 안전사고를 방지하기 위하여 분전함, 충전기 외함 등의 시설물에 대한 접지를 고려

라. 이용자 보호 시설 설치여부 검토

1) 충전기 케이블에 의해 보행자가 걸려 넘어지지 않도록 고가 지원이나 트롤리 시스템의 설치를 고려

2) 적절한 밝기의 조명설비 설치를 고려하여 야간에도 충전코드에 걸려 넘어지는 안전사고 등을 미연에 방지

마. 옥외 설치 시 강우, 강설에 대한 설계 검토

1) 강설에 대하여 충분한 방수 보호등급(IPX4 이상)을 갖는 기기 설치

2) 충전기 설치지점이 홍수 다발 지역에 위치할 경우는 구조물의 부양이나 붕괴, 측면 이동을 방지하도록 설계

3) 홍수 피해에 내구성이 있는 자재로 시공하고, 홍수 피해를 최소화하는 공법 및 기준을 이용***********************

****부식, 감전, 화재, 폭발위험 회피방안 검토

1) **************************************************************************************************************************

사.***************************

아. 충전기 보호장치 설치여부 검토

1) 충전 중 차량의 미끄러짐을 방지하기 위한 장치 및 자동차 등에 의한 물리적 충격 발생 방지를 위한 보호장치 설치여부 검토(벽부형 충전기 또는 전기콘센트는 제외)

자. 전용주차구역 표시 검토

1) 사용자가 전기차 충전 구역임을 쉽게 파악하고 주차 제한 표지를 쉽게 해석할 수 있도록 전기차 전용주차구역 표시 또는 주차금지구역 표시(충전기를 단독주택 등에 설치하는 경우는 제외)

< 전용주차구역 표시(예) >

3. 설계도서 작성내역

구 분		내 용	축 적	도서작성 구분
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기 사항을 상세히 기술		선택
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서		○
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기		○
	장비일람표	주요장비의 사양을 표기		선택
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기		○
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상	○
		통신 배치도	1/100이상	선택
	계통도	전력간선 계통도		○
		통신 계통도		선택
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상	선택
		전력 설비 평면도	1/100이상	○
	상세도	충전기설치 관련 상세도	1/100이상	○
		접지 설비 상세도	1/5이상	선택

<참고> 전기자동차 충전소 전력공급설비 단선도(예시)

구분	저 압	특별고압
계약전력	499kW 미만	500kW 이상 1,000kW 미만
결선도	수급지점 4M175 분전반 3Φ4W 220/380V 4SE125 SE40 SE40 SE40 SE20 W H FCV10 FCV10 FCV50 FCV10 SE40 급속 완속 완속 완속 조명 IV1.6 예비 FCV70㎟	MOF 수전용 변압기 계량기 수급지점 DS LA PF DS 급속 완속 완속 완속 조명 4M175 분전반 3Φ4W 220/380V SE40 SE40 SE40 SE20 W H FCV10 FCV10 FCV50 FCV10 SE40 IV1.6 예비 FCV 70㎟ 특고수전반 분전반 4SE125
약호 설명	○ 4M175 : MCCB(배선용차단기) 4P 175A ○ SE40 : ELB(누전차단기) 2P 40A ※ SE : 지락, 과부하 및 단락보호 겸용 ○ 4SE125 : ELB 4P 125A ○ WH : 전자식 전력량계 ○ FCV 50 : 600V 난연 가교폴리에틸렌 절연 비닐외장 전력케이블 50㎟ ○ IV 1.6 : 600V 비닐절연전선 1.6㎜ ○ 3Φ4W 220/380V : 수전방식 /전압
기타	○ 계약전력이 1,000kW 미만일 경우 특고수전반 단선결선도 - 내선규정 그림 3220-13 참조 - 저압 분전반 단선결선도는 저압 전력공급설비 결선도 참조 ○ 계약전력이 1,000kW 이상일 경우 특고수전반 단선결선도 - 내선규정 그림 3220-2, 3 ,4 참조

※ 간선의 굵기 및 차단기 용량 등은 충전기 전력용량에 따라 적합한 규격 사용

[별표 5]

충전기 설치를 위한 공사절차

1. 관로공사(터파기, 되메우기)

가. 지중매설물은 사전에 충분히 조사하여 급수관, 가스관 및 지중배선 등이 터파기 작업 시 손상되지 않도록 주의하여 실시

나.********************************************

다. 되메우기 시 설치된 배관이 손상되지 않도록 하며, 석재, 벽돌 등이 섞이지 않은 양질의 흙을 사용하여 다짐하며 실시

<토공사 예시>

2. 배관공사

가. 실내 작업 시 기존 트레이 설비 또는 노출 배관으로 전기공사 실시

********************

3. 접지공사

가. 전기설비에 대한 전기 안전을 위해 접지 공사 시공

나. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 완속충전기는 3종 접지공사, 급속충전기는 ***************************

**************************************

****************************************

<접지공사 예시>

4. 배선공사

****배선에 사용하는 절연전선, 케이블 및 캡타이어 케이블은 시설장소에 적합한 피복을 갖는 것으로 하며,*전선의 접속은 전선로의 전기저항, 절연저항, 인장강도의 저하가 발생하지 않도록 시행

5. 기초공사

*************************************

**************************************

***************	***************

6***************

***************************************

***********************************************

*

***********

7. 충전기 설치

가. 기초공사를 완료한 후 충전기를 설치

<충전기 설치전 전경(실외)>	<충전기 설치후 전경(실외)>
<충전기 설치전 전경(실내)>	<충전기 설치후 전경(실내)>

[별표 6]

충전기 사용 시 주의사항

1. 다음의 경우에는 사용하지 말아야 한다.

가. 충전기 커넥터와 차량 인렛 부위에 물기가 있을 때

나. 충전기 전원이 차단되어 있을 때(사용자가 강제로 ON 금지)

2. 온도가 충전기 규격에서 정한 사용온도보다 높거나 낮은 장소에서 사용하지 말아야 하고, 불가피 할 경우 적정 보완장치(히터 또는 냉각 장치 등)를 설치하여야 한다.

3. 커넥터의 단자(금속부위)에 못 등 전기가 흐르는 물체가 접촉되지 않도록 주의하고, 날카로운 것으로 손상되지 않도록 하여야 한다.

4. 충전기 유형(완속, 급속)에 따라 반드시 지정된 전기자동차 전용 배터리에만 사용하고, 다른 용도로 사용하지 않아야 한다.

5. 차량 이동 시 충전기와의 충돌을 방지할 수 있도록 주의해야 하며 충전기에 충격이 가해졌을 경우 동작을 중지하고 제조사에 즉시 문의하여야 한다.

6. 충전기를 임의로 분해하거나 충격을 주지 말고, 충전중인 상태에서 차량을 동작시키지 말아야 한다.

7. 충전기 커넥터는 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아야 하며, 분리할 때는 양손으로 커넥터와 인렛의 축을 정렬시켜 주의하며 분리해야 한다.

8. 충전기 및 부대시설의 불필요한 접촉, 조작으로 인한 감전사고를 방지하기 위하여 안내표시를 하여야 한다.

9. 전력수요의 안정성을 고려하여 하계는 13∼17시, 동계는 11∼12시, 18∼19시 충전은 가급적 피할 것을 권장한다.

10. 충전 중 플러그와 소켓의 강제분리를 금하며, 충전을 종료하고자 할 경우 충전 취소 버튼을 누르고 사용자 카드로 충전을 중지한 후 플러그와 소켓을 분리한다.

11. 충전 중 세차(가벼운 물걸레 세차 가능), 정비 등 차량 유지보수 작업 금지한다.

12. 충전기 외관상 손상 발견 시 충전기 제작사로 연락하여 조치한다.

13. 충전 중 어린이가 주변에 있을 경우 보호자의 감시가 필요하다.

14. 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 충전기 사용을 금지해야 하며, 충전기 커넥터는 차량과 분리하여 거치대 문을 닫고 보관해야 한다.

15. 충전기를 청소하기 위해 물을 분사하거나 화학물질, 세제 등을 사용해서는 아니된다.

[별표 7]

전기자동차 충전기 검사(확인)항목

1. 설치절차 준수여부 확인

가. 사전조사 및 현장조사를 충실히 이행하였는지 확인

나. 설치장소의 현장조사 시 기 설치된 충전기 확인

다. 공공장소 및 대규모 건축물(공동주택 및 상업시설 등)에 대해 공용충전기 설치를 우선적으로 검토하였는지 입주자 대표회의 안건자료 등을 확인

라. 충전기 설치장소에 대한 소유여부 및 설치가능수량을 확인

1) 비공용충전기 : 충전기 설치 및 전기차의 충전장소를 포함하여 소유 및 임차(2년이상)에 대한 관계를 확인

2) 공용충전기 : 입주자대표회/상가관리단 등 허가주체에 대한 동의사항 및 해당건물의 건축물대장 및 전기차의 등록대수 등을 통해 충전기 설치가능 수량을 확인

2. 전기사용전 점검

가. 충전기의 전기공사 완료 후 한국전력공사 또는 전기안전공사로부터 사용전 검사(점검)를 받았는지 여부를 확인한다. (안전필증발급여부 확인)

3. 설계도서 기준 적합여부 확인

가. 접지공사

1) 충전기 외함 및 분전반에 대한 접지 실측값 확인

가) 완속충전기: 제3종 접지공사(접지저항 100옴 이하)

나) 급속충전기: 특별 제3종 접지공사(접지저항 10옴 이하)

나. 전력공급설비공사, 분전함

1) 전력공급원과 충전기 간의 전력공급을 위한 분전함 설치확인 및 사고 방지를 위한 보호계기 설치 확인

2) 분전함 내의 배선 연결 상태확인 및 계량기 작동여부확인

3) 분전함 내부 차단기(과전류, 누전) 등 보호계기의 정상작동여부확인

다. 충전기 설치상태

1) 충전기가 평행 유지하여 설치되었는지 수평계를 이용하여 확인

2) 볼라드, 스톱퍼 및 주차금지 봉 등 충전기 및 차량충돌방지시설 설치확인

3) 충전기를 점검하기 위한 공간 확인(급속충전기의 경우 후면으로 부터 약60~80cm 의 이격거리 확보)

4) 우천 시 물이 잘 빠질 수 있는 배수로가 설치되어 있는지 확인

5) 충전기위치가 차량진입에 용이한 위치에 설치되었는지 확인

4. 충전기의 정상작동여부 확인

가. 충전기 외함의 파손이나 벗겨짐 확인한다.

나. 충전방식별로 전기자동차가 충전이 되는지 확인

다. 충전기 각 기능별(시작·종료버튼, 비상버튼 등) 작동상태확인

라. 충전기가 환경부의 충전정보시스템과 통신표준규격을 준수하여 데이터가 전송되는지를 확인

5. 인수인계서 작성여부 확인

가. 충전사업자와 설치요청자 간에 인수인계서 작성여부 확인

나. 보증증권 발급(하자보증에 대한 기간과 범위 확인) 사실 확인

다. 충전기 설치요청자에게 충전기 조작방법, 이상발생 시 조치방법에 대한 교육 실시여부 확인

[별표 8]

공용충전기 정기점검 항목

1. 외관 점검

가. 충전기 및 분전함 외함 발청, 누수(옥외용) 여부를 확인

나. 충전기 커넥터 균열, 파손, 오염 여부 확인

다. 변압기 외함 발청, 오일 누유 여부 확인

라. 충전부 과열에 의한 변색 여부 확인

마. 충전소 청소상태, 볼라드, 스토퍼 등 고정 볼트 조임 확인

바. 보호잠금장치 정상동작 여부 확인

볼라드 설치 예	스토퍼 설치 예

2. 성능 및 저항 확인

가. 충전기 입력전압 측정

1) 완속충전기는 220V 상하로 13V 이내, 급속충전기는 380V 상하로 38V 이내로 관리 필요(전기사업법 제18조)

2) 급속충전기 입력 전압 측정 시 R,S,T(3상) 모두 측정해야하며 상간 전압 불평형 발생 여부 확인

나. 접지저항 시험

1) 제3종 접지공사기준 적합여부 확인(전기설비기술기준의 판단기준 제33조)

*************************

2) 접지저항 검사는 반기 1회 이상 실시(전기사업법 시행규칙 44조)

다. 절연저항 시험

1) 완소충전기는 0.2M*, 급속충전기는 0.3M*이상 유지여부 확인(전기설비기술기준의 판단기준 16조)

라. 누전차단기(ELB)

2) 결선 및 상태, 차단기 1, 2차 전압 측정, 정상 동작 테스트 여부 확인

3. 내부 점검

가. 충전기 및 분전함 내부 차단기 정상 동작 여부 확인

나. 분전함 결선 상태 및 케이블 조임 상태 확인

분전함 결선 상태 예시	케이블 조임 상태 확인 예시

4. 충전기 작동 상태 점검

가. 전기자동차를 이용하여 충전기 작동 상태를 점검

나. 충전 속도 등 충전기 이상 여부 확인

[별지 제1호 서식]

전기자동차 충전기 현황

□ 기관명 :

□ 충전기 제품가격

○ 공용충전기

(단위 : 만원, 원/kWh)

제품사진
제품명
충전전력
주요기능
가격
충전요금

○ 비공용충전기

(단위 : 만원)

제품사진
제품명
충전전력
주요기능
가격

○ 과금형 콘센트

(단위 : 만원)

제품사진
제품명
충전전력
주요기능
가격

□ 충전기 설치가격

(단위 : 만원)

구 분		공동주택		단독주택		기타
		별도인입	구내인입 (모자분리)	별도인입	구내인입 (모자분리)	별도인입	구내인입 (모자분리)
옥내	고압
	저압
옥외	고압
	저압

[별지 제2호 서식]

현장점검 확인서

1. 신청자 정보
성명							연락처
주소
2. 희망 충전기 종류
□ 비공용 □ 부분개방 □ 완전개방
3. 차량 정보
제작사							차종				확인		□ 등록증, □ 구매계약서
4. 설치 요청지역(시·군으로 표시)
수도권( ) 중부권( ) 경상권( ) 전라권( ) 제주권( )
5. 설치장소 및 환경
장소		□ 주거지 □ 사업장(직장) □ 기타 ( )
주소
설치환경(확인 후 해당란에 체크)
	건물형태			설치위치		소유여부			소유주와의 관계			전력인입			설치타입
	□단독주택			□실내,지하		□소유			□본인			□모자분할			□벽부형
	□아파트			□실외,노상		□임대			□가족			□한전불입			□스탠드폴
	□연립주택								□지인						□스탠드
	□상가								□직원						□이동형
	□기타								□무관
	기타사항											주차공간 확보 □(필수항목)
6. 전기 수용 용량
- 고압(모자분할)시 변압기 용량 확인 □ 확인
- 저압 경우 계약전력 확인 □ 확인
7. 중복설치 여부
	운 영 중				□ 급속( 기) □ 완속( 기) □ 해당사항 없음
	설치예정				□ 급속( 기) □ 완속( 기) □ 해당사항 없음
8. 조사자
	상호									연락처
	성명				(인)					조사일				2017년 월 일

[별지 제3호 서식]

전기자동차 충전기 설치 신청서

신청자(기관명)

생년월일

(법인등록번호)

설치대수

대

충전기 종류

□ 공용충전기           □ 비공용충전기         □ 과금형 휴대용충전기

설치희망지

□ 단독주택         □ 공동주택         □ 사업장        □ 기타

도로명 주소

전기차 보유여부

□ 보유중(등록일 : ‘17.  .  )  □ 인도예정(인도일 : ‘17.  .   )  □ 없음

충전사업자

□ 지엔텔  □ 에버온  □ KT  □ 한국전기차충전서비스  □ 포스코ICT

2017년 충전인프라 구축사업과 관련하여 위와 같이 충전기를 설치하고자 하오니 보조금을 지급하여 주시기 바랍니다.

년     월      일

신청자 :           (인)

한국환경공단 이사장 귀하

개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서

충전인프라 설치 지원과 관련하여 「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집ㆍ이용) 및 제22조에    따라 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집・이용 및 제3자 위탁·제공을 하고자 합니다.

다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용을 거부할 권리가 있으며, 제공사항은 구입을 위해 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 보조금 지급이 어려움을 알려드립니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수]

[수집・이용하려는 개인정보의 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등) 및 보조금 신청에 관한 사항

[개인정보의 수집・이용 목적]

・전기차 충전기 보조금 지급 절차에 이용

[개인정보 이용 및 보유기간]

・전기차 충전기 보조금 지급 완료 시까지 활용, 사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 개인정보의 제3자 위탁·제공 동의[필수]

[위탁·제공되는 개인정보 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등) 및 보조금 신청에 관한 사항

[개인정보를 위탁 받는 자]

・전기차 충전기 설치사업자(지앤텔, 에버온, KT, 한국전기차충전서비스, 포스코ICT 등)

[개인정보를 제공 받는 자]

・환경부, 한국환경공단, 지방자치단체

[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용목적]

・ (충전기 설치사업자) 충전기 설치 절차에 이용

・ (환경부, 지자체, 한국환경공단) 충전기 설치실적 등 관련자료 작성에 이용

[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용 및 보유기간]

・사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

본인은 본 “개인정보의 수집･이용 및 제3자 위탁·제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

년      월      일

성    명 :	(인)

[별지 제4호 서식]

전기자동차 공용충전기 설치 신청서
(공동주택 등에 공용으로 신청하는 경우 추가 작성)

아파트명 /사업자명			보유 주차면수
도로명 주소
대표자 성명 (직책)	( )		연락처		사무실
					H.P
충전기 사용기간	전기차 충전을 위해 전용주차 구역을 배정하고 충전기를 설치하는데 동의하며, 특별한 사유가 없는 한 지속적으로 사용하는데 동의합니다.
충전사업자	□ 지엔텔 □ 에버온 □ KT □ 한국전기차충전서비스 □ 포스코ICT
설치유형	□ 완전개방 - 모든 전기자동차 이용자가 특별한 제한 없이 사용 가능토록 개방 ※ 환경부 전기차 홈페이지에 위치, 상태정보 표시									(서명)
	□ 부분개방 - ( ex. 아파트 입주민 ) 전용으로 사용될 수 있도록 타인의 사용을 제한									(서명)
설치수량 및 요금	희망수량	완속충전기 ( )기		과금형 콘센트 ( )기		전자태그 ( )기			다채널 충전기 ( )기
	결제방식	□ 현장결제(비회원 결제가능) □ 후불청구(회원결제)
	요금(안)	회원	원/kWh			비회원		원/kWh
	기타사항
2017년 충전인프라 구축사업과 관련하여 위와 같이 충전기를 설치하고자 하오니 보조금을 지급하여 주시기 바랍니다. 2017년 월 일 아파트/사업자 명 : (입주자대표위원회)대표 : (인) 한국환경공단 이사장 귀하

[별지 제5호 서식]

설치완료 신고서

신청자 (기관명)			(대표자)
생년월일 (법인등록번호)			전화번호		자택(회사) : 휴대폰 :
충전기 종류	□ 공용충전기 □ 비공용충전기 □ 과금형 휴대용충전기
설치장소	□ 단독주택 □ 공동주택 □ 사업장 □ 기타
	도로명 주소
설치내역	공용(□ 완전개방, □ 부분개방)					비공용
	과금형 콘센트	전자태그		다채널 충전기	완속충전기	완속충전기
	기	기		기	기	기
보조금 신청액
입금계좌
정부의 충전인프라 구축사업과 관련하여 위와 같이 충전기를 설치 완료 하였음을 신고합니다. 2017년 월 일 신 청 자 : (인) 한국환경공단 이사장 귀하
※ 구비 서류 : 준공서류(도면, 내역, 사진), 하자보증서, 사업자등록증, 세금계산서, 보조급 교부신청서 등 각1부. ※ 전기차 충전기 설치장소가 자가 소유가 아닌 경우 사용여부를 확인할 수 있는 서류 (사용 승낙서, 임대차계약서 등)

[별지 제6호 서식]

충전기 보조금 신청대장(  월)

사업자		OO컨소시엄		설치가능대수 (설치능력/월)			공용 OO대, 비공용 OO대			신청대수		OOO대
연번	신청자		설치지역		설치장소 유형	소유자		충전기 용도	설치대수		차량구매여부		비고
1	홍OO		대구		단독주택	홍길동		공용	3		여
2	OO아파트		서울		공동주택			비공용	3		부
3	길OO		제주		공동주택	공동소유		휴대용	2		부
4	OO주차장		부산		기타				1		부