건설신기술활용심의 조치결과 보고 □ 발주기관 : 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 □ 심의건명 : 신림6배수지 내부 방식공사에 적용할 신기술의 적정성 심의 □ 심의일시 : 2020년 7월 10일(금) 10시
심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
[권완택 위원님] 1. 본 배수지 내부 방식 공사에 적용된 세라수 침투공법에 대한 시방내용이 전반적으로 부실 하여 적정 시공품질 확보가 어렵다고 판단되 는 바, 재료, 시공, 품질검사, 안전대책, 유지 관리 순으로 현장에서 제대로 시공 및 감독할 수 있도록 각 위원님들의 지적사항을 반영 하여 내용을 보완하도록 하고, 상수도사업본부와 협의하여 도막식 방식공법 의 표준시방서를 마련할 것 2. 본 공법은 바탕처리 후 세라믹 중도/상도 처리만 하도록 되어있는 바, 배수지 내 단면 복구를 요하는 부위의 철근 방청 또는 단면 복구 공정은 어떻게 실시할 것인지 구체적으 로 제시할 것.	1. [시방서] 위원님들의 지적사항을 반영하여 재료, 시공, 품질검사, 안전대책, 유지관리 순으로 시방서 내용을 보완하였음. ▣ 2010년에 시행한 상수도 시설물 유지관리(구조물 내부 방식등) 방안 수립 용역시 제출된 구조물 방식 전문시방서가 있음을 상수도사업본부(시설과) 에서 확인함. 2. 단면복구는 Mcrete-N(단면보수공법)으로 시공합니다. 철근노출 단면보수는 치핑 → 철근녹제거 → 고압물청소 → 알카리부여제 도포(Mcrete-7000, 철근방청제) → 고강도 방청모르타르 도포(Mcrete -7002N) → 표면보호제 프라이머 도포(Mcrete- 7003P) → 표면보호제도포(Mcrete-7003)순서로 복구토록 하겠습니다.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
3. 본 공법에 적용되는 세라믹 하도/중도/상도 재료의 두께 기준과 품질검사 기준을 제시 할 것. 4. 본 공법에 적용되는 보수재료별 도포 방법(분사장 치 사용 여부 등)을 구체적으로 제시할 것. 5. 도막방식이 적용되는 천장·도류벽 부위와 패널 방식이 적용되는 바닥·벽체 부위는 이질재료 간 정밀시공이 요구되므로 수밀성 확보방안을 제시하고 시공전 위치별 시공상세도를 작성할 것. 6. 밀폐된 환경에서 시공을 진행함에 따라 작업 자의 안전을 고려한 실내조명, 작업가능시간, 환기계획 등을 구체적으로 제시할 것. 7. 배수지 내부 환경 특성상 천정부의 습기와 결 로로 인한 도장재의 경화불량 등 하자가 우려 되므로 이에 대한 대책을 제시할 것. 8. 현장에서 인력에 의한 도장작업 시 천정 및 벽면의 도료 흘러내림 방지대책을 제시할 것. 9. 향후 유지관리시 도장재의 부착강도 확인을 위한 세부 절차 및 점검기준(측정위치 및 측정횟수 등)을 제시할 것.	3. [시방서] 【13쪽】(바)작업단계별 시공확인 점검 및 처리방법 【15~21쪽】라.품질검사 항에 보완하였음. 4. [시방서] 【12쪽】(라)중도 ①, (마)상도 ①항에 보완하였음. 5. [시방서] 【13쪽】(나)이질계열 시공방법에 보완하였음. 6. [시방서] 【23쪽】(다)조명유지 [일반사항]항 【21~22쪽】마. 안전대책 (가)항에 보완하였음. 7. [시방서] 【5쪽】(나)작업환경 ⑨항에 보완하였음. 8. [시방서] 【10쪽】(가)공법의 적용 ④항에 보완하였음. 9. [시방서] 【18~19쪽】3)부착강도 측정 방법 및 기준항에 보완하였음.
[우택명 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견. 2. 배수지 벽체(콘크리트면)등에는 수분이 포화 상태임에 따라 건조가 매우 중요함으로 벽체 등의 함수율을 8%이하로 건조시킬 수 있는 방안과 또한 배수지는 지하에 있는 밀폐공간 임으로 이에 대한 상대습도 기준을 시방서에 구체적으로 수록하여 주시기 바랍니다.	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함. 2. [시방서] 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항 【11쪽】(다) ④항에 보완하였음.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
3. 하절기에는 배수지 내부 벽체가 결로 현상으 로 인하여 방수방식공사의 작업환경이 매우 부적절하여 부착력 등 품질기준 준수가 어려 울 것으로 예상되는바 이에 대한 대책을 구체 적으로 제시 하여 주시기 바랍니다. 4. 배수지 내부는 매우 어둡고 밀폐된 공간임으 로 안전사고 방지를 위하여 충분한 환기시설 및 감독이 유관으로 품질검사를 할 수 있도록 조명 기준을 시방서에 수록하여 주시기 바랍 니다. 5. 방수방식공사에 대한 품질기준 준수를 위한 현장 검사항목 및 검사기준, 검사방법 등을 시방서에 수록하여 주시기 바랍니다. 6. 방수방식공사 준공 후 발주청에서 유지관리 할 수 있도록 유지 관리 지침서를 상세하게 작성하여 시방서에 수록하여 주시기 바랍니다. 7. 배수지 내부에 기 시공되어 노후 된 방수방식 부분에 대한 처리 방안을 제시하여 주시기 바 랍니다. 8. 배수지 방수방식은 밀폐된 지하구조물에서 시공함으로 현장 조건에 맞는 시방서를 작성 하여 주시기 바랍니다. 9. 세라믹 수지도료 등 방수방식에 용출시험성적 서 및 품질 보증기간을 제시하여 주시기 바랍 니다.	3. [시방서] 【5쪽】(나)작업환경 ⑨항 【11쪽】(다) ④항에 보완하였음. 4. [시방서] 【21~22쪽】마.안전대책 (가)항 【23쪽】(다)조명유지 [일반사항]항에 보완하였음. 5. [시방서] 【15~21쪽】라.품질검사 항에 보완하였음. 6. [시방서] 【24~28쪽】2.유지관리 지침서항에 보완하였음. 7. [시방서] 【11쪽】(다)표면처리 ⑤항에 보완하였음. 8. [시방서] 【21~22쪽】마.안전대책 (가)항에 보완하였음. 9. 국가공인시험기관인 한국화학융합시험연구원에 의뢰 하여 시험한 결과(성적서 번호 : TDW2019 -000 555, 2019.9.10) 음용수 기준에 적합함이 확인되어 한국상하수도협회에서 KC인증서를 취득 하였음을 확인하였음. 【9-10쪽】(사)납품조건 및 품질보증기간항에 보완하였음.
[김재학 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견. 2. (도료시험 및 배합) 원재료부터 반입도료에 대한 사전 검사뿐아니라, 공정별 도료 배합정 확성등을 검사확인하는 절차필요(시방서언급)	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함. 2. [시방서] 【15~16쪽】라.품질검사 (다)2. (라)2. (마)2. (바)2. 항에 보완하였음.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
3. (바탕처리) 방수·방식재가 콘크리트 기재의 미세한 공극까지 침투가 되도록 기존방수층 제거 등 바탕처리에 철저 필요. 특히, “바탕만 들기” 공정과정에서 다량의 분진이 발생될 수 있으므로 이에 대한 대책 필요 * 발생된 분진은 습기 노출 · 시간 경과에 따라 경화되므로 발생즉시 제거 4. (현장관리) 방수방식 공사의 경우 날씨(온도· 습도 포함) 영향에 의한 품질변화가 생기므 로 공정관리(일정 등)시 반드시 고려필요 * 공사기간 부족으로 인한 날씨를 고려하지 않은 무리한 공정추진 지양 5. (접합부 처리) 도막과 패널 방식 2가지 공법 으로 내부방식을 시공하게 되어있어 접합부 및 모서리 등 시공 난이도가 있는 부분에 대해서 는 별도 품질확보(단차처리 등)를 위한 시공 대책 마련 필요. 6. 품질검사를 위한 부착성능 시험시 부착테스트 에 의한 방수시공의 일부 손상이 발생 될 수 있으므로 시험 부위선정 주의 필요 * 구조물 부위중 물 접촉빈도가 낮은 곳으로 선정 고려 7. 밀폐 공간 도막방수 공사에 따른 시공 안전 관리 대책 필요. 8. 천장 방수방식 작업은 추락·낙상사고 발생 우려가 높으므로 안전장비 및 비계 점검을 수행하여 사고예방 필요. 9. (수질검사) 수도시설 구조물 중 정수된 물과 직접 접촉하는 면을 방수방식 공사한 경우 반드시 세척 후 계획고수위 이상까지 충수하 고 일정기간(최소 24시간 이상) 경과된 물에 대하여 수질검사 “먹는물수질기준(전항목)”에 적합여부 확인.	3. [시방서] 【5쪽】(다)항에 보완하였음. 4. [시방서] 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완 하였으며, 공정관리(일정)은 충분한 기간을 허용 하도록 하겠음. 5. [시방서] 【13쪽】(나)이질계열 시공방법항에 보완하였음. 6. [시방서] 【19쪽】(나)측정기준항에 보완하였음. 7. [시방서] 【21~22쪽】마.안전대책 (가)항에 보완하였음. 8. [시방서] 【22~23쪽】마.안전대책 (나)항에 보완하였음. 9. [시방서] 【20쪽】4)통수전수질검사기준항에 보완하였음.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
[한정수 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견. 2. 작업단계별(바탕만들기, 하도, 중도, 상도) 전단계 시공에 대한 확인점검 및 불합격시 처리방법등의 구체적인 절차나 방법등에 대한 내용이 없어 철저한 품질관리가 되지않을것으 로 판단되므로 이에대한 시방서 내용(점검장 비, 점검시기, 점검자, 점검방법)을 추가보완 하기 바람. 3. 본공법은 밀폐된 공간에서 이루어지는 작업으 로서 공사중 안전관리가 보다 중요하다고 판 단되는바 작업장 환경(밀폐공간 가스체크)의 수시 점검이 필요한사항이므로 안전관리자가 수시로 체크하는 방안을 보완하기 바람. 4. 도장작업은 작업장내의 온도나 습도에 대한 철저한 관리가 중요함에도 도장작업장내 습도 (80%이하), 온도(5℃이상 30℃미만)를 확인하 는 절차가 필요하나 시방서 품질관리규정에는 누가, 언제, 어떻게 해야되는지 구체적인 방법 이 없어 보완이 필요함. 5. 본 신기술공법은 시공후 부착상태 확인이 반 드시 필요한 단계인 것으로 판단되나 체크방 법 및 불량시 처리방법에 대한 내용이 시방서 에 없어 이에 대한 보완이 필요함.	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함. 2. [시방서] 【15~21쪽】라.품질검사 항에 보완하였음. 3. [시방서] 【21~22쪽】마.안전대책 (가)항에 보완하였음. 4. [시방서] 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완 하였음. 5. [시방서] 【18~19쪽】3)부착강도 측정 방법 및 기준항에 보완하였음.
[김영국 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견.	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함.

심의결과 통보내용

발주기관 조치내용

2. 시방서 상 표면처리, 침투제 적용, 하도, 중도,

상도 등급 및 사양, 코팅 횟수, 침투깊이,

도막 두께, 재도장간격, 색상 등의 시스템을

도표화 하여 시공관리함이 요구됨.

구분	공 정	구분
			도료 및 표면처리	건도막 두께(㎛)	재도장 간격(hr)
콘크리트면	표면처리	물세정/ 수공구세정	WJ-4 /SSPC-SP3
	제1층/하도
	제2층/바탕조정
	제3층/중도
	제4층/상도
	합계			1.4mm

3. 시방서 상 바탕만들기 구체적으로 적용기기,

시공방법,적용기준을 명시 사전 물세정 경우

SSPC/NACE-WJ-1~4 물세정규격은 육안으

로 보이는(가시)오염물 제거상태 로 나등급/

고등급/중등급/경등급 구분되며, 물세정압력은

저압물세척 5,000psi~초고압물세정 30,000psi

이 있으며,콘크리트 표면조도 SSPC-SP13

&NACE No.6 필요한 조도명시요구.

4. 시방서 상 도막두께검사 방법 및 적용위치,

빈도수를 표준시방서에 준하여 실시하여야 하

며,방법은 도료량확인,습도막측정,초음파 건도

막두께측정기,Tooke Gage 등이 있으며, 부착

력시험은 돌리Test,X-Cut,Cross-Cut 방법이

있음.

5. 각 시스템 상의 도장 절차 또한 자재품질기준

에서 위생 안전 기준 제 24조 관련 시험을

추가검토 바람.

6. 시방서상 시공 환경 조건에서 온도, 습도, 함

수율 항목은 명시 되었으나, 이슬점(Dew-

point) 3℃이하 관리토록 추가 요구됨.

7. 신기술 공법의 각종 인증 시험 사항을 기재하

였는데 반드시 인증서 및 시험성적서 인증기

관과 인증 유효기간 등 검토 확인 요구됨.

2. [시방서]

【13쪽】(바)작업단계별 시공확인 점검 및 처리

방법항

【8~9쪽】5)재료의 종류 및 특성항에 보완하였

음.

3. [시방서]

【11쪽】(다)표면처리⑤항에 보완하였음.

4. [시방서]

【15~21쪽】라.품질검사 항에 보완하였음.

5. 국가공인시험기관인 한국화학융합시험연구원에 의뢰

하여 시험한 결과(성적서 번호 : TDW2019 -000

555, 2019.9.10) 음용수 기준에 적합함이 확인되어

한국상하수도협회에서 KC인증서를 취득 하였음을
확인하였음.

6. [시방서]

【5쪽】(나)작업환경②항

【10~11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완

하였음

7. 신기술 공법의 인증서 및 시험성적서 인증기관과

유효기간 검토하였으며, 신기술인증서의 인증

유효기간은 2021.12.03.일로 확인하였음.

(신기술보호기간 연장 처리 예정)

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
8. 배수지는 시설의 특성상 지하에 설치되어 내부 습도가 높고 내,외부의 온도차가 크며 염소가스의 영향 및 원활하지 않은 환기 조건 등의 열악한 환경으로 제공된 시험성적서 상 의 시편 채취조건과 실제 현장 시공 조건과는 차이가 많아 품질성능에 영향을 미치므로 현장최악의 시공조건에서 시험 재검토 바람. - 상수도 시설기준 (2010 한국 상하 수도 협회)에서는 배수지와 같은 상수도 시설은 구조적, 위생적으로 안전하고 충분한 내구성과 수밀성을 확보 하여야함. 9. 건설 신기술 활용 심의 요청서에서 손상 현황 사진 상의 균열은 기존 도장 전량제거 후 콘크리트 균열이나 손상부 경우 보수 절차 수립 반영후 도장 시공 되어야 할 것으로 판단됨. 10. 유지관리상 적용 신기술 시공 후 유지 관리 보수 시 타사 제품과의 호환성을 갖추어 문제 발생 시 보수, 보강이 원활히 이루어 지도록 호환성확인 요구됨. 11. 도장관련 표준시방서 참고 시방서 재작성 바람. 첨부---1부.	8. 재료는 사전에 시료 채취하여 전문기관에 의뢰해 품질을 확인하고 필요시 현장에서 시범 시공을 통하여 검증하겠음. 9. 균열, 단면보수는 별도 실시하고, 구도막을 완전 제거후 해당 신기술을 적용하도록 하겠음 10. 업체에 호환성자료를 요구하여 자료를 보관 하도록 하겠음. 11. [시방서] 콘크리트구조물에 맞는 시방내용을 보완하였음.
[박창철 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견. 2. 티오켐(주)의 건설신기술 제715호의 적용범위 는 PPT 강구조물 보수도장에, 시방서상 콘크리트 구조물의 내부 방수방식에 적용한다 고 되어 있음. 상호 불일치사항에 대한 신기 술의 법적, 기술적 문제여부에 대한 의견제시 요함. 3. 화학성분, 기능성 시험(부착강도, 염화물 이온 침투 저항성, 내투수성 등) 확인을 위한 각 시공도료 별(방청 표면피복재, 세라믹계 마감 재 등) 기술데이터 시트 제시 요함.	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함. 2. 건설신기술 제715호는 세라믹코팅제에 의한 방수 방식 도장공법으로 구조물의 표면을 보호하고 내구성을 향상시키기 위한 도장공법으로 활용 분야는 도로구조물, 상하수도구조물(정수시설, 하수처리시설, 저류시설), 해양 및 수처리구조물, 일반건축 구조물, 산업용 및 기타구조물에 적용 가능한 공법으로 확인함. 3. 서울특별시 상수도사업본부 방수방식 내부지침 기준에 맞는 성적서(서울과학기술대학교 건설 기술연구소 발급), 기술데이터 확인함.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
4. 본 공법의 경우 부착성 관련 시공시험 결과 제출 가능한지 그리고 현장 시공 후 부착강도 검사방법 및 관리기준(Dolly Test, 시행주기 및 면적당 회수 명기 누락)에 대한 시방서 상세 기술 요함. (균열 Joint부 단차 등 결함 종류별 보수요령 기술 요) 5. 세라믹 공법은 내마모성이 우수하나 보수작업 이 기존 공법에 비해 다소 난이한 것으로 알려져 있는데(과거 경험에 의함) 기존 도막 과의 단차, 후막 형/고경도인 점을 감안하여 각 열화부분(기존 결함사진상 습윤면 부착성 약화로 인한 기포 및 용탈 현상. Blister(PPT6), 특히 2017년 정밀점검 지적 내용에 균열이 대다수 관찰 됨(0.3mm 이하 균열로 단지 표면보수로만 되어 있어 하도의 균열 침투기능 유무, 상세한 보수방법 등이 시방서상 언급 없음)에 대한 유지관리지침서 상 보수요령에 대해 보완 요함. 6. 후도막 도료에 로울러 도장 적용시 도장막 확보 및 섬유질 로울러의 요철발생에 따른 도장표면 평탄도 확보 가능 여부(평탄도 유지 가 나쁘면 물때가 쌓여 Runway Sagging, 용탈현상을 가속화시키므로 로울러 도장 대신 Airless도장 적용 의견)? 또한, 피막에서 발생 하는 결함 중 하나인 핀홀은 가장 문제가 되 는 결함으로 존재해서는 안 됨. 시방서에 본 공사에 적용될 핀홀 테스트 방법(습식 또는 건식 등)에 상세 기술 요함. (Airless도장 및 붓, 로울러 사용부위 구분 제시 요) 7. 시공계획서상 각 도료 제품별 품질특성에 대한 언급이 없으므로 기술 요하며. 실 제품의 시료채취에 의한 사용도료의 공인품질시험기관 품질검사 결과 제출(시공전), 중금속 용출유무 확인자료 제시 요함.	4. 부착성 관련 공인시험성적서 확인하였으며, [시방서] 【18~19쪽】3)부착강도 측정 방법 및 기준항에 보완하였음. 5. [시방서] 【26~27쪽】2)보수공사 보수요령(부분보수)항에 보완하였음. 6. [시방서] 【12쪽】(라)중도 ①, (마)상도 ①항 【21쪽】(가)핀홀검사항에 보완하였음. 7. [시방서] 【7∼9쪽】4)각재료별 품질 5)재료의 종류 및 특성 항 【6쪽】1)일반사항 항 【4쪽】6)제출물항에 보완하였음.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
8. 시방서상 안전수칙, 환경수칙에 누락된 아래 의 중요사항에 대해 시방서상 반영 요함. ①안전수칙(산업안전보건법관련): 밀폐공간 작업시 산소농도 작업 전/중 18.0%~23.5% 범위 준수, 작업자 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 의무화, 방독 마스크 착용금지. 안전소방 책임자 상주 배치, 물질안전보건자료(MSDS) 작업자 교육 철저 등 (일부 미반영여부 추가요. 예, 방독마 스크착용 금지 등) ②환경수칙(대기환경보전법 관련): 표면처리시 분진의 배출방법, 도장시 휘발성 유기용제 (VOC)의 배출방법, 도장 후 바닥의 도료분진 부착방지 및 회수방법 등 9. 시공 품질확보의 중요인자(표면처리 등급 및 조도관리, 함수율 관리, 도막두께 관리)에 대한 품질검사 ①콘크리트 표면의 표면처리: 시방서상 고압 세척으로만 되어 있고 품질확보에 가장 중요 한 표면처리 등급 등 표면처리에 대한 언급 없음. 워터 제트시 사용 연마제 선정, 등급 규정(구도막 완전 제거)등 제시 요함. 높은 함수율에 따른 공기문제, 조도문제에 대한 고려 여부? 또한 부착성 확보를 위한 청정도검사 적용기준[예, ASTM C 1583(콘크리트 표면의 인장강도 측정) 또 는 ASTM F22(콘크리트 표면의 물방울시험) 및 ASTM D 4262(콘크리트 표면의 pH 측 정)] 제시 요함. ②콘크리트 표면의 표면처리 조도 등급 규정 (부착력 관련) 제시 요함: ICRI Guideline 중방식도장시스템에서는 SSPC-SP13 & NACE No.6에 따라 일반적 으로 샌드페이퍼 #40~60의 조도 요구	8. [시방서] ①【21~22쪽】마.안전대책 (가)항에 보완하였음. ②【23쪽】(라)안전관리항 【4~5쪽】8)일반관리 및 작업환경(가),(나)(다)항 에 보완하였음. 9. [시방서] ①【11쪽】(다)표면처리 ⑤항과 같이 구도막을 완전히 제거후 해당 신기술을 적용 하도록 하겠음 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완 하였으며, 공정관리(일정)은 충분한 기간을 허용 하도록 하겠음. 【11쪽】(다)표면처리 ⑥항에 보완 하였음. ②【11쪽】(다)표면처리 ⑥항에 보완 하였음.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
③습기검사(함수율 측정)관련 측정 기준 (예, ASTM D 4263(플라스틱 시트 방법), 습기검출기에 의한 검출)제시. 또한 시방서상 함수율 관리기준 8%(발주처 기준과 동일)로 국제기준(SSPC-SP13 & NACE No.6 기준: 5~6% 미만)에 비교하면 다수 높은 것으로 보이는데 이에 대한 의견제시 요함. ④도막두께 규정: 기준 1.4mm 이상으로 최소 막두께로만 규정하고 있으나 과대도막의 경우 피막 자체에서의 경화수축과 콘크리트와의 열팽창 차이에 따른 내부응력 발생으로 박리 와 균열 원동력이 될 수 있으므로 최대 규정 삽입 요함. 상세한 도막두께 계측요령 제시 (공기를 고려, 건도막 대신 습도막 두께관리 가 유리) 요함. 10. 시방서에 도장시공시 아래 관리기준 강조/ 보강 언급 요함(현장대리인 대신 품질관리자 등 점검자 구분 및 시기 조정요망) ①표면온도는 이슬점온도보다 최소 3℃ 이상 (추천온도 5℃ 이상, 도장박리 방지)이여야 하며 층간 도장막 두께관리(후도막시 건조불 량에 의한 부착력 저하 및 박리방지), ②각 도료별 재도장 간격(표면온도 및 습도에 따라 다름, 건조경화 촉진을 위한 환풍기 설 치) 11. 콘크리트 표면의 pH 측정(ASTM D 4262 등 에 의한) 후 산성 쪽에 가까우면 하도는 강알 카리계 도료 사용하여 콘크리트 바탕표면에 깊숙이 침투하고 콘크리트 바탕 내 다공성 침투/메공 기능을 가진 도료인지 도료특성 언급 자료 제시 요함(추후 도장완료 후 수돗 물 충진시 투수계수(cm/s)를 낮추기 위함)	③【10~11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완 하였으며, 서울특별시 상수도사업본부 유지 관리지침서 기준인 8%이하로 관리하겠음. ④【13쪽】(바)작업단계별 시공확인항목에 보완 하였음. 10. [시방서] ①【10~11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완 하였음 ②【8~9쪽】5)재료의 종류 및 특성항에 보완하였 음. 11. 하도는 알카리계 도료임을 확인함.

심의결과 통보내용	발주기관 조치내용
12. 상기 사항 관리 및 제반 검사(시험포함)는 상주 사업관리 도장자 격자에 의해 확인되어 야 함.	12. 도장감리 유자격자가 검사하도록 하겠음.
[신근호 위원님] 1. 건설신기술 제715호의 활용범위에 대한 의견. 2. 공법의 적용 작업장내 온도, 습도, 콘크리트 표면온도(이슬 점)관리 – 작업기준에 보면 습도제거를 80%이하로 하도록 되어 있는데 이를 유지하기위한 설치 장비 및 습도제거 방법에 대해서 구체적으로 시방서에 명시가 필요함. 3. 현장작업 조건 콘크리트 함수율 8%이하 - 도막공법 시공에 있어 함수율제거가 중요하 다고 보여짐 - 함수율 측정기를 사용하여 구조물의 함수율 을 판단한다. 라고 되어 있는데 위 공법적용 시 함수율을 기준에 맞게 제거할 수 있는 방법을 구체적으로 시방서에 명시가 필요 4. 품질관리 사항 사용 도료 품질 인증에 관한 사항 - 세라믹수지도료에 대한 KC(환경부 위생안전기준) 인증에 관한 사항 ·도료 ·도막(물성시험, 용출시험)에 관한 사항 위 내용을 시방서에 명시 필요 5. 품질관리 사항 공사 완료 후 통수전 수질검사에 관한 사항	1. 배수지 구조물(철근콘크리트)에 적용해도 문제가 없음으로 판단함. 2. [시방서] 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항에 보완하였음. 3. [시방서] 【10-11쪽】(나)시공전 도장환경 기준항 【11쪽】(다) ④항에 보완하였음. 4. 국가공인시험기관인 한국화학융합시험연구원에 의뢰 하여 시험한 결과(성적서 번호 : TDW2019 -000 555, 2019.9.10) 음용수 기준에 적합함이 확인되어 한국상하수도협회에서 KC인증서를 취득 하였음을 확인하였음. [시방서] 【4쪽】6)제출물항에 보완하였음 5. [시방서] 【20쪽】4)통수전 수질검사항 기준항에 보완하였음