서울시립대학교 직장어린이집 신축사업

환경보전방안서 검토의견

1. 대기질

○ 지하주차장과 접한 방향의 어린이집 창문은 개폐되지 않는 고정 창문을 설치하여 지하주차장의 차량 오염물질 배출로 인한 영향을 최소화하는 방안을 검토 바람

2. 수질

○ 침투시설 설치계획

- 직장어린이집 신축부지가 대학교로서 주변에 자연지반이 분포하고 있으므로 자연지반에 인공침투시설보다 자갈층을 부설하여 설치하는 것으로 검토 바람

- 침투시설을 설치하는 경우에는 침투트렌치와 침투측구의 구조에서 하단부(밑부분)에는 침투구멍을 낼 경우 토사가 자갈층으로 유입되어 쉽게 폐쇄가 되므로 측면으로 침투되는 구조로 계획 바람

○ 악취방지시설 설치계획

- 서울시가 200인조 이상에 대해 공기주입장치를 설치하는 것으로 하고 있지만, 대상 정화조가 강제펌핑일 경우에는 펌핑시 정화조에서 악취가 발생하여 주변에 영향을 미치므로 강제펌핑시 악취농도를 예측하고 악취영향이 발생하지 않도록 공기주입장치를 설치하는 방안을 검토 바람

- 정화조 악취를 환기설비를 설치하여 배기 FAN을 통한 배기하는 계획을 제시하였으나, 악취가 주변으로 확산되고, 특히 대기가 확산되지 않은 상태일 경우에는 주변에 악취영향이 크게 발생하여 적절하지 않으므로 공기공급장치를 설치하여 악취발생을 최소화 바람