중앙대학교 제1캠퍼스((경영경제관(310관)

환경보전방안검토서 검토의견

1. 소음·진동

○ 미진동 발파에서 다른 발파공법으로 변경하는 이유가 타당해 보이지 않고, 주변에 정밀기기시설이 존재하는 건물인 공학관이 위치하고 있으므로 당초 계획(미진동 발파)대로 시행하는 방안을 검토 바람

○ 발파장소 바로 옆에 정밀기기가 존재하는 공학관이 있으므로 허용 진동을 0.3 ㎝/sec가 아닌 0.2㎝/sec 하는 방안을 검토 바람

○ 전석 및 대괴의 소할시 브레이커나 백호 사용으로 타격음이 존재하므로 이에 대한 명확한 방음모형을 통해 주변지역에 영향이 없도록 강구 바람