난지 고도화시설 하자 및 부적합 설비 현황

○ 과명 : 물재생과

설비명	시공기준	하자내용	비 고
송풍기동 신설 송풍기	[송풍기 신설] - 1송풍기동 310kw 2대(210㎥ × 6,900mmAq) 370kw 2대(250㎥ × 6,900mmAq) - 2송풍기동 710kw 2대(500㎥ × 6,900mmAq) [기존 송풍기 사양변경] - 1송풍기 500kw 5대 ․당초 : 320㎥ × 6,500mmAq ․변경 : 250㎥ × 6,900mmAq - 2송풍기 500kw 4대 ․당초 : 320㎥ × 6,500mmAq ․변경 : 270㎥ × 6,900mmAq	기존 송풍기는 생물반응조 수위변경, 산기장치 사양변경 및 교체 등으로 운전사양을 변경하여 사용토록 계획하고 송풍량 제어는 송풍기 대수 및 풍량조절장치로 제어토록 계획하여 시공하였으나, 기존 송풍기와 신설 송풍기의 병행운전은 신설 송풍기의 권선온도, 토출온도, 토출압력 상승으로 대수제어 및 풍량조절 운전 불가 (특히 하절기) 1처리장 반류수 전용 송풍기 2대는 하절기 외기온도 상승 시 동시운전 불가 특히 2처리장 최대 토출풍량(1,580㎥/min)을 공급하기 위하여는 기존 500kw 4대와 신설 710kw 1대를 동시에 가동할 수 있어야 하나, 기존 송풍기 2대와 신설 710kw 1대만을 동시에 운전할 수 있음(압력상승으로 신설 송풍기 정지) 신설 송풍기의 압력상승 등 정지사유가 외기온도, 필터관리, 산기관 불량 등에 있다고 하나, 기존 송풍기만으로 운전 시에는 문제점이 없음
2처리장 생물반응조 유입수문	- 자동 각형 위어게이트, 외부나사식 액츄에이터 및 조작대 교체 (수동 → 전동, 개도발신용) 규격 : W1,200× H650	- 고도처리시설 사업과 관련 기존 유입수문을 개선 (수동→전동) 하였으나, 수문은 재사용하고 액츄에이터만 추가 설치함 - 2처리장 12개 중 축이탈, 공회전 등 8개소 정상작동이 안되고 있어 유량조절 불가능	’14.8 유입수문 점검 사진

설비명	시공기준	하자내용	비 고
2처리장 생물반응조 공기공급배관	- 고도처리시설공사 총괄준공도면(기계) 2처리장 생물반응조 배관설비 단면도 (도면번호 M-260) ; 가지관 밸브 및 단관 부분 → “금회”	- 생물반응조 각 수로로 공급되는 공기공급배관 중 산기관으로 연결되는 가지관(80A)의 밸브 작동이 불량 하고 및 단관 부분이 내부의 부유물(녹)로 인하여 산기관 통기불량의 원인이 되고 있으며, 후렌지 용접부분의 부식으로 천공현상 발생 - 준공도면 검토 결과 ․ 가지관의 드롭(하향)배관은 재사용하는 것으로 되어 있으며(최종감리보고서, p396) ․생물반응조 하부 산기관 수중배관과 가지관 밸브 및 단관부분은 “금회” 시공분으로 표기 → 미시공으로 재시공 조치 필요
2처리장 최종침전지 스컴스키머	- 스컴스키머펌프 1.5kw 50대 ․부유물 회수펌프, 배출호스, 설치부속품 포함 ․용량 : Φ50×0.2㎥/min×7mH - 스컴이송펌프 3.7kw 6대 ․수중모터펌프, 자동탈착장치 포함 ․용량 : Φ100×1.0㎥/min×10mH	- 진공유지가 어렵고, 주름호스 및 PVC배관 등 부속설비의 잦은 고장(파손)으로 유지관리에 어려움 발생 ․주름호스 수중 파손으로 분해상태(사진아래) - 부유물 양이 많을 경우 처리능력 부족으로 월류

설비명	시공기준	하자내용	비 고
1,2처리장 생물반응조 소포수 노즐	- 기존 카운터 웨이트식(3/8″× 8ℓ/min ×1kgf/㎤) 철거 ․1처리장 : 1,592개 ․2처리장 : 1,910개 - STS제, 스파이럴식(3/8″× 8ℓ/min) 설치 ․1처리장 : 1,672개 ․2처리장 : 2,005개	- #1.2처리장 소포수 노즐은 당초 수압조절이 가능한 방식에서 스파이럴식으로 교체하였으나 잦은 막힘 현상 발생으로 관리에 어려움 - 자체적으로 수직배관(25A) 및 볼밸브를 설치하여 거품을 제거중에 있음

점검일시 : 2015. 3.   .

점 검 자 : 팀장 이호복, 1처리장 반장 허쌍석, 2처리장 반장 양승규

확 인 자 : 과장 김일운