배수관 물세척작업

기간제 근로자 교육 자료

2014. 3.

강서수도사업소

급수운영과

물세척 작업 근로자 교육 자료

수돗물 공급과정에서 자연발생되는 수도관 내부 슬라임(slime)을 퇴수시설을 이용하여 외부로 배출시키는 물세척(Flushing)을 실시함에 금번 모집한 기간제 근로자들의 업무습득향상과 안전관리등을 위하여 교육시켜 사업추진과 민원예방에 만전을 기하고 자함

□ ‘14년 작업 대상 소블록

○ 대상관로 : D80~350㎜

○ 추진목표 : 소블록 30개

구 분	계	양 천	구 로	강 서	비 고
소블록(개소)	30	11	9	10
사업비(백만원)	75	28	22	25

□ 작업 흐름도

계획수립	▷	상세도 작성 -밸브개․폐순서 -퇴수(소화)전 위치 -다량급수처 표시 -직․반장(경유)검토	▷	현장조사 및 단수안내(홍보)	▷	물세척 시행 (밸브작동요령 시행)
- 지역담당자		- 지역담당자		- 지역담당자 : 홍보문안작성 - 기간제요원 : 홍보실시		- 기간제요원

수질검사 탁도 : 0.5NTU이하 염소 : 0.1㎎/L이상	▷	물세척 종료 (밸브 개폐 원상 복귀)	▷	출수상태 확인 (급수전)	▷	복명서 및 차량운행일지작성
- 기간제요원		- 기간제요원		- 기간제요원		- 지역담당 : 소블록별 - 기간제요원 : 구간별

□ 작업추진사항

1. 작업전 사전조치

○ 작동하여야 할 제수밸브, 퇴수밸브등은 작업 전에 미리 위치를 확인한 다음에 그 기능 조사를 하고 고장의 유무를 확인하여 보수작업을 시행하여야 한다.

○ 제수밸브 실에는 H2S, CO, CH4등 가스가 충만하여 있거나 산소의 농도가 적을 경우가 있으므로 부득이 제수밸브실에 들어갈 경우에는 가스 측정기로 검사를 시행한 후에 반드시 1인 이상의 직원이 입회토록 한다.

○ 현장조사시 GIS배관도를 지참하고 이상유무 발견(재질, 구경등)시 즉시 업무담당자에게 보고하여 조치토록 할 것

2. 제수변 작업

○ 제수변 조작을 급격하게 시행하면 수 충격 작용에 의해 관의 파열, 제       수변 고장이나 누수사고의 원인이 되므로 신중하게 서서히 행하여야 한다

- 상수도관의 노후도에 따라 누수발생원인이 됨

○ 작업 지역의 위치별 관압 차이가 있을 때

- 퇴수시 조금만 열었던 제수밸브 중 관압이 약한 제수밸브부터 서서히 열    어 관로에 물을 채우면서 개방 완료한 후 다음 제수밸브를 서서히 개방 완료   ∙ 단수지역 내 가정인입관에서 수질을 재차 확인 후 아파트 인입밸브      서서히 개방

3. 적수방지 예방

○ 작업시에는 스케일 탈락, 유수방향의 변경으로 인한 적수발생을 방지        하기 위하여 충분한 시간을 두고 정상 수질상태가 될 때까지 퇴수변 ,        소화전을 이용 퇴수한다

○ 단수된 관로구간에 남아있을 물이나 사수관로(소화전 분기부)에서 유        입된 적수 또는 이물질이 통수작업시 수요가에 유입되지 않도록 제수        변을 조금 열고 충분한 퇴수작업 실시

- 단수지역 소화전분기부 사수등은 통수전 반듯이 퇴수 시행

○ 단수범위가 넓어 수계전환 필요시 1주일전부터 직반장 및 지역담당자      와 협의 단계별로 제수변 조절할 것

4. 적수발생시 조치 방법

○ 적수발생 즉시 지역담당자 및 직반장에게 보고

※ 지역담당 및 직반장은 발생사유, 조치사항 해당과자에게 보고

○ 직반장 통제하에 응급조치 시행

※ 퇴수되는 수돗물은 반듯이 소방호스를 이용 하수도로 배출

○ 적수발생시 민원지역 가가호호 방문 사과 및 이해 설득하여 사전 예방

5. 안 전 관 리

○ 작업구간 시∙ 종점에 안내간판설치

물세척 작업 안내입간판 및 라바콘 설치
물세척 작업중 라바콘 설치	안내입간판
세척안내 라바콘 설치	세척안내 라바콘

○ 변실개폐나 소화전 개폐시 작업구간에 안전휀스를 설치하여 시민통행        불편이 없도록 조치

○ 사업소에서 지급한 작업쪼끼 및 명찰 항시 패용

○ 부득이 변실내 출입시 가스측정기를 활용하여 측정하고 이상이 없더러도        충분한 환기 후 지역담당자나 직반장 입회하에 변실 출입 안전사고 예방

□ 분야별 업무분장

○ 소총괄 : 급수운영과

- 근로자 근태 점검

- 노임지급

- 예산관련 : 유류비, 소모품 정산 등

○ 지역담당자 업무 처리 내용

- 소블록 계획수립

- 소블록별 상세도면 작성

- 단수안내문 작성 및 홍보물 배포상태 확인 점검

- 소블록별 물세척 결과 보고서 작성

- 민원 발생 처리 및 차량운행일지 관리(결재)

○ 직반장 업무 처리 내용

- 물세척 관련 현장업무 총괄 지휘

- 현장 민원업무 처리

- 소블록 상세도면 작성 사전 검토

○ 기간제근로자 업무 처리 내용

- 단수홍보물 배포 및 가가호호 게첨

- 밸브조절(개․폐)

- 수질시험(탁도 및 잔류염소농도 측정)

- 차량일지 작성 제출

- 구간별 소블록별 물세척 결과 보고서 일일 작성

□ 행정사항

○ 교육담당자지정

- 행정지원과(수질팀장) : 수질검사요령

∙ 탁도계 사용(측정)요령

∙ 염소농도 측정기 사용 요령

- 급수운영과 : 작업방법 및 현장실습

∙ 물세척 현장조사 및 밸브조작 방법 교육

∙ 안전관리 등 업무

○ 기간제근로자 근무시간

- 출근 : 08:50분,   퇴근 : 18:00

- 근무일수 : 주 5일 만근