지표명	1-5 배수지 관리현황

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
① 자동수질감시율 A(2.5점) ② 수동수질감시율 B(0.5점)	급수운영과 수질과	류동경 김인성	3146-1465 3146-1326

1. 자동수질 감시율

□ 판정기준

A : 80%초과

B : 60%초과 ∼ 80%이하

C : 40%초과 ∼ 60%이하

D : 위에 해당하지 않는 경우

□ 산정결과 : A

○ 산정기간 : 2013. 12월 현재

○ 추진실적 : 91.1%(101개소 중 92개소 설치운영)

- 수질자동측정기 설치 배수지수(92개소)/총 배수지수(101개소)×100 = 91.1%

- 배수지 수질자동감시 시스템 설치현황

(단위 : 개소)

정수장별 내용	전체	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
배수지 현황	101	4	16	9	13	37	22
설치현황	92	4	14	7	12	34	21
추진실적(%)	91.1%	100.0%	87.5%	77.8%	92.3%	91.9%	95.5%

[근거자료]

▢ 서울시행정전상망 상수도통합관리에서 실시간 감시 중 (※ 붙임 1)

○ 정수장, 배수지, 수도꼭지 수질검사 결과 모니터링

2. 수동수질 감시율

□ 판정기준

○ 수동 수질감시여부

A : 1일 1회 이상

B : 1회/주 이상

C : 2회/개월 이상

D : 위에 해당하지 않는 경우

□ 산정결과 : B

○ 수질과-536(2013.1.25)호 2013년 수질검사․관리계획에 따라
주2회 수질검사 실시(※ 붙임2 배수지별 수질검사 결과표 참조)

- 자동수질감시를 제외한 배수지 적용 : 13개소

- 측정횟수 : 1182회/년

․ 12개소×8회/월×12월/년 =1152회/년

․ 1개소×4회/월×3월 + 1개소×2회/월×9월=30회/년

※ 일원본배수지는 소규모 배수지로서 하절기 월4회, 평월에는 월 2회 검사

- 수동수질 감시 배수지

정수장별내용	전체	뚝도	강북	암사	영등포	구의	비 고
수동수질감시 배수지(개소)	13	2	5	3	1	2	․ 뚝도 : 태진, 할미당 ․ 강북 : 응암, 수유1, 수유6, 우이, 상계 ․ 암사 : 남산소, 가희, 일원본 ․ 영등포 : 성아 ․ 구의 : 종암1, 성북2고구

※ 위 배수지는 2차 또는 소규모(시설용량 1000톤 내외)배수지로 현장여건상 수질자동감시시스템을 설치할 수 없거나 곧 폐쇄예정인 배수지 임.

붙임 1. 수질자동감시 화면(정수장 ․ 배수지 ․ 수도꼭지)

2. 수동 수질감시 배수지 수질검사 현황

3. 배수지별 수질감시 현황

붙임1

수질자동감시 화면(정수장, 배수지, 수도꼭지)

붙임2.

수동수질 감시 배수지 수질검사 결과

검사일	종암1	성북2고구	가희	남산(소)	검사일	종암1	성북2고구	가희	남산(소)
1/3				0.37	4/9	0.34	0.33	0.28
1/4	0.33	0.32	0.25		4/12	0.33	0.32	0.27	0.33
1/7	0.34	0.35	0.29	0.39	4/15				0.32
1/10			0.27	0.32	4/16	0.31	0.33	0.26
1/11	0.31	0.33			4/19	0.33	0.32	0.29	0.33
1/14	0.34	0.32	0.25	0.35	4/22	0.34	0.33	0.28	0.31
1/17				0.36	4/26	0.33	0.32	0.27	0.28
1/18	0.28	0.34	0.28		4/29	0.31	0.33	0.26	0.32
1/21	0.33	0.35	0.26		5/2				0.29
1/22				0.31	5/3	0.32	0.33	0.25
1/24	0.28	0.32			5/6				0.28
1/25			0.29		5/7	0.33	0.32	0.26
1/28	0.32	0.33	0.28	0.36	5/10	0.32	0.33	0.28	0.31
1/31				0.35	5/13	0.21	0.31	0.25	0.35
2/1	0.29	0.32	0.29		5/16	0.28	0.30	0.26	0.30
2/4	0.32	0.30			5/20	0.29	0.31	0.27	0.28
2/5			0.31		5/23				0.34
2/7				0.36	5/24	0.30	0.31	0.28
2/8	0.29	0.32	0.28		5/27	0.31	0.30	0.27	0.33
2/12	0.34	0.33	0.31	0.38	5/31	0.30	0.29	0.28	0.35
2/15	0.32	0.35	0.28	0.39	6/3	0.31	0.28	0.27	0.32
2/18	0.31	0.33	0.29	0.38	6/7	0.26	0.29	0.26
2/21				0.37	6/10	0.28	0.29	0.27	0.31
2/22	0.33	0.30	0.31		6/13				0.32
2/25	0.35	0.32	0.29		6/14	0.29	0.28	0.26
2/26				0.39	6/17				0.26
2/28	0.29	0.33	0.26	0.37	6/18	0.28	0.27	0.25
3/4	0.32	0.30	0.29	0.30	6/20				0.27
3/7				0.35	6/21	0.30	0.28	0.27
3/8	0.28	0.34	0.26		6/24				0.28
3/11				0.23	6/25	0.28	0.27	0.26
3/12	0.33	0.29	0.29		6/27				0.27
3/14				0.32	6/28	0.30	0.28	0.27
3/15	0.30	0.32	0.25		7/1	0.29	0.27	0.28	0.28
3/18				0.29	7/4	0.28	0.29	0.27	0.17
3/19	0.31	0.30	0.26		7/8	0.29	0.27	0.28	0.18
3/21				0.33	7/11	0.30	0.29	0.28	0.26
3/22	0.33	0.31	0.35		7/15	0.29	0.30	0.27	0.25
3/25				0.32	7/18	0.30	0.28	0.26	0.24
3/26	0.33	0.32	0.34		7/22	0.35	0.29	0.35	0.19
3/29	0.33	0.31	0.30	0.33	7/25				0.17
4/1				0.32	7/26	0.34	0.28	0.33
4/2	0.34	0.32	0.28		8/1	0.31	0.30	0.32	0.17
4/5	0.33	0.33	0.27	0.33	8/5				0.19
4/8				0.31	8/6	0.32	0.29	0.31

검사일	종암1	성북2고구	가희	남산(소)	검사일	종암1	성북2고구	가희	남산(소)
8/8				0.18	11/1	0.30	0.28	0.29
8/9	0.31	0.28	0.29		11/4	0.27	0.26	0.28	0.17
8/12				0.18	11/8	0.28	0.25	0.27
8/13	0.30	0.29	0.28		11/11	0.29	0.27	0.28	0.19
8/16	0.29	0.28	0.27	0.28	11/15	0.28	0.28	0.29	0.21
8/19	0.30	0.29	0.28	0.15	11/18				0.20
8/23	0.31	0.28	0.29	0.18	11/19	0.28	0.29	0.30
8/27	0.30	0.29	0.28		11/21				0.23
8/29				0.17	11/22	0.29	0.28	0.29
8/30	0.29	0.31	0.27		11/25	0.29	0.27	0.28	0.19
9/2	0.31	0.29	0.28		11/28				0.20
9/5				0.16	11/29	0.28	0.29	0.27
9/6	0.29	0.28	0.29		12/2				0.19
9/9	0.28	0.29	0.27	0.18	12/3	0.29	0.28	0.30
9/12				0.19	12/5				0.20
9/13	0.30	0.28	0.28		12/6	0.30	0.28	0.29
9/16				0.21	12/10	0.29	0.25	0.28
9/17	0.29	0.29	0.28		12/12				0.19
9/23				0.19	12/13	0.28	0.27	0.29
9/24	0.30	0.28	0.27		12/16				0.18
9/27	0.31	0.29	0.28	0.18	12/17	0.29	0.28	0.30
9/30	0.28	0.30	0.29	0.18	12/19				0.29
10/4	0.29	0.28	0.30		12/20	0.30	0.27	0.29
10/7	0.31	0.28	0.29	0.19	12/23				0.30
10/10	0.30	0.29	0.27		12/24	0.29	0.28	0.30
10/11				0.18	12/27	0.28	0.29	0.27	0.28
10/14	0.25	0.26	0.28	0.17	12/30	0.30	0.28	0.29	0.30
10/18	0.25	0.28	0.29
10/21				0.19
10/22	0.27	0.29	0.30
10/24				0.18
10/25	0.29	0.28	0.29
10/28				0.18
10/29	0.28	0.29	0.27

검사일	일원본	검사일	일원본	검사일	일원본	검사일	일원본
1/8	0.42	5/10	0.18	7/18	0.21	9/3	0.18
1/22	0.40	5/23	0.15	7/25	0.19	9/9	0.19
2/7	0.36	6/5	0.19	7/31	0.18	9/13	0.21
2/20	0.32	6/14	0.15	8/1	0.18	9/23	0.17
3/7	0.24	6/17	0.16	8/7	0.19	9/30	0.22
3/20	0.21	6/24	0.14	8/14	0.17	10/7	0.25
4/10	0.17	7/5	0.15	8/23	0.16	10/21	0.23
4/25	0.13	7/10	0.18	8/28	0.15	11/11	0.30
12/10	0.33	12/26	0.35			11/26	0.36

검사일	할미당	태진	응암	검사일	할미당	태진	응암	검사일	할미당	태진	응암
1/2	0.21			4/1		0.18	0.25	7/1	0.12		0.14
1/3			0.24	4/2	0.20			7/4	0.12		0.13
1/4	0.23			4/4	0.21	0.19	0.23	7/5		0.16
1/7		0.15	0.25	4/8			0.23	7/8	0.11
1/8	0.22			4/9	0.22			7/9		0.15
1/10		0.16		4/11			0.25	7/11			0.14
1/11	0.21		0.25	4/12	0.22	0.19		7/12	0.14	0.14
1/15		0.19	0.23	4/15		0.20		7/15		0.16	0.27
1/17		0.19		4/16	0.21		0.24	7/16	0.13
1/18	0.24		0.24	4/18			0.25	7/18			0.24
1/21		0.17		4/19	0.21	0.18		7/19	0.18	0.17
1/22			0.25	4/25		0.19	0.26	7/22	0.19	0.15	0.22
1/24	0.24	0.19	0.25	4/26	0.22			7/25			0.21
1/28	0.22	0.20		4/29		0.17		7/26	0.20	0.17
1/29			0.23	4/30	0.23		0.26	7/29			0.20
1/30	0.23			5/2	0.13		0.24	7/30		0.15
2/1		0.22	0.24	5/3		0.18		8/1			0.24
2/4			0.25	5/5			0.25	8/2	0.18	0.15
2/5		0.19		5/6		0.17		8/5		0.16	0.22
2/6	0.20			5/7	0.13			8/6	0.20
2/8	0.24			5/10	0.15	0.22	0.24	8/8			0.22
2/12	0.23	0.22	0.27	5/13		0.16		8/9	0.13	0.15
2/14		0.19	0.25	5/14	0.20		0.20	8/12	0.16	0.15	0.23
2/15	0.22			5/20	0.19	0.20	0.14	8/14	0.14		0.23
2/18		0.23	0.26	5/23		0.20	0.19	8/16		0.14
2/19	0.21			5/24	0.16			8/19	0.18	0.14	0.24
2/21	0.23	0.17		5/27			0.16	8/22	0.15		0.14
2/25		0.18		5/28	0.16	0.19		8/23		0.15
2/26	0.23		0.26	5/30			0.16	8/26	0.16	0.14	0.14
2/28	0.25	0.15	0.28	5/31	0.15	0.20		8/28		0.14
3/4	0.23		0.26	6/1		0.17		8/29		0.14	0.16
3/5		0.19		6/3	0.14		0.17	8/30	0.15
3/7	0.20	0.15	0.25	6/5			0.14	9/2		0.14	0.14
3/11		0.13	0.26	6/7	0.13	0.18		9/4	0.13
3/12	0.23			6/10			0.15	9/5			0.14
3/14			0.24	6/11	0.13			9/6	0.13	0.15
3/15	0.23	0.16		6/13			0.16	9/9	0.12	0.16	0.14
3/18	0.12		0.24	6/14	0.12	0.18		9/11			0.13
3/19		0.17		6/17	0.12	0.16	0.20	9/13	0.12	0.10
3/21		0.19	0.23	6/20			0.14	9/16	0.12		0.13
3/22	0.23			6/21	0.13	0.16		9/17	0.12
3/25			0.22	6/24	0.11		0.14	9/23		0.15	0.18
3/26	0.19	0.18		6/25		0.16		9/24	0.12	0.14
3/28			0.22	6/27	0.14		0.12	9/26			0.12
3/29	0.21	0.16		6/28		0.14		9/27	0.13

검사일	할미당	태진	응암	검사일	할미당	태진	응암	검사일	할미당	태진	응암
9/30		0.10	0.20	11/1	0.18	0.10	0.18	12/2	0.22	0.10	0.24
10/1	0.12			11/2			0.17	12/5			0.23
10/2		0.11		11/4	0.17	0.11		12/6	0.13
10/4	0.11		0.18	11/7			0.14	12/9	0.14	0.11	0.19
10/7	0.13		0.18	11/8	0.19	0.15		12/10		0.12
10/8		0.11		11/11	0.18		0.15	12/12			0.20
10/10	0.11		0.18	11/12		0.13		12/13	0.17	0.13
10/11		0.11		11/14			0.16	12/16			0.21
10/14	0.16		0.18	11/15	0.16	0.14		12/17	0.22	0.15	0.23
10/17		0.10	0.15	11/18	0.15	0.13	0.16	12/19			0.22
10/21	0.18		0.22	11/21		0.12	0.16	12/20		0.12
10/22		0.10		11/22	0.18			12/23	0.21	0.10	0.23
10/24	0.18	0.12	0.15	11/25	0.19	0.14	0.18	12/26			0.24
10/29	0.17	0.10		11/28			0.19	12/27	0.20	0.11
10/30			0.20	11/29	0.19	0.13		12/31	0.22

검사일	성아	검사일	성아	검사일	성 아	검사일	성 아
1/3	0.25	4/1	0.19	7/1	0.15	10/02	0.13
1/7	0.29	4/4	0.24	7/4	0.13	10/07	0.16
1/10	0.28	4/8	0.19	7/8	0.12	10/10	0.14
1/14	0.25	4/11	0.18	7/11	0.13	10/14	0.17
1/17	0.23	4/15	0.18	7/15	0.13	10/17	0.22
1/21	0.19	4/18	0.17	7/18	0.12	10/21	0.17
1/24	0.23	4/22	0.16	7/22	0.17	10/24	0.16
1/28	0.22	4/25	0.17	7/25	0.15	10/28	0.15
1/31	0.17	4/29	0.16	7/29	0.17	10/31	0.17
2/4	0.21	5/2	0.14	8/1	0.15	11/04	0.19
2/7	0.24	5/6	0.15	8/5	0.16	11/07	0.27
2/12	0.16	5/9	0.16	8/8	0.15	11/11	0.23
2/15	0.19	5/13	0.18	8/12	0.14	11/14	0.22
2/18	0.25	5/16	0.17	8/15	0.18	11/18	0.21
2/21	0.24	5/20	0.14	8/19	0.13	11/21	0.20
2/25	0.23	5/23	0.13	8/22	0.14	11/25	0.21
2/28	0.24	5/27	0.14	8/26	0.13	11/28	0.23
3/4	0.16	5/30	0.12	8/29	0.14	12/02	0.21
3/7	0.26	6/3	0.13	9/02	0.15	12/05	0.19
3/11	0.25	6/5	0.14	9/05	0.19	12/09	0.20
3/14	0.24	6/10	0.13	9/09	0.14	12/12	0.23
3/18	0.20	6/13	0.14	9/12	0.13	12/16	0.22
3/21	0.17	6/17	0.12	9/16	0.17	12/19	0.25
3/25	0.20	6/20	0.16	9/23	0.14	12/23	0.18
3/28	0.16	6/24	0.14	9/26	0.17	12/26	0.19
3/31	0.17	6/27	0.13			12/30	0.22

검사일	수유5	수유6	우이	상계2	검사일	종암1	성북2고구	가희	남산(소)
1/2	0.25	0.25	0.21	0.20	7/2	0.16	0.13	0.13	0.14
1/4	0.24	0.25	0.20	0.22	7/5	0.15	0.14	0.12	0.15
1/8	0.25	0.24	0.22	0.23	7/9	0.12	0.14	0.13	0.14
1/11	0.24	0.24	0.21	0.22	7/12	0.13	0.14	0.13	0.12
1/15	0.25	0.26	0.24	0.23	7/16	0.13	0.13	0.12	0.14
1/18	0.27	0.26	0.26	0.25	7/19	0.14	0.15	0.13	0.16
1/22	0.25	0.26	0.23	0.24	7/23	0.12	0.13	0.12	0.13
1/25	0.26	0.25	0.24	0.25	7/26	0.11	0.14	0.12	0.14
1/29	0.26	0.25	0.25	0.26	8/6	0.13	0.12	0.11	0.12
2/1	0.25	0.25	0.24	0.25	8/9	0.13	0.14	0.12	0.13
2/5	0.25	0.24	0.25	0.26	8/13	0.13	0.14	0.12	0.13
2/8	0.25	0.25	0.26	0.25	8/16	0.15	0.14	0.13	0.14
2/12	0.24	0.25	0.24	0.25	8/20	0.14	0.13	0.11	0.13
2/15	0.25	0.27	0.25	0.26	8/23	0.13	0.13	0.12	0.13
2/19	0.26	0.27	0.26	0.25	8/27	0.13	0.12	0.12	0.13
2/22	0.25	0.26	0.27	0.26	8/30	0.14	0.13	0.11	0.12
2/26	0.27	0.28	0.26	0.27	9/3	0.14	0.13	0.12	0.12
2/28	0.28	0.27	0.25	0.26	9/6	0.14	0.13	0.13	0.13
3/5	0.26	0.27	0.25	0.24	9/10	0.13	0.12	0.11	0.12
3/8	0.25	0.26	0.26	0.25	9/13	0.13	0.12	0.12	0.12
3/12	0.24	0.25	0.24	0.25	9/24	0.13	0.13	0.12	0.13
3/14	0.26	0.25	0.24	0.26	9/27	0.14	0.13	0.12	0.14
3/19	0.23	0.24	0.22	0.23	10/1	0.14	0.13	0.13	0.15
3/22	0.24	0.25	0.23	0.24	10/4	0.15	0.14	0.13	0.14
3/26	0.22	0.23	0.20	0.23	10/8	0.14	0.13	0.13	0.14
3/28	0.23	0.24	0.21	0.24	10/11	0.13	0.12	0.13	0.15
4/2	0.23	0.22	0.19	0.22	10/15	0.13	0.12	0.14	0.14
4/5	0.22	0.21	0.20	0.23	10/18	0.13	0.12	0.13	0.12
4/9	0.24	0.23	0.20	0.23	10/22	0.13	0.13	0.12	0.13
4/12	0.23	0.22	0.21	0.24	10/24	0.15	0.14	0.14	0.13
4/16	0.23	0.22	0.19	0.22	10/29	0.14	0.13	0.12	0.14
4/19	0.24	0.21	0.20	0.23	11/5	0.13	0.14	0.13	0.14
4/23	0.22	0.21	0.19	0.21	11/7	0.14	0.13	0.13	0.14
4/26	0.23	0.21	0.20	0.22	11/12	0.14	0.13	0.13	0.14
5/7	0.19	0.18	0.17	0.19	11/15	0.13	0.14	0.12	0.14
5/10	0.18	0.17	0.16	0.18	11/19	0.14	0.14	0.13	0.14
5/14	0.18	0.18	0.17	0.18	11/22	0.15	0.15	0.14	0.14
5/16	0.18	0.17	0.16	0.17	11/26	0.15	0.15	0.14	0.15
5/21	0.18	0.17	0.17	0.17	11/29	0.16	0.15	0.15	0.16
5/24	0.17	0.17	0.16	0.16	12/3	0.14	0.15	0.13	0.14
5/28	0.17	0.17	0.16	0.17	12/6	0.15	0.14	0.14	0.15
5/31	0.17	0.16	0.16	0.17	12/10	0.14	0.15	0.13	0.14
6/4	0.16	0.15	0.14	0.15	12/13	0.14	0.14	0.14	0.13
6/7	0.15	0.14	0.13	0.14	12/17	0.13	0.14	0.13	0.14
6/11	0.15	0.14	0.13	0.14	12/20	0.14	0.13	0.14	0.15
6/14	0.14	0.13	0.13	0.14	12/24	0.13	0.13	0.14	0.14
6/18	0.16	0.15	0.14	0.15	12/27	0.15	0.14	0.14	0.15
6/21	0.17	0.16	0.15	0.16
6/25	0.15	0.14	0.13	0.15
6/28	0.14	0.15	0.14	0.15

붙임3.

배수지별 수질감시 현황

수계	배수지명	용량(㎥)	감시방법	측정항목	비고
광암	광 암	178,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	삼성저구	12,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	오 금	8,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	거 마	3,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
구의	아차산	100,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	용 마	80,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	개운산	20,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	월곡소	10,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	용마소	6,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	아차산소	4,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	성북1	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	성북2저구	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	인 수	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	정릉2	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	정릉3	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	정릉4	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	평창2	150	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	종암1	4,000	수동	잔류염소
	성북2고구	2,000	수동	잔류염소
뚝도	대현산	200,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	와우산	40,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	남 산	40,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	만 리	11,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	노고산	8,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	능 안	6,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	금 호	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	도 원	900	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	응 봉	450	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	태 진	300	수동	잔류염소
	할미당	200	수동	잔류염소
영등포	목 동	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	금 천	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	증 산	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신 정	50,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신 월	40,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	우장산	30,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	화 곡	12,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	선 우	6,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	개 봉	500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	수 색	500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	온수2	500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	오류2	120	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	성 아	500	수동	잔류염소

수계	배수지명	용량(㎥)	감시방법	측정항목	비고
암사	노량진	110,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	반 포	80,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	낙성대	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	서 초	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	길 동	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	대 방	60,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	방 배	50,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	삼성고구	30,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	상 도	30,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	독 산	22,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	보 광	20,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신림6	20,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	수 서	12,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	양 재	12,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	장군봉	10,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신림2-1	3,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	낙 산	3,300	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	봉천11	3,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	남 현	2,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	봉천6-2	2,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	봉 현	2,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	내 곡	2,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신림2	2,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	상도3	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	신림9	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	경 내	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	무 악	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	사당3	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	사당4	1,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	혜 명	1000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	한 남	700	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	봉천11소	500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	남산소	1,100	수동	잔류염소
	가 희	1,000	수동	잔류염소
	일원본	600	수동	잔류염소

수계	배수지명	용량(㎥)	감시방법	측정항목	비고
암사	공 릉	170,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	북악터널	145,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	월 계	100,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	불광터널	90,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	월 곡	50,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	백 련	40,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	가 좌	24,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	진 관	20,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	홍은동	12,500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	독박골	4,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	삼 우	4,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	응 암	4,000	수동	잔류염소
	수유6	3,000	수동	잔류염소
	4.19	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	번동소	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	연 희	2,000	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	우 이	2,000	수동	잔류염소
	평창1	1,600	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	상 계	1,400	수동	잔류염소
	홍 제	500	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	홍은3	400	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	자하문	200	자동	pH,온도,잔류염소,탁도,전기전도도
	수유1	1,200	수동	잔류염소