체육시설 상시 개방에 따른 시설보안[공통분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적

중랑센터 편의시설(체육시설, 산책로, 조경 등) 이용시민 개방확대 [주말 (토·일요일,        공휴일) → 상시(365일)] 에 따른 CCTV 신설, CCTV 및 제어시스템 보안장비를        안전사고 예방(주차장 접촉사고, 화장실 안전사고, CCTV 및 제어시스템 전자적 정보침해 대비)

※ 물재생시설 설치 및 관리에 관한 조례 제5조(주민복지향상) 편의시설 개방

○ 위    치 : 축구장, 풋살장, 테니스장 및 산책로(제1,2,3,4처리장)

○ 초기투자비 :  -

○ 기투자 유지관리비 :  -

○ 사업규모

- CCTV 25대, 지주 25본, 전력케이블 및 광케이블 1식

- CCTV 및 제어시스템 통신망 보안강화 (보안장비, 보안SW, 암호모듈 등)

○ 사업기간 : 2019. 6. ~2019. 12.

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 사업내용 : CCTV 설치, CCTV 및 제어시스템 보안강화

○ 사업효과 : 편의시설 상시개방으로 시민편의 도모하고 각종 안전사고 예방

□ 연차별 계획(2019～2023)

(단위 :백만원)

구분	당 초							변 경							비고
	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수량			-					25		25
소요 예산			-					480		480

□ 사업계획 변경시행 사유 : 시민편의 제공 및 시설보안 확보

○ 중랑센터 편의시설을 상시 개방하여 시민편의를 도모하고, 각종 안전사고 예방과       CCTV 및 제어시스템에 대한 보안장비를 설치하여 전자적 정보침해 대비

※ 사업시행 사유 :(노후, 내용연수 초과)

작 성 자	중랑물재생센터 소장: 이성재 ☎2211-2501, 시설보수과장 :윤승범 ☎2503 담당 : 유재우☎2555

비난연성 노후 케이블 교체[공통분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적

센터내 지하관랑(공동구매)에 ‘87년도에 설치된 노후·비난연성 간선케이블이         가스 등으로 화재․정전(블랙아웃)의 위험이 우려되는 바, 기술기준에 적합하게       난연성케이블로 교체하여 전기안전 확보

※ 전기설비판단기준 제194조에 따라 비난연성을 난연성으로 교체 필요

○ 위    치 : 154㎸변전소 ⇔ 본관동, 탈수동, 탈취팬동, 송풍동, 장내급수동 등

○ 초기투자비 :  -

○ 기투자 유지관리비 :  -

○ 사업규모

- 전력간선케이블 6.6㎸ TFR-CV 200㎟×1C 등, 연장 12㎞(1987년)

- 내용연수 : 25~30년(내용년수초과 : 10~15년)

○ 사업기간 : 2019. 6. ~2019. 12.

○ 소요예산 : 800,000천원

○ 사업내용 : 비난연성 케이블을 난연성으로 교체

○ 사업효과 : 노후 변압기 및 배전반 교체로 안정적인 전력공급

□ 연차별 계획(2019～2023)

(단위 :백만원)

구분	당 초							변 경							비고
	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수량	3		3					8		8
소요 예산	800		800					1,600		1,600

□ 사업계획 변경시행 사유 : 노후

○ 전기설비판단기준에 의거 케이블은 난연성 케이블 설치 규정에 부합하지 않는        실정이며, 지하관랑 등 화재시 유독가스 및 화재확산 등의 우려가 있음

※ 사업시행 사유 :(노후, 내용연수 초과)

작 성 자	중랑물재생센터 소장: 이성재 ☎2211-2501, 시설보수과장 :윤승범 ☎2503 담당 : 신인철☎2575

전동밸브 원격제어시스템 구축[공통분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적

제3,4처리장 초침, 포기조, 종침에 전동밸브가 설치되어 있으나, 현장직원이         수동으로 조작하여 우수 등 긴급시 상황대처가 곤란한바 원격제어 기능을 구축       하여 원활한 수질관리, 중단없는 하수처리 기능을 강화코자 함.

※ 하수도 시설기준 제어설비기준(안전성, 신뢰성, 조작성, 감시성, 경제성, 유지관리성)

○ 위    치 : 제3처리장

○ 초기투자비 :  -

○ 기투자 유지관리비 :  -

○ 사업규모

- 제3,4처리장 전동밸브 128대 원격제어시스템 구축 1식

- 중앙제어실, #3유입동 및 #3송풍동 상황실 제어시스템 보완 1식

○ 사업기간 : 2019. 6. ~2019. 10.

○ 소요예산 : 960,000천원

○ 사업내용 : 제3, 4처리장 전동밸브 원격제어시스템 구축

○ 사업효과 : 효율적인 처리공정, 원활한 수질관리, 중단없는 하수처리 기능 강화

□ 연차별 계획(2019～2023)

(단위 :백만원)

구분	당 초							변 경							비고
	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수량
소요 예산								960		960

□ 사업계획 변경시행 사유 : 노후

○ 제3, 4처리장에 설치된 전동밸브를 현장직원이 수동으로 조작하여 우수 등 긴급       상황대처가 곤란한바 원격제어 기능을 구현하여 원활한 수질관리 기능 강화

※ 사업시행 사유 :(노후, 내용연수 초과)

작 성 자	중랑물재생센터 소장: 이성재 ☎2211-2501, 시설보수과장 :윤승범 ☎2503 담당 : 안종필☎2575

제2처리장 노후 변압기 및 배전반 개량[수처리분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적

제2처리장 주변압기(22.9.kV/3.3kV)가 노후되어 미세한 누유가 진행되어 긴급히       개량이 필요하고, 유입동 배전반이 하수가스로 전기기기 부식상태가 열악하여        시급히 개량하여 전기안전 확보

○ 위    치 : 제2처리장 22.9.kV/3.3kV 변압기 1대, 유입동 배전반 1식

○ 초기투자비 :  -

○ 기투자 유지관리비 :  -

○ 사업규모

- 주변압기(22.9.kV/3.3kV, 6000kVA) 교체 및 유입동 배전반 8면 개량

- 내용연수 : 10년(내용년수 8년 초과, ‘01년 설치)

○ 사업기간 : 2019. 6. ~2019. 11.

○ 소요예산 : 580,000천원

○ 사업내용 : 변압기, 배전반 교체

○ 사업효과 : 케이블 설치 법적기준 부합, 화재 발생시 유독가스 및 화재 확산 지연

□ 연차별 계획(2019～2023)

(단위 :백만원)

구분	당 초							변 경							비고
	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수량								2		2
소요 예산								580		580

□ 사업계획 변경시행 사유 : 노후

○ 내용연수를 초과한 노후 변압기 및 배전반을 개량하여 사고발생 방지를 중단없는       하수처리 공정을 확보코자 함.

※ 사업시행 사유 :(노후, 내용연수 초과)

작 성 자	중랑물재생센터 소장: 이성재 ☎2211-2501, 시설보수과장 :윤승범 ☎2503 담당 : 신인철☎2575

비접촉식 계면측정기 설치 사업[수처리분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적

슬러지 침전상황 확인과 계면높이를 실시간으로 자동 측정하여 안정적인 침전지       운영으로 수처리 효율 향상을 도모하고자 함

○ 위     치 : #3처리장 초침

○ 사업규모 : 총 117대(#2 · 3․4처리장 초침 종침)

- 보유수량 : 69대(#2처리장 16대, #3처리장 33대, 4처리장 20대 )

- 대상수량 : #3처리장  A계열 초침 12대

○ 사업기간 : 2019. 6 ～ 10

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 사업내용 : #3처리장 비접촉식 계면측정기 설치

○ 사업효과 : 계면측정의 자동화로 정확한 데이터를 이용한 안정적인 하수처리

□ 연차별 계획(2019～2023)

(단위 :백만원)

구분	당 초						변 경						비고
	합계	2019	2020	2021	2022	2023	합계	2019	2020	2021	2022	2023
수량	72	13	13	13	16	17	72	24	13	13	13	7
소요 예산	2,250	380	380	380	540	570	2,250	860	380	380	380	250

□ 사업시행(계획변경) 사유 : 계면측정의 자동화를 통한 안정적인 하수처리 운영 주기적인 계면 자동측정으로 계면변화에 적절하게 대응할 수 있고 측정값의 신뢰도를 확보할 수 있어 하수처리 운영 및 유지관리의 효율성 제고 가능

작 성 자	중랑물재생센터 소장: 이성재 ☎2211-2501, 시설보수과장 :윤승범 ☎2503 담당 : 안종필☎2550