문서번호	누수방지과-1005
결재일자	2014.4.15.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	주무관

상수도기술심의위원회 개최 결과 보고

2014. 4.

상수도사업본부

시 설 안 전 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수도기술심의위원회 개최 결과 보고

상수도용 자재인 『덕타일주철 에폭시수지 분체도장관과 이탈방지압륜』의 자재 사용 승인여부 심의를 위한 “상수도기술심의위원회” 개최 결과를 보고 드림.

회의개요

❍ 안 건 : 덕타일주철 에폭시수지 분체도장관 및 이탈방지압륜에 대한 자재사용 승인여부 심의

❍ 일 시 : 2014.04.11(금) 15:00 ~ 17:00

❍ 장 소 : 상수도사업본부 2층 회의실

❍ 참석위원 : 7명

- 위 원 장(1) : 부본부장

- 외부위원(6)

․ 조 순 열(한국상하수도협회 - 인증원장)

․ 이 현 동(한국건설기술연구원 선임연구원 – 서울시 건설기술 심의위원)

․ 조 용 모(서울연구원 선임연구위 - 서울시 건설기술 심의위원)

․ 박 진 혁(한국수자원공사 책임연구원 - 서울시 건설기술 심의위원)

․ 문 영 일(서울시립대학교 교수 - 서울시 건설기술 심의위원)

․ 도 중 호(㈜한국종합기술 상무 - 서울시 건설기술 심의위원)

- 간    사 : 시설안전부장

❍ 심의 대상 제품 : 4개사

- 덕타일주철 에폭시수지 분체도장관 : 2개사

· 한국주철관공업주식회사 : 내면 BPF 에폭시 분체 도장관(A사)

· 신안주철주식회사 : 내면 BPF 에폭시 분체 도장관(B사)

- 이탈방지압륜 : 2개사

· 주식회사 동광주철 : 3중날 이탈방지압륜(C사)

· 주식회사 정원주철 : 수평추진형 이탈방지압륜(D사)

주요 심의의견

❍ 수도법 등 규정에 충족하고 현장적용 시범사업 완료했기에 문제점 없음.

❍ 양질의 자재로 가는 것에 고무적임.

❍ 분체도장관의 부착강도 기준 마련 필요

❍ 외부도장 기준(안) 마련 필요

주요 심의결과 : 사용가능(채택)

❍ 전체 심의위원들의 의견이 사용가능(채택)으로 의결

- 분체도장관 : 즉시 승인(타 지자체에서 이미 사용하여 검증이 완료)

- 이탈방지압륜 : 즉시 승인하여 사용한 후 현장 재 검증을 통해 유예기간(6개월 정도)을 두고 최종 승인

※ 자재선정 내부 검토회의(2014.03.31) 의견 반영

❍ 물성, 기계적인 성능은 공인인증기관 시험성적서로 확인

❍ 사용과정에서 문제점 발생시 즉시 보완

조치의견

❍ 심의 결과를 수도자재관리센터에 통보

❍ 신규자재 코드 부여 및 코드 등록 사항에 대한 수도사업소 안내(수도자재관리센터)

행정사항

❍ 심의결과 회사에 통보

- 승  인 : 분체도장관(한국주철관공업주식회사, 신안주철주식회사)

- 가승인 : 이탈방지압륜(주식회사 동광주철, 주식회사 정원주철)

· 유예기간 내 기능부족에 따른 사고 발생시 제품 승인 취소

· 구조나 재질 변경시 신규 승인절차 진행

❍ 외부 참석위원에 대하여 참석 수당 지급

- 소요예산 : 900,000원(150,000 × 6명)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 회의록 1부.

3. 심의의견서 각 1부

4. 참석현황 1부.

5. 위원회 개최 사진 1부. 끝.