- 2018년도 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 -

설  계  심  의  결  과

○ 심의요구자 : 금천구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 금천구 시흥대로37길 70(금천구청사 옥상)

○ 심 의 일 자 : 2018. 11 12.(월)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

서울시 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인(제2014-1868호) 제4조(구조물 안전 확보) 규정에 따른 구조전문가의 구조안전 확인서를 득하기 바람

☞ 태양광 발전시설 용량 3kW를 초과하는 기존 건축물은 태양광 구조물에        대한 구조전문가 구조안전 확인서를 받아야 함

태양광 구조물(특히 가대 기초) 설치시 기존 방수층 훼손이 없는 시공방식으로 정밀시공 바람

☞ 태양광 구조물 설치에 따른 누수문제가 발생하지 않도록 필요시 시공전        시공업체의 확인서 징구 조치

3. 특히 태양광 구조물(가대)가 높이 2.5~2.9m 설치됨에 따라 바람에 의한

피해가 없도록 안전하게 정밀시공 바람

4. 전기사업법 제62조(자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) 및

제63조(사용전검사)에 따른 ‘공사계획 신고’ 와 ‘사용전검사’ 등 관련

규정 준수 바람

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.