- 2018년도 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 -

설  계  심  의  결  과

○ 심의요구자 : 중랑구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 중랑구 동일로 475(면목119안전센터)

○ 심 의 일 자 : 2018. 11 26.(월)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

서울시 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인(제2014-1868호) 제4조(구조물 안전 확보) 규정에 따른 구조전문가의 구조안전 확인서를 득하기 바람

☞ 태양광 발전시설 용량 3kW를 초과하는 기존 건축물은 태양광 구조물에        대한 구조전문가 구조안전 확인서를 받아야 함

태양광 구조물(특히 가대 기초) 설치시 기존 방수층 훼손이 없는 시공방식으로 정밀시공 바람

☞ 태양광 구조물 설치에 따른 누수문제가 발생하지 않도록 필요시 시공전        시공업체의 확인서 징구 조치

3. 특히 태양광 구조물(가대)가 높이 2.45m 설치됨에 따라 바람에 의한 피해가

없도록 안전하게 정밀시공 바람

4. 전기사업법 제62조(자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) 및

제63조(사용전검사)에 따른 ‘공사계획 신고’ 와 ‘사용전검사’ 등 관련

규정 준수 바람

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.