붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’17. 7.)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
광암	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05
구의	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05
뚝도	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
암사	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
영등포	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	6.88	6.97	7.06	6.87	6.98	6.96	6.88	7.01	6.97
광암	6.82	6.95	7.01	6.82	7.04	7.02	6.85	7.07	6.92
구의	6.90	7.02	7.02	6.90	7.05	7.01	6.87	7.02	6.95
뚝도	6.82	6.86	6.83	6.80	7.01	6.93	6.80	7.06	6.90
암사	6.89	6.90	6.94	6.93	6.99	6.99	6.96	7.05	6.97
영등포	6.95	7.11	7.03	6.96	7.09	7.05	6.96	7.10	7.03

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.59	0.49	0.50	0.25	0.27		0.26	0.23	0.23	0.23
광암	0.42	0.38	0.37	0.29	0.22		0.32	0.20	0.21	0.23
구의	0.44	0.40	0.43	0.28	0.26		0.26	0.17	0.20	0.17
뚝도	0.46	0.42	0.43	0.25	0.23		0.27	0.21	0.20	0.22
암사	0.50	0.43	0.43	0.29	0.26		0.26	0.23	0.21	0.21
영등포	0.56	0.49	0.51	0.33	0.27		0.31	0.22	0.20	0.21

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	153.50	159.77	152.80	162.23	168.58	162.54	162.76	176.67	162.68
광암	173.61	209.38	194.36	176.29	214.65	169.27	175.48	211.88	177.11
구의	147.07	155.41	149.90	167.43	233.91	160.94	166.61	223.53	160.41
뚝도	170.80	179.34	166.67	171.75	186.16	167.91	176.35	191.19	166.97
암사	119.74	124.95	129.79	166.04	181.82	164.13	176.46	192.56	165.09
영등포	144.02	152.27	171.88	162.02	179.64	165.03	176.09	181.06	175.33

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	23.99	22.42	22.15	24.62	22.55	22.05	24.86	22.65	22.97
광암	23.92	22.49	22.26	25.13	24.16	23.41	24.42	22.35	23.50
구의	23.85	22.33	21.72	24.73	23.40	22.56	24.75	22.75	23.37
뚝도	23.72	22.36	21.62	25.04	23.03	22.56	24.67	22.57	23.41
암사	25.28	24.40	22.89	24.89	23.63	23.00	24.67	22.55	23.24
영등포	24.48	23.79	24.53	25.14	23.82	22.27	25.04	23.38	23.80