문서번호	시설보수과-2114
결재일자	2020.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2020. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2020. 5. 18.(월) 16:10 서울 동남권, 동북권 호우주의보 발표,     1단계 비상근무 발령으로 수방 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
5/16	5/17	5/18	5/19	금년누계
12.0	2.5	29.8	19.0	242.2	436	0.82

❍ 오늘 예상 강수량 : 0㎜

비상근무 현황

❍ 2020. 05. 18. 16:10 : 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 05. 18. 18:30 : 1단계 비상근무 해제, 보강근무

❍ 2020. 05. 18. 21:00 : 보강근무 해제

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		#2처리장	#3처리장	#4처리장	수위
‘20.05.18	17:00 ~	-	모터 9대	모터 2대	6.9
‘20.05.18	21:00 ~	-	엔진 2대 모터 9대	모터 2대	5.8

방류동 펌프 가동현황

일 시		#3 방류동	청계 방류동	수 위
‘20.05.18	17:00 ~	-	-	7.1
‘20.05.18	21:00 ~	-	-	7.2

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(05.18. 17:00) 엔진펌프1,2,3호기 고장으로 인한 수리업체 의뢰

❍ 2차 순찰(05.18. 18:30) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 위성영상

기타

❍ 특이사항 없음