문서번호	급수운영과-4930
결재일자	2019.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
협조

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2019년 4월 운영결과 분석

2019. 6.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2019년 4월 운영결과 분석

2019년 4월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.9%로 정상 운영되었음

1. 개  요

□ 분석기간: 2019. 4. 1. ~ 4. 30.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(8항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 208개소

계	생산과정(11)		공급과정(197)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
208	5	6	101	96

2. 운영결과

□ 측정결과

○ 월평균측정값 : 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.41	0.38	0.43	7.23	7.22	7.13	227.5	232.3	209.6	12.1	8.2	13.1
배수지	0.05	0.05	0.05	0.25	0.24	0.27	7.13	7.23	7.13	236.3	243.5	226.1	12.7	9.3	13.8
가압장	0.05	0.05	0.05	0.24	0.22	0.23	7.19	7.22	7.13	244.8	246.5	227.4	12.7	9.2	14.1
수도꼭지	0.05	0.05	0.05	0.23	0.22	0.23	7.21	7.22	7.15	242.0	246.6	224.9	12.9	9.3	13.6
먹는물 수질기준	0.5NTU이하			4.0이하			5.8 ~ 8.5			-			-

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

○ 먹는물 수질기준 항목(탁도․잔류염소․pH)측정값 분포 현황

- 탁도․잔류염소․pH 3개 항목 모두 모든 측정값이 먹는물 수질기준을 만족함

- 측정된 값의 대부분(95%)이 분포하고 있는 범위가 적정(평균±2σ)하여 공급된 수질이 양호하였으며, 측정기가 안정적으로 운영됨

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH
전체 측정값 분포범위	0.02 ~ 0.13	0.10 ~ 0.50	6.1 ~ 7.6
평균(표준편차(σ))	0.05 (0.01)	0.24 (0.06)	7.2 (0.11)
전체 측정값의 95% 분포 범위(평균±2σ)	0.03 ~ 0.07	0.12 ~ 0.36	7.0 ~ 7.4
분 포 도(상자그림) :수질기준
이상치 기준	0.01미만 0.09초과	0.03미만 0.49초과	6.9미만 7.5초과

○ 이상데이터 현황(이상치 경계 값을 벗어난 측정값)

- 탁도 : 개봉배수지 1개소에서  이상데이터 발생

연 번	발생지점	측정값 범위, (평균,표준편차)	원인 및 조치사항
1	개봉배수지	0.05 ~0.13(0.09 ± 0.02)	측정기 시료 유입량 변경으로 오측정, 유량조정 및 안정화 완료

- 잔류염소 : 해당사항 없음

- pH : 장군봉배수지․반포동 2개소에서 이상데이터 발생

연 번	발생지점	측정값 범위, (평균,표준편차)	원인 및 조치사항
1	장군봉배수지	6.5~7.1(6.9 ± 0.13)	노후 센서 교체 후 정상 측정
2	반포동	6.8~7.4(7.0 ± 0.18)	센서 교정 후 정상 측정

※ 잔류염소 최대값 0.50은 영등포 #1송수에서 측정된 값으로 측정값 범위가 0.41 ~0.50(0.46 ±0.02)로 정상운영

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 측정기 운영 현황

○ 전체 208개소 중 정상운영 207개소, 측정기 운휴 1개소

연번	지점명(관할)	구분	사유	기 간	조치사항
1	독산배수지(남부)	운휴	배수지 공사	‘ 18. 8 ~ 12.	공사중으로 12월 완료 예정

□ 가동률: 월 평균 99.9%로 전월(99.9%)와 같음

○ 4월 전체운영시간 857,615시간 중 545시간이 비가동

항 목		세부내용
■	측정기 고장	서부 홍은3(배) 측정기 프로그램 오류 점검완료
■	측정기 센서 이상	강서 맘편한 놀이터 센서 이상 점검완료
■	기타(정기점검 등)	강서 3개소 측정기 점검

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 18건

- 정상경보음 1건 : 일시적 잔류염소 소모(염소 농도 회복)

- 오경보음 17건 : 측정기 보정 및 점검 10건, 전송설비 장애 2건

정전 및 청사 공사 등 운영환경영향 5건

구분	계	정상경보음	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 점검	전송이상	운영환경영향	기타
금 월	18	1	17		10	2	5	0
전 월	23	2	21		10	1	9	1

○ 정상경보음 상세 내역

일 시	지 점	항목 및 측정값	원인 및 조치
’19. 4. 21. 3:09 ~ 7:07	연희동 (궁말공원)	잔류염소 0.09	야간 물사용량 감소로 잔류염소 자연 소모 → 물 사용량 증가로 염소 농도 회복

※ 붙임 2. 2019년 4월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2019년 4월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.9%로 안정적으로 운영됨

□ 여름철 시스템 안정적 운영 지속 추진

○ 기온 상승에 따른 염소소모량 증가 대비 잔류염소 농도 주의 감시

○ 폭염․집중호우 등 여름철 대비 측정기 점검 철저

○ 센서 적기 교체 등 철저한 측정기 유지관리로 이상데이터 발생 예방

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2019. 4.)

2. 경보음발생 현황(2019. 4.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2019. 4.).   끝.