붙임1.

수질자동감시시스템 관말 지점 잔류염소 미달 현황

□ 개 요

○ 분석기간 : ’15. 7. 1. ~ 7. 31.(1개월)

○ 분석방법 : 감시지점의 1시간 평균값(지점별 744개)의 통계 분석

○ 분석지점 : 잔류염소 미달 경보음 발생 지점 7개소

○ 잔류염소 미달 경보음 발생 현황 : 7개소 15건 발생

연 번	관 할	지점명	측정 값	발생일시	해제일시	지점성격
1	중부	광화문광장	0.08	7/20 9:50	7/20 16:15	공원
2	중부	한강로3가	0.09	7/14 2:15	7/14 15:40	학교
3	북부	월계2동	0.09	7/8 2:35	7/8 9:55	아파트
4	북부	월계2동	0.08	7/7 2:15	7/7 9:00	아파트
5	서부	홍제4동	0.06	7/7 2:20	7/7 13:05	관공서
6	서부	홍제4동	0.09	7/3 21:30	7/6 13:25	관공서
7	서부	홍제4동	0.06	7/2 22:20	7/3 8:10	관공서
8	서부	홍제4동	0.09	7/1 19:30	7/2 8:15	관공서
9	강서	방화3동	0.09	7/9 2:25	7/13 8:45	관공서
10	강동	성내동	0.07	7/9 2:30	7/13 8:55	관공서
11	강동	잠실동	0.08	7/9 1:30	7/13 8:55	관공서
12	강동	잠실동	0.08	7/8 2:10	7/8 8:15	관공서
13	강동	잠실동	0.09	7/4 6:20	7/6 13:20	관공서
14	강동	잠실동	0.09	7/3 2:10	7/3 9:05	관공서
15	강동	잠실동	0.08	7/1 8:35	7/1 17:25	관공서

□ 분석 결과

○ 잔류염소 농도 현황분석

- 평균 잔류염소 농도 0.20㎎/ℓL로 기준(0.1㎎/ℓ) 이상

- 한달(744시간) 중 1시간 평균 측정값이 0.1㎎/ℓ 미만인 시간은 63.4 시간으로 9% 차지

- 염소미달은 야간‧휴일에 발생한 경우가 주간보다 1.5~10.8배 많아,측정기 설치지점(관공서 등)의 물 사용량 감소 영향이 큼

관 할	지점명	평 균 (㎎/ℓ)	0.1미만 시간 (전체시간 중 비율)		0.1미달 발생 시간대 분석
					야간‧휴일	주간	야간‧휴일/주간 비
전체		0.20	63.4시간	(9%)	51.9	11.6	4.1
서부	홍제4동	0.17	165시간	(22%)	151	14	10.8
강서	방화3동	0.22	6시간	(1%)	4	2	2.0
강동	성내동	0.23	6시간	(1%)	6	0	모두 야간 발생
중부	광화문광장	0.28	25시간	(3%)	15	10	1.5
북부	월계2동	0.15	98시간	(13%)	76	22	3.5
중부	한강로3가	0.15	68시간	(9%)	50	18	2.8
강동	잠실동	0.17	76시간	(10%)	61	15	4.1

※ 야간․휴일 : 평일 18:00 ~ 익일 09:00, 토․일요일 전일

○ 잔류염소 농도 분포(상자그림) 분석

- 7개 감시지점 모두 측정값의 75%이상이 염소농도가 0.1㎎/ℓ이상을 확보하고 있어 관말 수질 안정성 수준 양호

- 잔류염소 농도가 0.1㎎/ℓ 이하인 경우가 전체 시간의 10% 미만으로 일시적 현상

- 홍제4동 : 0.1㎎/ℓ 이하 측정값 비율이 32.5%(6월) → 22%(7월)로 개선됨

<염소농도 분포(상자그림)>

<염소 농도 추세>

※ 상자그림설명

Q1 : 측정값을 오름차순 정렬했을 때 25% 위치의 수

Q2 : 오름차순 정렬시 50% 위치의 수(중앙 값)

Q3 : 오름차순 정렬시 75% 위치의 수

□ 향후 계획 및 조치

○ 급수구역 현황 조사 및 인근 수질 확인(관할 수도사업소)

- 동일 급수구역의 잔류염소 농도 확인

- 미생물 검사로 병원성 유무 확인