〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 윤중중학교

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
윤중중학교	소화설비	○ 아래사항 정비요함 - 3-7반 내 및 앞, 2층탈의실앞, 2-6반내 소화기불량	2015. 10.1.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
	경보설비	○ 아래사항 정비요함 - 4층진로상담부내 집단상담실(1), 학생공감상담실내(1), 2-4반내 후문(1), 1층 개별학습실2내(2) 감지기 불량 - 3-7반 앞문쪽 차동식감지기 불량 및 감지기 고정상태 불량 - 3-8반 후문쪽 1개, 숙직실내(1), 지하1층 체육실내(2) 감지기 감열부 탈락 - 1층 개별학습실앞 복도 연기감지기 선로 단선 - 지하1층 3구역 지구경종 불량 - 지하1층 4구역 발신기 불량	2015. 10.30.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 아래사항 정비요함 - 5층 엘리베이터옆 비상조명등 점등불량		비상조명등의 화재안전기준 (NFSC 304)
	소화활동 설비	○ 아래사항 정비요함 - 지하1층 연결살수헤드 살수장애 16개		연결살수설비의화재안전기준 (NFSC 503)