서울대학교병원 증축(주차장2 개축)

환경보전방안검토서(5차) 재보완의견

1. 온실가스

○ 신재생에너지

- (p64~65) 운영 시 에너지사용량 예측 <표3.2-22>에 연료전지 가동에 따른 LNG 사용량(36.50천Nm³)을 전기로 환산한 전력량을 포함시키고, 이를 바탕으로 신재생에너지 설치비율을 산정 바람

· 이 경우 33.50%가 아니라 29.90%로 보이므로 확인 바람

- <표 3.2-21>, <표 3.2-23>, 보고서 66쪽 등 태양광 설치용량이 상이하므로 확인 후 명확하게 제시 바람

· 설치비율 확인 후 신재생에너지 설치비율을 재산정 바람

- <그림 3.2-4> 태양광 추가 설치계획 관련 아래 그림에 사선으로 표시된 부분에 PV 설치가 가능할 것으로 판단되므로 검토 바람

· PV 설치가 가능하다면 설치를 적극적으로 검토하고 연료전지 설치 규모 축소를 함께 검토 바람

· 태양광의 경우 도시 경관 및 미관 등을 고려하여 「신‧재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」등 관련규정에 따라 설치 계획을 수립 바람

2. 토지이용, 동‧식물상

○ 생태면적률

- <그림 3.4-3> 자연지반 및 인공지반 내 투수포장의 토심이 생태면적률 산정표와 상이하므로 확인 후 정정 바람

○ 기존 수목 재활용

- (p97~100) 5주 추가 이식 계획함. 수형, 수세, 병충해가 보통상태며 현 식재위치가 급경사 및 장애물이 없는 것으로 조사된 소나무, 향나무, 배롱나무, 청단풍 등은 전량 이식 재활용을 검토 바람