문서번호	시설관리과-10508
결재일자	2013.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
협 조

전기설비 정기검사 및 안전진단 결과보고

2013. 4

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

정기검사 및 안전진단 결과 보고

우리사업소 관내 가압장.배수지 특고압 수전설비에 대하여 전문 점검기관의 법정 정기검사 및 안전진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다

관련근거

○ 정기검사 : 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙32조

- 수전전력이 특별고압과 고압시설 및 발전시설 75KW이상 대상

○ 안전진단 : 기전과-910(2005.9.14) 상수도사업본부 차장 방침

- 정기검사 대상이 아닌 자가용전기시설로 계약전력 75KW이상 대상

점 검 일

○ 정기검사 : 2013. 4. 3 ~ 4. 4

○ 안전진단 : 2013. 3. 21 ~ 3. 22

점검기관

○ 정기검사 : 한국전기안전공사

○ 안전진단 : (주)동양티피티

대    상

○ 정기검사(3) : 경내가압장,인수가압장,종암가압장

○ 안전진단(9) : 효자․낙산․혜명․북악(배)․월곡(배)․성북2․정릉4․보광(배)가압장

정기검사 주요내용

○ 정기검사 : 수변전시설 등 전기시설 전반

○ 안전진단 : 수변전실, 변압기, 차단기, 전선로 및 고압모선 기기, 보호계전기등

정기검사 및 안전진단 점검결과

연번	시설명	전기설비용량	점검대상구분	점검결과	조치사항
1	경내가압장	380V 145KW	정기점검	합격
2	인수가압장	22.9/3.3KV 800KVA	정기점검	합격
3	종암가압장	22.9/3.3KV 1000KVA	정기점검	불합격 (AISS고장 및 VIMAC고장)	AISS교체 VIMAC교체
4	효자가압장	380V 98KW	안전진단	이상없음
5	낙산가압장	380V 300KW	안전진단	이상없음
6	혜명가압장	380V 113KW	안전진단	이상없음
8	북악(배)가압장	22.9/3.3KV 3500KVA	안전진단	이상없음 (SPD레바파손)	SPD레바교체
9	월곡(배)가압장	22.9/6.6KV 1750KVA	안전진단	이상없음
10	성북2가압장	380V 85KW	안전진단	이상없음
11	정릉4가압장	380V 84KW	안전진단	이상없음
10	보광(배)가압장	22.9/3.3KV 4000KVA	안전진단	이상없음

향후계획

○ 정기검사결과 종암가압장 AISS 및 GIMAC 불량으로 AISS 및 VIMAC 점검 및 수리교체후 2013년

7월 4일 까지 정기점검 재검실시

※ 정확한 조치를 위해 기설치된 업체에 점검을 받은 후 수의계약으로 수리 또는 교체하고자 함.

○ 안전진단결과 북악(배)가압장 SPD레바파손으로 자체구매하여 SPD레바교체