문서번호	배수과-2712
결재일자	2013.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	급수계획과장

“ 직결급수 전환 불가능 주택 ” 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 방안

2014. 5.

상수도사업본부

(급  수  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

“ 직결급수 전환 불가능 주택 ”

소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 방안

직결급수 전환 불가능 주택의 옥상 소형물탱크에 대하여 직결 전환하는 방안을   마련하여 시민들에게 깨끗한 아리수를 공급함으로써 음용율을 향상시키고자 함.

Ⅰ		즉시 철거 불가 주택 소형물탱크 조사 개요

조사대상 : 2,097개소(직결급수 전환 불가능 주택)

조사기간 : 2013.03.20 ~ 05.10

조 사 자 : 8개 수도사업소 지역담당자 방문조사

방    법 : 대상건물별 직접방문 조사(전환가능 및 원인해소 방안 도출)

조사결과

(단위:개소)

구분	조사대상	직결전환 불가 사유							비고
		수압부족	관노후	관경 협소	수요가 반대
					계	적극반대	비상용수사용	설득가능
계	2,097	102	229	287	1,479	334	76	1,069
중부	121	1	12	3	105	17	1	87
서부	119	3	3	6	107	37	-	70
동부	87	-	-	-	87	23	30	34
북부	57	8	7	7	35	19	-	16
강서	268	3	7	9	249	89	-	160
남부	708	21	187	256	244	26	16	202
강남	551	45	3	2	501	115	29	357
강동	186	21	10	4	151	8	-	143

Ⅱ		조사 결과 분석

직결급수 불가 가구 분석(2,097개소)

수압부족 주택 : 102개소

(단위:개소)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
102	1	3	-	8	3	21	45	21

※ 수압부족 주택은 강남, 남부, 강동 3개사업소가 85%를 차지 함.

- 수압분포별 가구

(단위:kg/㎠)

계	1.0이하	1.1~1.5	1.6~2.0	2.1~2.5	2.5~3.0	3.1이상
102	1	10	32	45	11	3

※ 직결급수 가능수압 기준은 4층-2.5kg/㎠, 5층-3kg/㎠이상으로 1층           수압이 2.5kg/㎠ 이상인 14가구는 직결급수가 가능하리라 판단됨

- 주택층별 현황

층별	계	1층	2층	3층	4층	5층
건수	102	-	28	23	33	18

※ 2층 주택 28개소는 1.5kg/㎠이상의 수압이면 가능함으로 대부분 수압 기준상으로 직결 가능 예상

관노후 및 관경 협소 주택 : 516개소

사업소별 현황

구분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	516	15	9	-	14	16	443	5	14
관노후	229	12	3	-	7	7	187	3	10
관경협소	287	3	6	-	7	9	256	2	4

- 관노후 및 구경확대 대상은 남부가 443개소(85.8%)로 대부분을 차지함

- 남부수도사업소의 관노후 주택은 건축년도가 대부분 옥내배관으로 아연도강관의 사용을 금지한 1994년도 이전 단독, 다가구, 다세대 등이며

- 지역적으로 관악구 신림동, 난곡동, 서림동, 동작구 상도동, 대방동,  영등포구 신길동, 대림동 주택 밀집지역에 분포 되어있음

- 옥내배관 교체 및 구경확대공사 희망주택은 42개소(8.1%)로 개선의사가 낮고 사유는 수요가 공사비 부담(150만원~400만원)으로 기피함

※ 옥내배관 교체 및 구경확대 희망 현황

구분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
42	-	-	-	1	2	39	-	-

구분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	1,479	105	107	87	35	249	244	501	151
물탱크철거 적극 반대	334	17	37	23	19	89	26	115	8
비상용수 사용 목적으로 반대	76	1	-	30	-	-	16	29	-
주민설득가능 (여건양호)	1,069	87	70	34	16	160	202	357	143

직결급수 주민 반대 : 1,479개소

Ⅲ		직결급수 불가주택 전환방안

수압부족 지역 시설 개선사업

수압이 낮은 자연수계 지역을 가압수계로 전환

- 직결전환대상 : 7개소

▷ 양천구 목2동 41번지 일대(강서수도사업소)

▷ 금천구 독산4동 181번지 일대(남부수도사업소)

- 소요예산 : 50백만원

배수관 구경확대공사 시행

- 직결전환대상 : 30개소

▷ 송파구 마천동 1번지 일대외 3개소(강동수도사업소)

- 공사개요 : D=150mm, L=520m(소요예산 400백만원)

- 사업 필요성 : 배수관 구경이 소규모(D=80mm)로 다량급수시간대 수압이 떨어져 구경확대 필요(수혜가구 : 380 세대)

관경협소 주택 전환방안

자체 소형 가정용 펌프 설치 권장

P

소형가압펌프

- 직결전환대상 : 400개소

- 사업개요 : 소형펌프설치 400개소(소요예산 50백만원)

※ 펌프구입(20만원 내외)은 기존설치자와 형평성, 하자관리 책임 등 사유로 수요가 구매

- 사업 필요성 : 옥내급수관은 내식성관이나 관경협소 및 수압부족 직결급수시 소.불출수 발생이 예상됨으로 옥상에 소형가압펌프 설치로 수압을 높여 직결전환

※ 사례 : 성북구 종암동 주택 옥상에 2010년 설치(다가구 주택, 3층 8가구, 옥내배관 13mm)급수양호

P

관노후 주택 전환 방안

설치지역 : 8개 수도사업소 143개소

사업개요 : 옥내급수관 지원대상, 평균139만원/개소(소요예산 200백만원)

물탱크 철거 및 직결전환 비용

대상지역 : 8개 수도사업소 2,097개소

사업개요 : 물탱크 철거 및 직결전환(소요예산  1,300백만원), 평균 62만원/개소

주민 직결급수 반대 주택 전환방안

소형 물탱크 청소비용 부담 홍보

소형물탱크 청소 미실시로 인한 이물질, 이끼 등 물탱크 내부상태 안내

수요가 입회하에 내시경 카메라(사업소 보유) 촬영 영상을 통한 옥내배관 내부 녹발생상태 확인

적극 반대 주민은 한시적으로 임시 가압펌프 설치 및 물탱크 미철거한 상태에서 직결급수 시행하고 출수상태를 비교한 후 직결급수 전환

Ⅳ		향후 추진계획

옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 사업비(18억원) 2014년 예산 반영

붙임 : 사업비 산출 내역(물탱크 철거, 수계전환, 배수관부설, 소형펌프 설치). 끝.