환경보전방안검토 검토의견

【성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 제2경영관 증축사업】

Ⅰ. 항목별 검토의견

가. 온실가스

- 38쪽, 당초 계획 대비 태양광(PV)를 10% 이상 상향 설치할 수 있는 중앙학술정보관의 옥상부지 확보가능 여부를 확인바람

나. 수질

- 44쪽, 빗물이용시설 산정시 32톤과 40톤은 차이가 있음, 시설 설비가 과다하여 유휴화되지 않도록 주의바람

- 운영시 집수량, 사용량을 예측하여 빗물이용시설 용량의 적정성을 검토바람

- 46쪽, 자갈집수구와 자갈수로의 단면도를 제시바라며 사업지구 남측에 침투시설이 없는 사유를 제시바람

· 실질적으로 북측에 수생비오톱(투수)가 위치함에 따라 실질적인 침투트렌치의 효과는 미비할 것으로 보이며, 오히려 남측에 침투시설 설치가 필요하여 보임

- 자갈수로 근처 침투트렌치의 우수 흐름도를 제시하고, 자갈수로 인근 트렌치에 우수가 유입될 수 있는지 검토바람

- 전반적으로 연결관과 측구를 동일하게 도면에 표기한 바, 분리하여 제시하고 계획고 및 관 설치 기울기 등을 참고하여 우수 흐름 방향을 제시바람

- 연결관과 측구가 하수관이나 다른 연결관으로 연결되지 않고 끊긴 지점의 우수 처리 방법을 제시바람

다. 토지이용

- 56쪽, 생태유형단면도와 각 면적 변경의 사유를 제시바람

- 66쪽, 비오톱 도면에서 각 계획 면적을 확인할 수 있도록 도면 작성바람

라. 지형지질

- 유출지하수 모니터링 계획 수립 추가바람

- 지지공법이 변경된 곳을 중심으로 지반안정성 검토 재실시바람

- 79쪽, 계측기 측정 주기 등의 변경으로 사후환경영향조사 계획이 변경될 시 그에 대한 내용을 제출하여야 함

마. 기타 실과의견

○ 환경정책과

- 서울특별시 환경영향평가 조례 제19조 제6항에 따라 사업자가 변경되는 경우 사업자의 의무를 변경된 사업자에게 승계하고 승계받은 사업자는 협의내용의 이행사항과 승계사유 등을 시장 또는 승인기관의 장에게 통보하여야 함

- 서울특별시 환경영향평가 조례 제21조 제1항에 따라 사업자는 협의·재협의 또는 변경협의의 절차가 끝나기 전에 대상사업의 공사를 하여서는 아니 됨