중블록별 공급량 분석

□ 주요 분석내용

○ 2020년 10월 총 공급량은 13,136천㎥으로 전년 동월 대비 205천㎥(1.59%)

으로 증가하였으며, 일평균 공급량도 424천㎥으로 전년 동월 대비 7천㎥ 증가

○ 수전수는 ’19년(352,345전) 동월 대비 ’20년(356,928전)은

4,583전 증가되어 신축건물 증가에 따른 1인 가구 증가로 판단됨

○ 목1중블록 공급량 증가(9~10월) 원인에 대해 대책 수립 및 단계별 추진

[[목동1중블록 공급량 감소 계획(급수운영과-22839(2020.10.29.)]

- 인접 중블록간 경계 제수변 폐쇄 확인, 중블록내 누수 탐지 시행 및 복구 완료함(2건)

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 15,349명 감소(젼년대비–1.06%)

○ 양천구 관내 목동1중블록내 ‘장기사용 송배수관 정비공사’ 시행에 따른

공공용수 사용량 증가로 공급량 증가됨(~11월말까지 증가 예상)

○ 전년 동월대비 평균기온 2.1℃ 하락(16.4→14.3℃)했으나, 공급량은 소폭 증가되어, 양천구 목동1중블록, 신정1중블록 증가가 주원인으로 파악되며, 강우일수 전년대비 3일 감소 및 강우량 전년대비 55.5㎜ 감소되어 공급량이 일부 증가됨

중블록 (담당자)	10월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	12,931	13,136	205	1.59
목1중블록 (윤원희)	1,519	1,812	293	19.29	- 전년대비 293(천㎥) 증가(전월대비약36(천㎥) 증가 - 목1중블록내에 실시중인 송배수관 현장 중심으로 덜 잠긴 퇴수변 점검, 대형 관로 누수 탐지 추진 중에 있음 - 목동배수지의 유출유량계인 목동3중(KSM2) 공급관로 누수여부 탐사 진행 중에 있음 - 현재 다량급수처. 대형공사로 인한 급증은 아닌 것으로 확인되며, 중블록내 누수탐지결과 2건의 누수발견 및 긴급누수 복구함
신정1중블록 (김동건)	1,299	1,344	45	3.46	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 증1045㎥/일 ․ 수전수: 364수전 증가 ․ 인구수: 4,000명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 4,000명 감소하고, 공급량은 69천㎥ 증가하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정 ⇒ 신정가압장이 유량감시시스템상 유량증가로 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검결과 유량증가에 추정되는 제수밸브들이 있어 조사후 주변 경계밸브, 제수밸브 등 조절후 유량이 감소함.

중블록 (담당자)	10월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신월1중블록 (박준성)	949	930	-19	-2.00	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 16㎥/일 ․ 수전수: 545수전 증가 ․ 인구수: 3,046명 감소 ⇒ 재개발․재건축으로 인구수 3,046명 감소하고, 전년대비 공급량이 증가하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정 중으로 정확한 공급량 산출 어려움
신정2중블록 (강환희)	754	758	4	0.53	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 4건 ․ 수전수: 78수전 증가 ․ 인구수: 1,395명 감소 ⇒ 수전수증가(78수전) 및 코로나 등의 영향으로 실내활동 증가하여 전년대비 공급량이 1천㎥ 증가.
신정3중블록 (홍은철)	353	355	2	0.57	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 다량급수처 코로나19영향으로 사용량 감소 신정3블록 지역 인구수 감소에 따른 사용량 감소 노후관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수현황 15건 감소 및 누수량 656㎥감소
신정4중블록 (강환희)	547	619	72	13.16	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ․ 수전수: 92수전 증가 ․ 인구수: 1,670명 감소 ⇒ 1인가구등의 증가로 수전수 92 증가 및 코로나19의 영향으로인한 실내활동 증가로 전년대비 공급량이 68천㎥ 증가.
신정6중블록 (홍은철)	367	330	-37	-10.08	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등)의 물 사용량 감소로 전체적인 공급량 감소 노후관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수현황 3건 감소 및 누수량 감소 다량급수처 코로나19영향으로 사용량 감소
대방4중블록 (김정운)	1,498	1,285	-213	-14.22	2020. 10월 공급량은 1,286천㎥으로 전년 대비 212천㎥ 감소 전년 대비 누수현황은 0건, 누수탐지는 1건 감소(방지량 9㎥) 코로나19 사회적 거리두기 2.5단계 실시로 인한 목욕탕, 대형 업무시설 등의 사용량 감소 및 다량급수처 수전 수 10개 감소 노후 상수도관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수량 감소
금천1중블록 (최형석)	157	156	-1	-0.64	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥ ․ 수전수: 22수전 증가(다량급수처 1개 증가) ․ 인구수: 247명 감소 ⇒ 전년대비 공급량은 982㎥으로 다소 증가하였으나, 큰 특이사항 없음.

중블록	10월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
독산중블록 (최형석)	414	535	121	29.23	․ 누수복구: 6건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 190㎥ ․ 수전수: 124수전 증가(다량급수처 2개 감소) ․ 인구수: 582명 감소 ⇒ 전년대비 공급량은 121천㎥으로 크게 증가하였으며, 경계밸브 조사 및 물세척 퇴수밸브 조사 예정
목2중블록 (지예솔)	876	872	-4	-0.46	누수복구: 5건, 누수탐지: 0건 전년도 대비 수전수 1,233감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량(26,696㎥)감소
목3중블록 (김민서)	1,154	1,159	5	0.43	․ 수전수: 316수전 증가(1인 가구수 증가) ․ 인구수: 349명 감소 ⇒ 인구수는 349명 감소하였으나, 수전수가 316수전 증가하였고. 전년대비 공급량이 5천㎥ 증가하여 마곡지구 신축건물 입주로 공급량 증가됨
목4중블록 (윤원영)	488	477	-11	-2.25	전년도 대비 수전수 383증가(증 1.90%) 다세대주택 다량신축으로 인한 수전수 증가 코로나19 영향으로 다량급수처 물사용량 감소 등
신월2중블록 (박성자)	485	489	4	0.82	․ 수전수 140수전 및 인구수 420인 증가 ․ 마곡지구 개발로 수전수는 증가했으나 수전당 평균 사용량 감소가 공급량 감소의 주요 요인으로 분석됨 - 코로나19로 인한 다량급수처 사용량이 전년 대비 감소 (132,459㎥) 하였으나, 개별수전 사용량은 증가한 것으로 나타남
우장산중블록 (오장록)	1,572	1,510	-62	-3.94	․ 누수복구: -건, 누수탐지: -건 ⇒ 방지량 : -㎥/일 ․ 수전수: 1,040수전 증가 ․ 인구수: 2,300명 감소 ⇒재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,300명 감소하여 공급량이 62천㎥ 감소 화곡역~화곡로 입구교차로 배수관 정비공사 수계전환 및 10월부터 700mm 유량계 설치로 정확한 공급량 계측에 따른 감소임
화곡중블록 (홍성철)	499	505	6	1.2	누수현황:2019년 대비 5건 감소, 방지량 43㎥ 증가 전년도 대비 164수전 증가: 전년대비 0.6%증 코로나19 영향으로 인한 위생용수 사용량 증가(손씻기등)