중블록별 공급량 분석

□ 주요 분석내용

○ 2020년 9월 총 공급량은 13,008천㎥으로 전년 동월 대비 169천㎥(1.32)으로

소폭 증가하였으며, 일평균 공급량도 434천㎥으로 전년 동월 대비 6천㎥ 증가

○ 수전수는 ’19년(351,959전) 동월 대비 ’20년(356,668전)은

4,709전 증가되어 1인 가구수 증가로 판단됨

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 14,942명 감소(젼년대비–1.03%)

○ 유수율 산정에 미반영 되는 ‘노후관 및 장기사용 배급수관 정비공사’ 집중 정비로 공공용수 사용량 증가로 공급량 증가 원인

○ 목1중블록 증가 원인에 대해 인접 중블록간 경계제수변 폐쇄여부 확인 및 중블록내 퇴수밸브 조사, 기간제근로자를 활용하여 옥외누수탐지 시행

○ 전년 동월대비 평균기온 1.2℃ 하락으로(22.6→21.4℃) 공급량 소폭

증가되었으나, 강우일수 전년대비 1일 증가 및 강우량 전년대비 41.7㎜ 증가되어 공급량 일부 증가

중블록 (담당자)	9월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	12,839	13,749	12	0.09
목1중블록 (윤원희)	1,467	1,777	310	21.13	2020년 9월 총공급량은 1,567천㎥으로 전년동월대비 100천㎥ 증가 - 수전수 40,562전 전년대비 307전 증가 장기사용송배수관 정비공사 관련하여 배수관로 퇴수작업 많아 공공용수 사용량 증가 - 노후관 교체 및 송배수관공사시 경계밸브 조작에 유의 필요 녹물사고 대응 퇴수조치 취할 시 퇴수량 관리
신정1중블록 (김동건)	1,303	1315	11	0.84	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 감914㎥/일 ․ 수전수: 364수전 증가 ․ 인구수: 4,000명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 4,000명 감소하고, 공급량은 11천㎥ 증가하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정

중블록 (담당자)	9월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신월1중블록 (박준성)	968	575	-393	-40.60	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 감430㎥/일 ․ 수전수: 537수전 증가 ․ 인구수: 3,000명 증가 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 3,000명 증가하고, 공급량은 393천㎥ 감소하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정
신정2중블록 (강환희)	733	735	1	0.14	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 4건 ․ 수전수: 78수전 증가 ․ 인구수: 1,395명 감소 ⇒ 수전수증가(78수전) 및 코로나 등의 영향으로 실내활동 증가하여 전년대비 공급량이 1천㎥ 증가.
신정3중블록 (홍은철)	368	354	-14	-3.8	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 다량 급수처 수전 감소에 따른 사용량 감소
신정4중블록 (강환희)	526	610	84	15.97	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ․ 수전수: 92수전 증가 ․ 인구수: 1,670명 감소 ⇒ 1인가구등의 증가로 수전수 92 증가 및 코로나19의 영향으로인한 실내활동 증가로 전년대비 공급량이 68천㎥ 증가.
신정6중블록 (홍은철)	372	333	-40	-10.72	코로나19 영향으로 다중이용시설, 공공기관(학교, 사우나 등) 사용량 감소 다량급수처 수전이 증가하였으나, 코로나19영향으로 사용량 감소
대방4중블록 (김정운)	1,479	1,324	-156	-10.54	2020.9월 공급량은 1,323천㎥으로 전년대비 171천㎥ 감소 전년대비 누수현황은 15건 감소(방지량 497㎥), 누수탐지는 동일(방지량 504㎥) 코로나19 사회적 거리두기 2단계 시행에 따른 대형 업무시설, 목욕탕 등의 물 사용량 감소로 전체적인 공급량이 감소 노후관 교체공사 등으로 인한 전년대비 누수량이 감소
금천1중블록 (최형석)	155	156	1	0,65	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥ ․ 수전수: 22수전 증가(다량급수처 1개 증가) ․ 인구수: 245명 감소 ⇒ 전년대비 공급량은 156천㎥으로 다소 증가하였으나, 큰 특이사항 없음.

중블록	9월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
독산중블록 (최형석)	424	537	113	26.65	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 5㎥ ․ 수전수: 125수전 증가(다량급수처 동일) ․ 인구수: 666명 감소 ⇒ 전년대비 공급량은 113천㎥으로 다소 증가하여 중블록 경계제수변 확인 누수탐지 시행 예정
목2중블록 (지예솔)	858	871	13	1.52	누수복구: 건, 누수탐지: 0건 전년도 대비 수전수 939감소 코로나19로 인한 다량급수처 상가 및 학교 사용량(5,018㎥)감소
목3중블록 (김민서)	1,147	1,322	175	15.26	․ 수전수: 339수전 증가(1인 가구수 증가) ․ 인구수: 279명 감소 ⇒ 인구수는 279명 감소하였으나, 수전수가 339수전 증가하였고. 전년대비 공급량이 175천㎥ 증가하고 목1중블록과 목3중블록간 보정 실시(일 7,000여톤)
목4중블록 (윤원영)	494	484	-11	-2.22	전년도 대비 수전수 383증가 다세대주택 다량신축으로 인한 수전수 증가 코로나19 영향으로 인한 다량급수처 물사용량(5,011㎥) 감소
신월2중블록 (박성자)	504	483	-22	-4.36	․수전수 234수전 및 인구수 702인 증가 ․마곡지구 개발로 수전수는 증가했으나 수전당 평균 사용량 감소가 공급량 감소의 주요 요인으로 분석됨 - 코로나19로 인한 다량급수처 사용량이 전년 대비 감소 하였으나, 개별수전 사용량은 증가한 것으로 나타남
우장산중블록 (오장록)	1,521	1,481	-41	-2.69	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 1,385㎥/일 ․ 수전수: 1,022수전 증가 ․ 인구수: 2,300명 감소 ⇒재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,300명 감소하여 공급량이 41천㎥ 감소하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량이 소폭 감소함
화곡중블록 (홍성철)	513	501	-12	-2.34	누수현황:2019년 대비 3건 감소, 방지량 315㎥감소 전년도 대비 883수전 증가 : 도시형생활주택 위주로 신축되어 공급량 증가에 큰 영향 없음 코로나19 영향으로 인한 사용량 감소