건설기술심의(설계,안전진단) 체크리스트

2014.  8.

서울특별시

(기술심사담당관)

목     차

1. 공통 분야				1
2. 토목 분야				6
3. 건축 분야				10
4. 기계 분야				13
5. 전기 분야				18
6. 조경 분야				25
7. 정밀안전진단 분야				29

건설기술심의 체크리스트

Ⅰ. 공통분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용		비고
설계보고서	일반	1. 설계 개요 및 법령 등 제기준의 적정성 검토
			- 공사명, 공사개요, 사업목적, 위치도 등 적정여부
			- 과업의 목적과 내용이 적정한지 여부
			- 각종 법령･지침･방침(국토교통부, 서울시) 적용의 적정성 여부
			- 최신 개정 내용 반영여부 및 본 과업과 다른 내용 보고서 수록여부
			- 참여기술자 및 제출문 실명 등 적정여부
		2. 타당성조사 및 기본계획 등 선행 용역결과에 대한 적정성 검토여부		건설사업관리업무지침 제17,18조
			법 규정, 기술, 환경, 사회, 재정, 용지, 교통 등 요소의 적정 반영여부
			공사비 및 각종 지출비용에 관한 검토
			시기적 차이 및 각종 여건변화 시 검토시점에 맞춘 기술검토 제안여부
			공사의 목표, 기본방향, 공사내용 및 기간, 공사비 재원조달계획, 유지관리계획 등 검토여부
		3. 공사지역의 문화재 등에 대한 문화재지표조사 및 설계반영 필요성 검토여부
		4. 기본적인 구조물의 형식의 비교･검토여부
			- 구조물 형식별 적용공법의 비교･검토
			- 기술적 대안 비교･검토
			- 대안별 시설물의 규모 검토
			- 대안별 시설물의 경제성 및 현장적용의 타당성 검토 여부
		5. 시설물의 기능별 배치 적정성 검토여부
		6. 개략공사비 및 공기산정의 적정성 검토여부
		7. 건설신기술 적용의 적정성 여부
			- 설계에 신기술을 적용하였는지?
			- 기존 공법과 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교･분석하여 해당 건설공사에 적용여부를 검토한 내용을 설계보고서에 수록하였는지?
			- 비교 신기술 중 유사신기술이 누락되지는 않았는지?
			- 설계보고서에 수록된 공법간 비교･분석한 내용이 적정하게 작성되었는지?
			- 신기술이 적용되지 않았다면 그 사유가 적정한지?
			- 특허공법 또는 일반공법을 적용하였다면, 특별한 사유가 있는지?
			- 신기술 공법선정을 위한 신기술 자체공법선정위원회 등 공정하고 객관적인 절차를 이행하였는지?
		8. 설계공정 및 설계기간의 적정성 검토
		9. 자체 자문회의 및 관계기관 업무협의 결과가 보고서에 수록되었는지 여부
		10. 사업계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 T･F팀 구성여부
			계획부서, 공사예정부서, 유지관리부서가 설계에 참여하였는지 여부
		11. 설계설명회 등 지역주민 여론수렴 여부
		12. 유지관리부서 의견 반영여부
		13. 디자인심의 및 공법심의 결과 반영여부
		14. 투자심사 결과 반영여부
		15. 설계심의 도서 작성 적정성 여부 (심의자료 제출)		기본설계 등에 관한 세부시행기준 건설사업관리업무지침서
			- 요청서, 공사설명서, 요약보고서, 기본설계보고서, 설계도면, 구조계산서, 수리계산서, 지반 및 지질조사보고서, 측량성과품, 기본설계 설명서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서, 개략 공사시방서, 지장물 도면 및 조서, 설계V･E보고서, 유지관리부서 의견서 등
	조사･계획	1. 조사업무 수행방법과 성과의 적정여부
			- 지형, 지질, 지하수, 기상, 하천 등 주변현황 파악 여부
			- ‘지하시설물 통합정보시스템’ 활용 및 지장물 조사 누락여부
			- 수치지형도, 하수관망도, 지반정보시스템 활용여부
			- 줄파기 또는 GPR탐사 등 현장 조사를 토대로 지장물 현황도 작성여부
			현장조사(측량, 현지여건, 지반상태, 재료 등) 내용의 타당성 및 조사 결과에 대한 설계적용의 적정성 검토여부
			- 지장물 조사 및 유관기관 협의 등 이설계획 수립의 적정 여부
			- 주변 주요 구조물 현장조사 여부
			- 상하수도, 전기통신, 도시가스 등 지하매설물 협의 및 확인여부
		2. 토취장, 골재원, 사토장, 토사 유용계획 수립 여부 등
			- 우리시 사이버 흙은행 및 국토교통부 토석정보공유시스템 활용여부
			- 공사시 시공성 및 경제성을 고려한 토취장, 골재원 및 사토장을 조사 등 토사운영계획의 적정여부
			- 공사차량 진·출입에 따른 공사진입로 등 안전성 확보방안
			- 세륜세차시설 설치 및 운용방안 수립
		3. 지반조사 및 암반특성 검토 여부
		4. 사면안정 해석 실시여부
		5. 유관기관 협의사항 반영여부
		6. 환경문제 및 민원으로 인한 공사제약 사항 확인 여부
		7. 포장형식은 교통조건, 토질조건, 환경조건 등을 감안하여 선정하였는지
		8. 지보재 등 가시설 설치계획(종류 및 재질 등 기준)의 적정여부
		9. 석면이 포함된 자재 철거 시 대책 수립여부
			- 석면비산 방지대책 및 발생되는 유해 물질 처리 대책을 제시
		10. 부식방지대책 수립여부
			- PC구조물에 PC강선의 부식(녹발생) 방지대책 및 유지관리지침 제시 여부
	설계	1. 구조물의 특성을 고려한 경제설계 및 시공성･유지관리의 용이성 검토여부(구조물의 형식 적정여부)
			- 사용재료 및 공법선정시 시공성 · 경제성 ·유지관리성 · 내구성에 대한 비교 검토여부
			- 신기술, 신공법 적용시 공법별 성능(경제성 등) 비교 검토 및 적용사유
			- 신기술과 기존공법에 대하여 시공성･경제성･안전성･유지관리성･환경성 등을 종합적으로 비교･분석 후 적용하였는지 여부
		2. 기본설계 경제성 검토 여부		건설사업관리업무지침 제25조
			- 설계VE 보고서에 성능개선·비용절감 등 효과를 명시하고, 원안･대안· 비교안 등의 검토 결과 제시여부
		3. 가시설 계획 적정여부
			- 인접구조물의 안전성 확보 등 안전관리계획 수립여부
			- 계측기별 계측빈도 및 안전관리 기준을 제시
			- 유도 배수로 등 배수처리계획
			- 가시설 구간에는 굴착시 가시설 변위로 인한 인접구조물 및 가시설의 안정성 확인할 수 있도록 계측기별 계측빈도 및 안전관리 기준 제시
			- 계측결과 관리기준을 초과할 시 신속한 대응이 가능하도록 시나리오별(관심, 주의, 작업중지 등)로 관리계획 제시
			- 복공 가시설 설치시 차량통행을 위한 교통처리계획 및 장비계획 수립
			- 가시설 구간 공사중 유입수에 대한 유도배수로 등 배수처리계획 제시
			- 가시설 지보재 안전성 검토시 굴착단계별 지보재 설치시 또는, 해체시구조검토 등 안전성 검토 여부
			- 구조물 콘크리트타설 높이를 고려한 가시설 단계별 해체 검토여부
		5. 공사중 교통처리계획 수립 여부
구조계산서	일반	1. 구조물별 구조계산의 적정여부		건설공사 설계도서 작성기준
			구조계산서에 해당분야 기술사가 확인하였는지 여부
			- 전산용 프로그램을 관련법에 따라 도입, 등록 절차를 이행하였는지 여부
			- 사용프로그램 설명 및 검증･승인 후 사용여부
			- 각 챕터마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인하고 해당 전문 분야의 기술사 확인/날인 여부
		2. 설계조건의 적정여부
			- 계산상의 에러가 없는 지
			- 적용계수는 시방규정에 적합성 여부
		3. 단면응력 검토 및 안전성검토 여부
		4. 지반의 물성치 적용 적정여부
		5. 지장물 매달기에 대한 관경별, 상황별 안전성에 대한 구조검토 여부
		6. 부력 안정성 검토를 시행하고 필요한 경우 방지대책 수립
			- 한강과 인접한 지역의 구조물 공사는 우기시 홍수위를 감안하고, 공사 중, 공사 후 부력 안전성 검토
		7. 내진설계 반영여부
		- 콘크리트 구조설계기준(2012, 한국콘크리트학회) 등에 따른 내진 설계
수리계산서	일반	1. 수리유역도는 작성되었는지 여부
		2. 설계조건 적정여부
		3. 수리계산상의 문제점은 없는지 여부
		4. 배수의 유출량과 통수량은 조사되었는지 여부
		5. 협의사항 반영여부
설계도면	공통	위치도는 적정하게 표기되었는지
			위치도가 여러 장인 경우 1장으로 작성한 소축척 도면을 첨부
		2. 설계도면이 “건설CALS/EC 전자도면 작성표준”에 따라 작성하였는지 여부
			- 설계도서의 누락, 오류, 불명확한 부분이 없는지 확인
			- 설계도면 표기사항 표준화 여부
			- 목차와 순서가 다르거나 목차와 실제 페이지 일치여부
			- 설계 도면에 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인여부
		3. 설계도면에 시공시 주의사항, 설계 주요사항 작성여부
		4. 도면 작성시 도면의 종단면도와 평면도 등에 시인성을 위해 방위표시
		5. 공사시방서 설계반영 공종과 일치여부 확인(지침서, 세부지침서는 설계에 반영된 공종과 일치 여부)
		6. 콘크리트 및 레미콘 규격은 시방기준에 맞게 표시(레미콘 25-21-80)
		7. 동상방지층은 국교부의 동상방지층 생략기준(실무요령 ’08.9)을 따르고 성토고 2.0m이상 및 암반구간은 동상방지층 생략(필터층 보완)
	종평면도	9. 종평면도는 전체적인 구조파악이 용이하도록 작성여부
			- 종평면도 측점과 횡단면도 측점 일치여부
			- 두 도면 간 측점이 서로 일치되도록 작성
			- 측점이 도면상 좌측을 기준으로 0번으로 시작되도록 작성
			- 도면 간 연결부에는 시설물이 없도록 설계도면 작성
	횡단면도	10. 횡단면도 전개 방향 및 토적표 작성의 적정여부
			- 전개 방향 (아래→위, 좌→우) 적정 여부 확인
			- 토적표에 절/성토량 및 높이가 표기되어 있는지 확인
	구조물 계획도	11. 구조계산 결과 설계도면 반영의 적정성 검토
			- 설계기준강도(fck)가 표기
			- 설계방법(허용응력설계법, 강도설계법 등)을 명시
			- 공사 중 우기 시 배수처리 계획 수립
			- 기존 도로시설물(보도, 차도포장, 경계석, 측구, 녹지대 등)의 복구 방안
			- 토목도면과 조경도면 일치여부
			- 기존구조물과 신설구조물이 구분되지 않고 접합부의 방수계획
			- 신축이음부의 방수계획 수립여부
			- 기존･신설구조물이 구분되게 표시 하고 및 접합부에서 방수계획 수립
			- 옹벽(보강토) 등 구조물 설치계획시 지반 및 구조물의 구조계산
	상하수도 계획도	12. 맨홀설치 간격 적정여부(준설 등 유지관리를 고려 간격 조정)
			- 우수관의 토피 적정여부(맨홀의 유지관리 고려)
			- 기존 도로의 하수관경 및 재질, 유수 방향 표시
			- 유출량 산정식을 확인하여 최근 개정 내용 반영여부 ･ 지선관거 확률년수 : 10년, 강우강도식 : [eqn: {925.16} over {sqrt {t} `+~2.4580}-13.5] ･ 간선관거 확률년수 : 30년, 강우강도식 :[eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5] (콘크리트관)
			- 부등침하를 고려한 콘크리트 관기초 적용 여부
	가시설 계획도	13. 가시설의 측면파일을 지층현황도와 함께 파일본수, 지반고, 굴착면고, 천공길이(토질별), 파일길이 등이 포함되도록 전개도 작성
			- 어스앵커가 인접 대지 침범여부
			- 어스앵커의 상세도면을 작성하고 적정성 여부 검토
			- 앵커의 자유장은 가상활동면으로 1.5m 혹은 0.15H(H:굴착깊이)를 더한 값 중 큰 값이 적용되였는지, 도식적으로 도면에 표기되었는지 여부
		14. 자연경사 터파기 공법이 가능한데도 흙막이 공법 사용여부 (흙막이 없이 자연경사 터파기 공법이 가능한지 검토)
			- 종/횡단면도에 지하매설물 현황 표시여부 확인
			- 가시설계획 시 지하매설물 검토 여부 확인
			- 가시설 설치시 교통처리대책을 보고서 및 구조물도에 수록여부
		15. 계측계획 수립
			- 사진행 단계에 따른 계측위치를 도면에 표시하고 관리기준 제시

Ⅱ. 토목분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용		비고
□ 도로･교량	설계도면	1. 차량진출입시설의 단면상세도 적정여부
	보고서	2. 인접 대지 및 인접도로의 노면수 처리 대책
	보고서	3. 빗물받이 및 우수관로 용량 적정여부
	보고서	4. 성토재 등 골재 최대치수 적용 적정여부
	설계도면	5. 보강토 옹벽의 보강재 상세도면 작성여부
	설계도면	6. 산마루 측구에 소형 동물이나 양서･파충류를 위한 측구 탈출경사 설치
	보고서	7. 교차로, 내리막길, 지하차도 진출입부, 터널 진출입부 등 아스팔트 포장 소성변형에 대한 검토여부(소성변형 발생하기 쉬운 구간은 반강성 포장)
	보고서	8. 설계 속도에 대한 최소곡선 반경 설계기준 적용여부
			- 「도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙」 제19조, 평면곡선 반지름 적용
	보고서	9. 지하차도 U-TYPE 및 BOX 구간 구조 검토 시, 지진 및 시공 중 편토압을 고려한 안정성 검토여부
			- 지하차도 U-TYPE 및 BOX 구간 부력 검토 시, 완공 후 부력 검토 외시공 시 부력 검토 여부
	보고서	11. 수평력이 작용하는 교대부에서 강관말뚝기초의 수평지지력 및 변위에 대한 안정성 검토여부
			- 수평력에 의해 측방유동이 발생하지 않도록 말뚝 수평 저항성 및 배면 토압 경감에 대한 검토
	보고서	12. 교량받침에 노면수가 침투방지대책 수립
			- 교량의 신축이음 설치부의 교량상판에 물끊기를 설치하는 방안 검토
	보고서	13. 제방과 교대 구조물 사이 경계부를 따라 침윤선 형성 가능성에 대한 검토
			- 구조물 간 충분한 부착력 발휘를 위한 뒷채움 재료 및 다짐관리와 그라우팅 필요성 검토 여부
	보고서	14. 교량 Beam 가설 시 전도방지 대책 및 상부작업자의 추락방지 대책
			- 크레인 전도방지를 위해 시뮬레이션 실시 및 작업자의 추락방지시설 계획 제시여부
	보고서	15. 교량이 사교로 형성된 경우 부반력 등에 의한 교량받침 안전성 확인
			- 상･하 반복하중에 대한 피로파괴 및 부반력 작용에 의한 구조안정성 검토
	보고서	16. 교폭에 비하여 지간이 길어 세장비가 큰 보행교에서 진동으로 인한 보행자의 불쾌감이나 불안감을 유발여부에 대한 검토
			- 풍동시험과 진동저감 장치 등
	보고서	17. 충격흡수시설 선정 시 관련 시험 합격제품 사용여부
			- 도로안전시설 및 관리지침(차량방호 안전시설 편)에 의거 실물 충돌 시험 합격제품 사용 확인
	설계도면	18. 교량받침 교체를 위한 jack up시 구조체에 변형과 응력쏠림이 일어나지 않도록 반드시 균형을 맞추어 인상하도록 시방기준 명기여부
			- 교량받침 두 곳중 하나만 교체하는 경우라도 반드시 두 곳에 균형을 맞추어 jack up 할 수 있도록 시방기준 명기
	설계도면	19. 교량철거 및 신설시 교통처리계획 및 교량가설계획을 단계별 제시
	보고서	20. 바닥판 해체 및 설치시 교량 상부 작업자의 추락방지 대책 등 안전관리 관련계획을 설계보고서에 보완
□ 터널･지하철	보고서	1. 터널 내에서 암종 경계부 통과(파쇄층 출현)에 대한 사전조사 및 보강방안 수립여부
	보고서	2. 터널 입출구부의 경우 동상방지층 계획 및 외기 영향을 받는 터널내 입출부에 대한 검토 여부
	보고서	3. 터널 배수계획 중 노면청소수는 오수로, 지하수는 우수로 분리하여 배출하는 계획 및 기존 도로의 하수관거 연결계획의 적정여부
	보고서	4. 라이닝 타설 시 배면 공동 발생 우려에 대한 대책 (천정부에서 많이 발생하여 균열의 원인이 되므로 ㅇl에 대한 대책)
	보고서	5. 갱문위 측구 배수용량 적정성 검토(우수가 터널입구로 낙수되지 않도록)
	보고서	6. 2-Arch터널의 중앙벽체에 발파 보호시설 및 누수대책 검토 (중앙벽체에 발파 보호시설 및 누수대책 검토 결과 제시)
	보고서	7. 터널의 건축한계선 내에 구조물 저촉 여부 확인 및 저촉 시 대책
	보고서	8. 터널에서 발생되는 암버럭의 재활용 계획 수립
			- 현장외 반출보다는 성토구간의 암성토 재료, 옹벽 뒤채움재, 사면보호 조경석 등 사용 방안 검토
	보고서	9. 취약구간(저토피고, 편토압부)에 대한 보강대책
	보고서	10. 터널(지하차도 포함)내･외 하수관망과 기존도로상 하수관로 접속배수관로 현황을 도면화하고 현상태(청소 등)를 파악 수록
	보고서	11. 터널내 화재, 침수 등 대형사고 발생시 화재진압 및 응급구조, 대피 요령 등 포함한 조치계획 수립 등 제난대응체계 구축 여부
	보고서	12. 터널 내 배수체계 중 도로포장 하부 지하수 처리계획 검토
	보고서	13. 차수보강 그라우팅 설계 시 지하수 오염 등 방지대책 수립여부
	보고서	14. 기존구조물 철거시 우기 등 대비한 수방대책 및 비상시 대비한 대피통로 등 계획 수립여부
			- 시민들의 안전한 이동을 위한 관련 대책 제시 여부
	보고서	15. 암 무진동 발파공법을 적용하면서도 설계도면 및 시방기준 제시여부
			- 도심지임을 감안한 소음 및 비산먼지 방지대책 등
	보고서	16. 지하철공사 토공설계시 단계별 시공계획 수립여부
			- 효율적인 공정관리(공사운영)를 위해 토사운영계획 계획
	보고서	17. 개착 또는 터널굴착 구간 계측계획이 형식적으로 설계되었는지 검토
			- 공사진행 단계에 따른 계측을 통한 시공관리계획 수립
	보고서	18. 중앙 파일에 대한 제거 방법 및 방수처리대책 수립여부
			- 중앙파일 제거로 인한 슬래브 개구부의 보강 및 방수대책
	설계도면	19. 지하철 구조물은 내진설계 대상 시설물로서 내력벽 및 기둥의 철근 갈고리(stirrup) 설치는 “콘크리트 구조설계기준해설(부록∐)”의 해설 그림∐ 4.3.1 및 해설그림∐ 5.4.1을 적용하여 설계되었는지 여부
			- 내력벽 스트럽 설치시 철근갈고리(hook)는 보완 설계를 토대로 공사시방서에 명시하여 시공시 정확히 이행 될 수 있도록 조치
□ 상·하수도･하천	보고서	1. 서울시 수도정비 기본계획에의 적합 여부에 대한 검토 결과 제시여부
	설계도면	2. 정수장에서 배수지까지의 전체적인 송수체계를 파악할 수 있는 평면도와 종단면도 작성여부 확인
	설계도면	3. 강관 용접 및 방식 상세도 작성여부(보고서 및 도면에 강관 용접 및 방식도면 제시)
	보고서	4. 배수지 상부 토피고에 대해 식재 후 식생 뿌리가 상부슬래브 및 방수층에 미치는 영향 등의 검토 결과 제시여부
			- 구조물 보호를 위한 방근층 설치 등 관련 대책 제시
	보고서	5. 토출강관에 대한 부식방지 대책을 보고서 및 설계도면에 제시
	설계도면	6. 제방 통과구간에 계측계획, 제방단면 복구계획, 호안블럭에 대한 단면도 및 시공상세도 제시
	설계도면	7. 터널공법으로 관로부설공사 시행시 추진기지 및 도달기지 상단부 추락방지시설계획이 보고서 및 설계도면에 제시 여부
	보고서	8. 기존 유수지와 도수로 바닥 보수보강 계획 제시여부
	보고서	9. 준설작업구 및 우수맨홀 등에 점검용 사다리 설치시 추락방지 등 안전성 확보를 위해 보호덮개 설치여부
	설계도면	10. Side pile과 하수Box(관) 사이의 이격거리 표시 및 되메우기 재료, 방법 제시여부
	설계도면	11. PC Box+RC Box 또는 기존 Box+RC Box의 접합 부분에 대한 상세 도면 작성여부
	설계도면	12. PC Box의 폭과 관 기초(버림 콘크리트+잡석기초)의 폭이 동일하게 설계되었는지 여부
			- 관 기초의 시공 오차를 고려하고 Box의 부등 침하 방지 등을 위해 관 기초의 폭 확보
	보고서	13. 기존 관거 철거 후 차집관거를 신설하는 구간에 대한 물돌리기 대책 수립여부
	설계도면	14. 하천의 호안정비 시 설계도면에 시공방법, 작업순서도, 단면도 등 표기 여부(호안상세도 작성 및 시공시 주의사항 제시 등)
	수리계산서	15. 수리계산서 작성 시 호안 재료가 유속과 소류력에도 안전한 재료인지 여부를 판단할 수 있도록 구조계산서 작성(사석부설 경사도, 사석 크기등)
	보고서	16. 호안 공사 시 발생하는 오탁수 유출에 대한 오탁방지막 설치 등 환경관리계획 제시여부
	보고서	17. 교량 신설 및 개량하는 경우 기존 호안 접속부에 저수호안 보호를 위한 관련 대책 제시여부
	보고서	18. 저수호안 등 수중구조물 시공시 저수호안 세굴 및 유실 방지를 위한 가물막이 및 양수계획 제시여부
	보고서	19. 식생매트의 호안공법은 식생의 활착 조건, 식생이 활착된 상태에서 흐름의 유속에 의해 식생의 유실 여부 등 검토
			- 매트의 겹침 부분 및 매트 고정목(고정봉)에서의 흐름의 안정성
	보고서	20. 콘크리트 호안블럭 상부 복토 및 식재공사 구간에 홍수로 인한 수위 상승시(강우시) 유수의 흐름에 의해 복토층 유실이 발생되지 않도록 유실방지 대책 수립여부
	보고서	21. 하천 공사구간내 우기를 고려한 공정표 작성여부

Ⅲ. 건축분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용		비고
설계보고서	일 반	1. 공사명, 공사개요, 위치도 등 표기 적정여부
			- 과업의 목적과 내용이 적정한지 여부
			- 참여기술자 및 제출문 실명기재 등 적정여부
		2. 각종 법령･지침･방침(국토교통부, 서울시) 적정여부
			- 최신 개정 내용 반영여부
			- 본 과업과 다른 내용 보고서 수록여부
		3. 녹색건축물 조성 및 에너지절감 기준 등 적용여부
			- 「녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드라인」 적용여부 (‘14.7.2.기술심사담당관)
		4. 자문 및 업무협의 내용이 보고서에 수록되었는지 여부
		5. 유지관리부서 의견 반영여부
	계획업무	6. 건축계획의 적정여부(대지안 공지, 건축물 높이, 용적율 등)
		7. 차량 및 이용자 등 진출입 동선계획의 적정여부
		8. 환경문제 및 민원으로 인한 공사제약 사항 확인 여부
		9. 건축물 특성을 고려한 경제적인 VE설계 여부 확인
		10. 유관기관(부서) 협의사항 반영여부
		11. 계획부지내 기존건물 존치시 철거계획수립 여부
			- 「공공시설물 해체공사 설계 매뉴얼」 적용여부 (‘13.5.23. 행정2부시장 방침 제174호)
			- 석면이 포함된 자재 철거시 대책수립 여부(석면비산 방지대책 및 발생되는 유해 물질 처리 대책 제시 등)
	조사업무	12. 조사업무 수행방법과 성과의 적정여부
			- 지장물 조사 및 유관기관 협의 등 이설계획 수립의 적정 여부
			- ‘지하시설물 통합정보시스템’ 활용 및 지장물 누락여부
			- 줄파기 또는 GPR탐사 등 현장 조사를 토대로 지장물 현황도 작성여부
		13. 지질조사서에 의한 기초형식 적정성 및 지하수 처리방안
		14. 주변 주요 구조물 현황 파악여부
		15. 문화재 등 지장물조사 여부
	시공성･ 경제성	16. 사용재료 및 공법 선정시 시공성 · 경제성 · 유지관리성 · 내구성에 대한 비교 검토여부
		17. 신기술･신공법 적용시 별도로 보고서에 수록여부
			- 공법별 성능(경제성 등)을 비교 검토 및 적용사유
			- 건설기술진흥법에 의거 신기술과 기존공법에 대하여 종합적으로 비교 ․ 분석 후 적용여부에 대한 검토내용을 설계보고서에 보완
		18. 설계VE 보고서에 성능개선 또는 비용절감 등 대안제시 여부
			- 설계VE 보고서에 성능개선, 비용절감 등 효과를 명시하고, 원안･대안･비교안 등의 검토 결과 제시
	안전성	19. 가시설(흙막이 공법 등) 계획 적정여부
			- 인접구조물의 안전성 확보 등 안전관리계획 수립여부
			- 계측기별 계측빈도 및 안전관리 기준 제시
			- 유도 배수로 등 배수처리 계획
	구조계획	1. 구조형식의 적정여부(조적, RC, SRC, 철골 등)
		2. 구조계산서에 해당분야 기술사가 확인하였는지 여부
			- 각 챕터마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인하고 해당 전문 분야의 기술사 확인/날인
			내진설계 반영여부 확인
배치계획	동선계획	1. 진입도로 및 진･출입 동선(이용객, 차량)계획의 적정성 검토
	도면작성	2. 건물의 형태와 치수가 설계도면(평면, 입면, 단면 등) 일치여부
			- 건축물 내･외부 고저차 표기 확인
			- 설계도서 상호간 일치여부 및 내부공간 단차 확인 등
	지하매설물	3. 지하매설물 등 지장물 확인 및 설계도서 반영 여부
	하수계획	4. 건축물 주위에 트렌치 설치계획을 도면에 표기하고 홈통 의 위치 및 규격 등 우수처리계획도 작성 확인
주차계획	주차배치	1. 주차배치 및 진･출입 차량 동선, 보행통로, 환기 등 계획의 적정성 여부
	여행주차장	2. 여행주차장 및 장애인주차장 반영 및 설치위치 적정성 검토
			- 서울시 정책(방침) 반영여부
			- 장애인 주차는 주출입구(경사로, 엘리베이터)인근에 설치
	자전거 주차장	3. 자전거 이용자를 위한 자전거 주차장설치 여부(서울시 정책 반영여부)
각층 평면계획	평면계획	1. 평면계획(각 기능실 별 Zoning) 및 코아계획(승강기, 복도, 계단)의 적정성
			- 이용자 및 차량 동선계획 등 종합적인 검토
	에너지계획	2. 녹색건축물 및 에너지 절약계획 등 효율적인 계획수립 여부(서울시 정책 반영여부)
	여행화장실	3. 우리시 여행화장실 표준모델 반영 확인(서울시 정책 반영여부)
	장애인 편의시설	4. 장애인 편의시설 관련법령 등에 의한 설치계획의 적정성 여부
	환기시설	5. 지하층의 채광과 환기를 고려한 Sunken 및 DA 설치위치 등 검토
			- 지하층 자연채광(환기)를 반영한 계획수립 권장
	방재계획	6. 방화구획 설치의 적정성 등 방재계획 수립여부
	옥상조경	7. 지상 및 최상층 옥상조경은 방수 및 배수시설 등 확인
			- 옥상조경에 의한 누수 등 피해방지를 위한 공법 선정
			- 건물내 조경시설 하부 배수시설 설치여부 확인
	오우수처리	8. 기준층 및 최상층 평면상 우오수 처리계획 수립여부 및 선홈통 위치 등 적정성 검토
	장비반입구	9. 기계설비 등 대형장비 설치를 고려한 반입구 설치위치 등 적정성 여부
	안전시설	10. 안전을 고려한 난간 등 안전시설물 설치계획 수립여부
	안내사인물	11. 시설물 내부 실명 안내판(장애인용 포함) 및 외부 Sign에 대한 디자인, 설치위치 등 계획 반영여부
입면계획	외부마감재	1. 유지관리 등을 고려한 외부마감재료 적정성 확인
	도면표현 1	2. 문, 창의 위치 미표기(바닥높이와의 상관관계 표시)
			- 설계도서 상호간 일치여부 확인
			- 이용자의 피난을 위한 출입구 방향 확인
	도면표현 2	3. 입면도상 선홈통의 위치 검토
			외부 선홈통의 위치조정 등 입면 디자인 저해 여부확인
	유지관리 계획	4. 외벽 마감재 등 청소방법(유지관리) 등 고려여부
			- 향후 유지관리 차원의 연결고리 등 유지관리 계획수립
단면계획	에너지절약	1. 단열재 설치 위치 등 에너지 절약계획 반영여부
	도면표현 1	2. 용도 및 기능별(주차장, 거실 등) 건축물 높이 등(층고, 반자높이) 적정여부
	도면표현 2	3. 각 공종별(환기, 소방설비 등) 천장내 배관, 배선을 위한 적정 유효공간 등 확보여부
	안전시설	4. 내･외부 난간 및 옥외 데크 등 난간높이(간격)의 적정여부
			- 난간높이 1.2m이상 안전한 구조로 설계되었는지
	도면표현 3	5. 평면도상의 단면 절단부분과 단면상세 일치여부
	방수계획	6. Open 공간 및 Dry Area 등 방수 및 水처리계획 확인
마감재료 계획	마감재계획	1. 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕부위의 마감재 적정성확인
			- 실별 이용자, 유지관리 등을 고려 적정한 마감재 선정
	유지관리 친환경	2. 유지관리, 에너지 절약 및 친환경 요소 적용여부
	마감재료	3. 설계도면에 실내 마감재료 일람표를 작성하고 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「2013년도 녹색제품 구매지침」(환경부, ’12.12)에 의하여 친환경 인증자재(환경마크 인증제품)임을 표기했는지 여브
	자재선정	4. 시공성 및 기능별 자재선정의 적정성 검토 및 확인
			- 사용자재의 시공난이도, 유지관리의 용이성 등
구조계획	내진성능	1. 내진성능향상을 위한 구조안전 확인 여부 확인 (부시장방침-10097호, ‘11.8.25)
			- 공공건축물 내진성능 향상과 설계심사 개선방안 관련 건축구조기술사가 건축물 (내진)설계도서 Checklist 작성 및 구조안전 및 내진설계 확인서에 확인/날인 등 구조안전 확인여부
	설계검토	2. 해당전문 분야의 기술사의 검토 확인(서명) 여부
	하중고려	3. 구조설계 시 풍화중, 지진하중, 지내력 등 구조설계기준 적용여부
	지질조사	4. 지질조사에 의한 기초 형식의 적정성 여부
	지하수처리		- 지질조사에 의한 지하수위 등 지하수 처리반영 검토
			- 지하수위 등에 의한 구조보강 및 지하수 처리계획 수립
	보강철근	5. 개구부 주위 등 취약부위 보강방안 적정여부
	신축 Joint	6. 건축물 길이에 따른 신축 Joint 설치 및 적정여부
	처짐ㆍ진동	7. 장스팬 바닥구조의 처짐, 진동에 대한 대책 제시여부
	부재강도	8. 도면 구조계산 방법 및 부재강도 표기 등 적정성 검토여부
	부동침하	9. 기초의 부등침하에 대한 검토결과 대책 제시여부

Ⅳ. 기계분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용		비고
설계보고서	일반	1. 각종 법령, 지침, 방침 적용 적정여부
			- 최신 개정 내용 반영여부
			- 본 과업과 다른 내용 보고서 수록여부
		2. 주요 기자재 및 장비 선정의 적정여부
			- 주요 기자재 및 장비 비교 검토 내용 구체적으로 명시여부
			- 부하계산 및 용량산출서에 의한 장비방식, 용량 선정여부
			- 보고서, 계산서, 도면 등의 일치여부
		3. 기계실 장비배치의 적정여부
			- 냉동기, 공조기 등 주요장비의 형식, 특성, 장단점 비교여부
			- 장비 배치계획의 구체적인 검토 및 설계 반영여부
			- 건축분야와 협의 후 확정여부
		4. 기계실 장비 반입구 및 반입 동선의 적정여부
			- 장비반입구 별도 확장 공간 확보여부
			- 건축분야와 협의 후 반입 동선 계획여부
		5. 냉난방 Zoning 계획 및 에너지 절감계획
			- 공간별, 시간별 냉난방 Zoning 계획여부
			- 고효율기자재 사용여부
			- 신재생에너지 적용여부
			- 기계, 소방, 방재, 승강설비 등 설비의 통합관제시스템 구축여부
		6. T.A.B 계획 반영여부
			- T.A.B 개념의 이해하는 기계분야 기술자 설계용역 참여여부
			- 실직적이고 실효성 있는 T.A.B 계획 제시여부
		7. 주요장비 및 시스템의 시운전 계획 적정여부
			장비 시운전 개념을 이해하는 기계분야 기술자 설계용역 참여여부
			- 현실적으로 시행 가능한 시운전 계획 수립여부
설계도면	장비	1. 장비일람표 및 범례의 적정여부
			- 장비표식, 명칭, 형식, 용도, 용량, 규격 및 기재내용의 적정여부
			- 장비용량이 부하계산서 내용과 일치여부
			- 범례의 오류 및 누락여부
	기계실	1. 기계실 장비배치의 적정여부
			- 건축평면도와 일치여부
			- 장비배치 표시가 장비일람표 내용과 일치여부
			- 장비 설치공간과 장비 또는 구조물과의 이격거리 적정여부
			- 장비 반입 또는 반출경로의 적정여부
			- 전기실 등 전기 관련실 바로 위에 주방, 욕실 등 물 다량사용 여부확인
		2. 기계실 배관 및 옥외배관의 적정여부
	기계실		- 배관의 종류 및 규격의 적정여부
			- 배관의 흐름방향의 적정여부
			- 배관의 경로의 적정여부
			- 시수 인입지점 및 배관방향 적정여부
			- 오수, 하수배관과 옥외 토목배관 연결의 적정여부
			- 옥외 배관의 매립깊이 및 시공방법의 적정여부
	공조설비	1. 공조실 장비 배치의 적정여부
			- 장비설치 표시 크기와 장비규격의 일치여부
			- air chamber, sound chamber, duct 연결의 적정여부
			- 토출구에서 덕트까지 연결의 적정여부
			- 장비와 각 구조물과의 이격거리 적정여부(배관 및 유지보수 관리공간 확보)
			- 공조실 내부의 흡음 및 차음시설의 적정여부
			- 일람표와 소음기 및 에어챔버 설치의 일치여부
			- 덕트가 지나가는 벽 개구부의 크기의 적정여부
			- 바닥드레인 설치여부
		2. 공조덕트 계통도의 적정여부
			- 덕트배치는 덕트 평면도의 입상덕트와 일치여부
			- 공기흐름 방향의 적정여부
			- 급기 및 배기팬 위치의 적정여부
			- 주방 및 화장실 배기덕트는 독립적으로 설치여부
			- 덕트 조닝(zooning)의 적정여부
		3. 공조덕트 평면도의 적정여부
			- 덕트 종류, 형태, 규격 및 재질표시의 적정여부
			- 디퓨저(diffser) 및 레지스터(register) 위치 및 규격의 적정여부
			- 드라이 에리어(DA) 개구부 크기는 덕트 설치에 지장이 없는지 여부
			- 천정덕트 설치 공간의 적정여부(전등, 통신, 설비배관, 건축구조물 등)
			- 개방된 실내공간 노출 덕트의 적정여부
		4. 공조배관의 적정여부
			- 사용량, 급탕온도 및 급수 존(zone) 등을 고려한 조닝(zoning)의 적정여부
			- 유지보수를 고려하여 각 존(zone)별로 게이트밸브 설치여부
			- 신축이음(익스팬션 조인트) 설치의 적정여부
			- 보온재의 규격 및 재질의 적정여부
			- 배관의 종류 및 규격의 적정여부
			- 결로 또는 동결우려 개소는 없는지 여부
	위생설비	1. 위생배관 계통도 적정여부
			- 위생기구 일람표와 위생기구 표시의 적정여부
			- 배관의 종류 및 규격의 적정여부
			- 수평배관의 구배표시의 적정여부
			- 통기관 연결의 적정여부
			- 위생기구의 절수형 적용여부
		2. 위생배관 평면도 적정여부
			- 각 배관은 계통도에 표시된 내용과 일치여부
			- 배관 설치위치(벽, 천정, 바닥)표시의 적정여부
			- 밸브는 유지보수 관리의 적정여부
			- 배관 지지간격 및 고정표시의 적정여부
			- 결로(급수, 응축수, 지하수배관) 및 동파(급수, 소화배관)방지 적정여부
		3. 화장실 위생배관 적정여부
			- 위생기구 배치는 건축도면과 일치여부
			- 위생배관 계통도와 일치여부
			- 위생기구 사이 또는 주위 벽체와의 이격거리 적정여부
	가스시설	1. 가스정압기실 위치의 적정여부
		2. 가스관 재질 및 규격의 적정여부
		3. 가스배관 경로의 적정여부
		4. 상세도면의 적정여부(가스밸브BOX, 가스정압기, 가스배관지지 등)
	자동제어	자동제어 기기알람표의 적정여부
		2. 자동제어 관제점의 적정여부
		3. 자동제어 밸브알람표의 적정여부
		4. BOILER, FAN, 물탱크, 배수펌프, 정화조 등 계통도의 적정여부
		5. 배선, 배관의 재질 및 규격표시의 적정여부
	소방설비 (기계분야)	1. 옥내소화전 및 스프링클러 펌프용량의 적정여부
		2. 제연팬(FAN) 용량의 적정여부
		3. 물탱크 수원 확보의 적정여부
		4. 소화기구 설치의 적정여부
		5. 옥내소화전 설비의 적정여부
			- 방수압력의 적정여부(1.7㎏/㎠이상)
			- 소화전 방수구까지의 수평거리(25m이내) 적정여부
			- 호수 구경(40㎜이상)의 적정여부
			- 옥내 소화배관의 적정여부
		6. 스프링클러 설비의 적정여부
			- 자동경보장치의 발신부는 각층 또는 방수구역마다 설치여부
			- 스프링클러 배관의 적정여부
			- 스프링클러의 정격토출압력 및 방수량의 적정여부
			- 스프링클러 헤드설치의 적정여부
			- 무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부는 개방형 스프링클러 헤드설치여부
			- 송수구 위치는 소방펌프 자동차가 진입 가능여부
	터널설비	1. 터널 차속도별 설계농도 적정여부
			- 매연 0.009m-1
			- 일산화탄소(CO) 70ppm
			- 질소산호물(NOX) 20ppm
		2. 환기 및 제연방식 검토의 적정여부		500m이하 자연환기
		3. 터널 등급의 적정여부(터널연장 기준등급, 위험도지수 기준등급)
		4. 화재강도(20MW)의 적정여부
		5. 소화기구(50m이내) 설치의 적정여부
		6. 옥내소화전(50m이내) 설치의 적정여부
		7. 물분부설비(방수구역 25m, 3구역 동시 방수) 설치의 적정여부		1등급
		8. 피난연결통로 차단문 설치의 적정여부		2등급 1000m이상
			대인용 1.35(폭) × 2.0(높이)
			차량용 3.2(폭) × 3.5(높이)
		9. 제연용 팬(Fan)은 250℃에서 60분이상 정상 가동여부
		10. 화재에 대한 시뮬레이션 실시여부
		11. 터널내 환경오염물질 제거장치 및 배출되는 배기구의 위치의 적정여부
부하계산서	설계조건	1. 실내외 환경조건 적정여부
			- 외기 온, 습도 조건(건구온도, 습구온도, 상대습도, 여름철, 겨울철)	건축물의 에너지절약 설계기준
			- 실내 온습도 설계기준(실별 건구온도, 상대습도)	〃
			- 구조체 및 출입문 열관류율의 적정여부
			- 재실인원 밀도 및 인체부하(현열, 잠열), 조명부하의 적정여부
			- 1인당 필요 외기량의 적정여부
	부하집계	1. 각 실별 부하계산의 적정여부
			- 건축도면의 각 실별 면적 및 체적과 부하계산 일치여부
			- 냉난방부하의 중복 계산여부
			- 냉반방부하 집계표 산출의 적정여부
	장비선정	열원기기 선정의 적정여부
			냉난방부하 집계표와 장비용량산출의 일치여부
			장비선정의 적정여부
			냉수, 냉각수 입, 출구 온도 및 유량의 적정여부
		2. 공기조화기, 송풍기 선정의 적정여부
			팬(Fan)종류 및 풍량의 적정여부
			송풍기 정압계산의 적정여부
			송풍기 효율 및 안전율의 적정여부
		3. 펌프 선정의 적정여부
			- 유량의 적정여부
			- 펌프형식의 적정여부
			- 양정의 적정여부
			- 효율 및 안전율의 적정여부
		4. 물탱크 선정의 적정여부
			위생기구수 산정의 적정여부
			시간최대 예상 급수량 및 순시 최대 예상 급수량의 적정여부
			소화용수(옥내소화전, 스프링클러) 및 보급수 적정여부
			물탱크 재질 및 규격의 적정여부

Ⅴ. 전기분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용		비고
설계보고서	일반	1. 주요 전력기기 형식 선정시 장‧단점 비교 검토 시행 여부
			- 비교 검토과정을 생략하고 설계도 작성에 반영하는 사례 등
	수전전압	2. 전력계통 구성 방법에 대한 비교 검토 시행 여부
			- 부하 특성과 규모에 적합한 수전전압 선정
			- 특히 추정용량 500kVA이하시 수전방법(저압 또는 특별고압 수전 )에따른 투자비, 유지관리비, 전력요금 등 생애주기비용(Life Cycle Cost) 및설계의 경제성(VE) 검토 여부
			- 전력수전 설계 계획시 사전 현장조사 등 정밀 확인 여부
		3. 수전방식의 적정 여부
			- 수전전압 25kv이하의 수전설비에서는 변압기의 무부하손실을 줄이기 위하여 변압방식은 충분한 안전성을 확보하여 직접강압방식을 채택
	조명	4. 조명설비의 LED 광원 적용의 적정 여부
			- 일반형 고효율 조명등과 동등 이상의 광학성능(연색성, 색온도, 발광면의 휘도 등), 조도비[lx/㎡]와 조명 전력비[w/㎡]를 만족하는 LED 조명 제품으로 검토
			- 공공건축물 사무공간의 조도를 IES배광파일 및 조명 시뮬레이션 프로그램에 의하여 광학성능을 조도기준으로 판단하여 KS A3011에 의한 작업면 표준조도 확보 여부
	CCTV	5. 주차장 등에 보안용 CCTV 계획시 감시 사각지대 발생 여부
	접지계획	6. 전기, 통신분야의 개별접지 및 공동접지를 상호 비교 검토하여 가장 안전하고 경제적인 접지설비 적용
	에너지	7. 에너지분야 설계시 서울시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의 기준(행정2부시장 방침 제157호, ‘13.5.8) 등 에너지관련 법령 준수 여부
		8. 에너지기자재의 신규 또는 교체 수요 발생시 특별한 사유가 없는 한 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따른 고효율에너지 기자재 인증제품 또는 효율관리기자재 운용규정에 따른 에너지 소비효율 1등급 제품 설치
계산서	일반	1. 각종 계산서 첨부 여부 및 적정 산정여부 확인
			- 조도계산서, 간선 전압강하계산서, 용량계산서(부하 및 차단기, 변압기, 비상발전기, 방송설비 앰프 등)
			- 간선 계산의 전압강하 계산시 비상전력간선의 굵기산정 적정 여부
		2. 각종 기기의 용량계산은 적절한지 검토
			- 안전율 적용은 적절한지
			- 과다용량 계산이 된 Item은 없는지
			- 계산식의 적용근거는 적절한지
			- 계산에 이용되는 적용수치는 적절한지
설계도면	일반	위치도, 배치도 등이 적정하게 표기되었는지
		2. 단선결선도 적정 여부
			- 기기간 회로구성 적정
			- 단독 변압기 1차측에 차단기, PF를 연속하여 설치토록 계획한 경우
			- 뱅크 구성 변압기 1차측에 PF 또는 차단기를 계획하지 않은 경우
			- 기기 정격용량 산정 부적정(CT, PF, 차단기 정격의 과다 또는 과소 등)
		3. 각종 계통도 적정 여부
			- 전기계통도 : 저압배전반 - 분전반 - 분기회로 계통 구성
			- 통신계통도 : MDF - 단자반 - 분기선 계통 구성
			- 소방계통도 : 방재실 - 수신기- 감지기 계통 구성
		4. 전동기 기동방식 적정 여부
			- 전동기 용량과 제어 필요성에 따른 기동방식의 부적정
			→ 용량에 따라 전전압 기동, 리액터 기동, 소프트스타드 기동 등 선정
			→ 제어 필요성에 따라 인버터 기동 등 검토
			- 적정 용량의 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치 하였는지?
		5. 설계도면에 주요사항 적절 표기 여부
			- 시공시 주의 사항, 주기 등 필요 사항 명시
		6. 피뢰설비와 접지설비, 서지방지 공법에 대한 세부적인 도면 작성과 피뢰 및 접지 설비 평면도 세부 작성 및 적정 여부
		7. 신재생 에너지 설계도면 적정 작성 및 첨부 여부
			- 구조물에 태양광 어레이 설치시 상세도면
			- 한전 수전 전력설비와의 계통 구성도
		8. 설계도서 책임기술자 날인 여부(전력기술관리법에 근거한 전기분야 책임기술자의 설계도서 날인)
세부사항	종합 고려사항	1. 종합 고려사항
			- 수전방식은 적정한지 검토(2회선, 부하전력의 이원화)
			- 수전전압은 전기공급 규정에 따라 결정되었는지
			- 전력 및 전화선 등 현지조사를 하였는지
			- 예비전력의 수전 및 절환은 적정한지
			- 배전방식은 적정한지
			- 조도기준은 적정한지
			- 기타 통신설비의 설계범위는 적정한지
			- 접지설비는 적절하게 되었는지
			- 중앙감시제어방식 및 현장계측기 형식은 적정한지
			- 설비용량(변압기, 충전기, 축전기, 발전기, UPS 등)은 적정하게 계산되어 선정하였는지
			- 주회로(인입, 변전, 배전, 예비전원 등)로 구성 및 결선은 적정한지
			- 건물내 기기배치, 전로의 루트, 반입, 작업 및 장래분 설치면적은 적정 한지
	수배전 설비	2. 수전전압 결정의 적정 여부
			- 수전전압은 한국전력 전기공급 약관 규정에 준하여 결정하였는지
			- 수전방식 결정시 경제성, 유지관리성, 신뢰성을 충분히 검토하였는지
			- 시설 현장조사를 통하여 채택하였는지
		3. 전력계통 보호의 적정성 검토
			- 특고압 수배전계통의 보호방식은 적절한지
			- 차단기의 선정은 적정한가
		4. 변압기 적정성 검토
			- 변압기의 형식 및 결선방식은 적정한지
			- 변압기 뱅크용량 및 뱅크수는 적정한지
			- 변압기 무부하손실 감소를 위한 직접 강압방식 채택 여부
			- 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전댓수제어가 가능하도록 뱅크 구성 적정 여부
		5. 변전실 검토
			- 수배전설비의 기기배치는 보수점검, 안전도, 반출입, 증설계획을고려하여 배치하였는지
			- 변전실 기초는 지지내력, 기기중량, 기초중량 등을 고려하여 적정한지
			- 변전실 위 또는 상부 슬라브에 급,배수 배관 등이 지나는 일은 없는지
			- 변전실의 위치는 침수선(홍수위)을 고려하여 선정하였는지
			- 바닥면 높이를 집수정이 있는 기계실 바닥면 등에 비하여 충분히 높이는 등 변전실 침수방지 대책은 있는지
		6. 배전방식 및 기타사항 검토
			- 배전방식 및 배전전압은 적정한지
			- Cable 굵기, 종류는 적정하게 선정하였는가
			- 역율개선 방식은 적정하게 선정하였는지
			- 주회로 구성은 설비의 중요성, 수전방식, 설비용량, 분기회로수 및 설치 기기 등을 종합 고려하여 채택하였는지
			- 예비전원 및 정전대책은 보완전력 아닌 긴급시 중요 부하설비의100%를 충족 시킬 수 있는 설비인지
	배관 및 배선	7. 전기 배관 및 배선 검토
			- 사용된 자재규격과 치수는 도면과 시방, 용도 등에 적합한지
			- 전선 굵기, 종류는 적정하게 선정하였는가
			- 배관은 가급적 직선배관을 원칙 하는지
			- 전선관 배선시 관내 적정 여유공간 확보 여부
			- 혼선이 없도록 전선을 각 상별로 색상 분류하여 배선계획인지
			- 전선피복과 도체가 손상되지 않도록 적절한 보호장치 도입 여부
			- 배선기구의 수평, 수직 및 기구간 적정 이격거리 확인
		8. 통신선로 검토
			- 외장케이블을 사용하였는지 확인
			- 통신케이블 및 선조류, 단자 및 단자함류, PVC관로, 가입자 보호기, 전화기콘센트 등 자재는 형식승인용품 또는 KS표시품 반영 여부
			- 접지선은 적정 규격 이상으로서 피복절연 전선을 사용하였는지
			- 예비관로 반영 여부
			- 기계적 충격, 중량물의 압력이 없는 장소인지
			- 주위 온도가 60℃ 이하인이고 전력유도가 없는 장소인지
			- 침수염려 및 누수, 습기 발생 소지가 없는지
	방재설비	9. 방재설비 설치 기준은 적절한지 확인
			- 터널연장, 교통량, 평면, 종단선형, 폭원구성, 환기방식 및 교통상태 등의 요인을 충분히 고려하여 선정하였는지
			- 통신설비는 화재발생시 정상작동이 가능한지
			- 비상전화 설치 위치 및 수량은 적정 여부
			- 소화설비는 화재발생시 비상경보 설비가 작동하도록 하였는지
			- 비상주차대와 피난연결통로 확보 여부
			- 방재설비는 비상시 제기능이 발휘하도록 계획되었는지
		10. 자동화재 탐지설비 및 피난유도설비는 소방법령 및 관련 법령에 적합하도록 설계되었는지 확인
	도로조명	11. 도로 조명설비 계획시 『서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정』 준수 여부 등
			- 분전반 누전차단기 계획시 인체감전보호형 누전차단기로 계획
			- 부하 공급전원은 삼상이 아닌 단상 2회로로 공급
			- 지중선로가 장거리가 되지 않도록 분전반 간격 조정
			- 빛 공해가 발생하지 않도록 조명등의 광도, 배광 검토
		12. 설계속도, 교통량 및 선형을 고려하여 선정되었는지 확인
			- 적용기준에 적정한지
			- 조명기구 및 광원은 적정한지
			- 조명계산은 램프 와트수 등을 고려하여 선정 하였는지
			- 등배열 간격은 적정한지
			- 기본 조명 밝기는 설계속도 및 교통량 등을 만족하는지
	옥내조명	13. 적정조도 확보 및 고효율 절약 시스템 채택 여부
			- KS A 3011에 의한 작업면 표준조도 확보 여부(조도기준은 적정한가?)
			- 시뮬레이션 결과값을 설계에 반영하였는지
			- 전력에너지 절약을 위하여 고효율 조명기기를 사용 하였는지
			- 내부입구 조명기구에 인체감지점멸형 또는 조도자동조절 조명 기구 채택 여부
			- 부분조명이 가능하도록 점멸회로 구분 설치 여부
			- 햇볕이 들어오는 창측의 전등군 부분 점멸 채택 여부
			- 실내조명에 대한 군별, 회로별 자동제어 가능 여부
	전열	14. 전열 설치 적정성 확인
			- 대기저감전력프로그램 운용규정에 따라 자동절전제어장치에 의한콘센트 제어(30% 이상)
			- 콘센트 수량 및 배치 위치는 적정한가?
	부하설비	15. 동력설비 등의 적정성 확인
			- 전동기의 전압은 고압과 저압의 경제성, 효율성 및 유지관리 등 장단점을 비교 검토하여 적정 전압으로 선정되었는지
			- 고압기동반의 형식 및 보호방식은 적정한가?
			- 전동기의 기동방식은 적정한가?
			- 고효율 유도전동기 채택 여부
			- 전선관, 케이블, 접지선 등의 선정은 적절한가?
			- MCC반내 전동기별 개별 콘덴서가 설치되고, 용량은 적절한가?
			- 모터펌프의 하부의 방진, 방음 시설이 우수한 구조로 계획되었는지
	접지, 피뢰 설비	16. 접지, 피뢰 설비 적정성 검토
			- 접지설비는 제규정에 따라 적정하게 하였는지
			- 관계법규에 따라 피뢰 설비는 적정하게 설치하였는지
			- 각종 전기, 계장 설비에는 시설 상황에 맞는 피뢰설비 및 접지설비를 완비하여 사고를 방지하도록 계획되었는지
	옥외 수배전반	17. 옥외수배전반은 안전한 방식으로 설치되는지
			- 옥외 수배전반 등 전기설비는 지상구조물에 안전하게 설치되는 구조인지 홍수 등에 대비한 외수 침수방지 시설로 되었는지
			- 낙뢰피해방지방안 등을 인근 구조물과 함께 종합 검토되었는지
	감시제어 설비	18. 감시제어설비 적정 구성 여부(펌프장, 배수지 등)
			- 중앙감시반의 제어방식은 주펌프, 배수펌프, 수문, 계도계, 수위계, 소동력, 변전계통 등을 수․자동 겸용 제어방식으로 적정하게 설계되었는지
			- 주요 감시제어항목(펌프, 수문의 가동상태, 수위, 수전설비 등)이 누락되어 있지 않는지
			- 중앙감시반은 전력계통흐름도, 차단기 및 단뢰기 등의 개폐상태 및 기기의 운전상태, 기기운전조건 이상운전상태 및 고장발생 신호 등의 기능을 갖도록 적정하게 설계되었는가
			- 전력 절감 및 안정급수 공급을 위하여 집중 감시제어 운전방식과 VVVF방식 또는 대형, 소형펌프로 제어방식을 적절하게 구성하였는지
			- 변압기 및 모터펌프 등 중요 설비에는 변압기유와 권선온도 등의 이상시 경보음이 발생하도록 계획하였는지
			- 각종 계측기의 형식 및 재질, 설치위치는 적정한지
			- 구청 상황실 등과 TM/TC 설비가 Interface 되도록 하였는지
			- 현장과 상황실간 유·무선 통신 방식은 적절한지
	계장설비	19. 각종 계장설비의 적정 구성 여부(펌프장, 배수지 등)
			- 계장설비는 관련부서 장기계획에 맞게 계획되었는지
			- 수위계, 유입·유출변의 자동개폐 조작 및 상태, 가압장과 배수지간 통신설비 등이 적정한 원격제어방식으로 선정되었는지 (시설투자비, 유지관리, 현장여건 등을 비교 검토하였는지)
			- 가압장에는 배수지 수위감시(고, 저수위 경보 포함) 및 수위변화에 따라 펌프 자동운전이 가능하도록 계획되었는지
			- 수위, 유입 및 유출유량, 전력 등을 감시제어, 기록, 경보가 가능하도록 각종 계장설비와 피뢰, 접지 설비가 계획되었는지
			- 각종 가동상황 및 개폐상태, 변위량 등의 이상 유무를 그래픽 보드에 표시하여 오조작을 방지하고 원격집중 감시제어가 가능하도록 계획되었는지
			- 각종 계장설비는 향후 이설, 증설 또는 상위 설비와의 Interface 등을 고려하여 경제적이고 호환성 있는 기종을 검토 선정하였는지
			- 각 기종별 특성 및 정확도가 현장여건에 유리한 기종을 선정하였는지
			- 원격감시 제어설비(TM/TC)는 관련수계의 주요 제어항목이 통합 제어 감시가 가능하도록 단일 기종 등으로 계획되었는지
			- 일․주․월․년보 등을 기록하여 보관할 수 있는 컴퓨터로 계획되었는지
	기타 사항	20. 기타 사항 적정 여부
			- 관련규정(전력기술관리법, 내선규정 등)에 따라 설계하였는지
			- 장래 수용량을 감안하여 변압기, 모터펌프 등의 기전설비 규격과 용량을 결정하였는지
			- 전식의 우려가 있는 지역은 전식방지시설 여부를 검토하였는지
			- 기기 반출입 및 유지관리가 용이하도록 기기가 배치되고. 적정 크기의 반출입구 및 적정 용량의 크레인 또는 호이스트로 계획되었는지

Ⅵ. 조경분야

구 분	검토항목	주 요 검 토 내 용	비고
설계보고서	조사 분석	1. 상위계획 및 대상지특성을 감안하여 개발 및 보전방향을 설정하였는지
		2. 이용자 수요추정 방법 및 결과가 적정한지
		3. 도입 활동 및 시설 규모가 적정한지
		4. 공간체계가 유기적으로 구성되어 있는지
		5. 도시공원위원회 심의, 기타 인･허가 승인조건을 반영하였는지
		6. 기존 생태계조사 결과를 반영하였는지
		7. 토양조사, 수환경조사 실시 여부 및 결과가 적정한지
		8. 경관 조사･분석을 하였는지
		9. 표토보존 및 처리계획 수립 여부 및 계획이 적정한지
		10. 절･성토량 최소화로 부지내 자연지형을 최대한 보전하였는지
		11. 수목 등 식생현황 및 지장수목 처리기준이 반영되었는지
		12. 포장 등 주요시설물에 대한 종류별 장단점과 경제성, 친환경성, 유지관리등 종합적인 비교검토 및 최적안 선정을 하였는지
		13. 급관수계획과 용수 확보방법, 용수량, 수질 등을 검토하였는지
	토지이용 및 동선계획	1. 효율적인 토지이용을 고려하여 유기적인 연계체계가 형성되어 있는지
		2. 공간별, 부문별 구성체계를 합리적으로 계획하였는지
		3. 주변지형 등 지역특성을 감안하여 계획을 수립하였는지
		4. 공익을 우선하여 동선체계, 편익시설배치 등을 종합적으로 검토하였는지
		5. 주변지역과의 연결성 및 편리성을 충분히 감안하여 도로의 기능별 배치 및 규모의 결정이 적정하게 이루어졌는지
		6. 포장 종류별 구조 검토여부 및 결과가 적정한지
		7. 빗물침투 등을 고려하여 침투성 포장재를 선정하였는지
		8. 장애인, 노약자 등의 보행장애 요소가 발생하지 않도록 유니버셜 디자인 및 무장애 (Barrier Free) 개념을 도입하였는지
	시설물 계획	1. 구역별 시설물의 종류 및 배치가 적정한지
		2. 시설용지별 입지기준에 부합하는지
		3. 시설별 수요예측의 적정성과 규모의 산정은 적합한지
		4. 기준면적의 산정이 적정하게 산출되었는지
		5. 접근성 및 교통계획과의 연계성을 감안하여 계획하였는지
		6. 시설물은 공간구성에 다양성을 줄 수 있도록 선정되었는지
		7. 시설물의 형태, 색채 및 질감 등이 주변환경과 조화되는지
		8. 공원의 기능을 담당하는 제반시설이 반영되었는지
		9. 놀이시설은 어린이 놀이시설 안전관리법 등 관련법규에 따른 안전인증을 획득한 시설인지
		10. 건축물의 입지가 자연경관의 스카이라인을 훼손하지는 않는지
		11. 각 시설공간은 기능에 적합하고 유기적 관련성을 갖도록 계획되었는지
		12. 건축계획시 유지관리의 경제성을 고려하였는지
		13. 상･하수도, 전기, 통신 등의 인입가능 여부는 고려되었는지
		14. 식생수로, 빗물침투시설 설치 등 부지내 빗물 활용을 위한 다양한 방안이 검토 반영되었는지
	식재 계획	1. 공간의 특성에 적합한 수종을 선택하였는지
		2. 토양조사결과 식물생육에 부적합한 토양에 대한 개량계획이 있는지
		3. 가식 장소에 대한 계획을 반영하였는지
		4. 수종선택은 지역특성에 적합하고 구입이 용이한지
		5. 기존수림(목)의 존치 및 활용계획이 적합한지
		6. 훼손지의 경관생태적 복구․복원 대책을 수립하였는지
		7. 보전지역에 적합한 관리계획을 수립하였는지
		8. 동해에 약한 수종에 대한 겨울철 유지관리방안을 제시하였는지
		9. 인공지반 및 옥상녹화 공법을 검토하였는지
		10. 부적기 식재에 대한 대책을 수립하였는지
	사업 및 관리계획	1. 사업비, 단계별 투자계획 등이 적정하게 작성되어 있는지
		2. 주민설명회 등 이용자 의견이 반영되었는지
		3. 관리운영에 필요한 예산, 인력 및 장비 등의 확보방안이 제시되었는지
		4. 각 시설별 유지관리지침이 작성되었는지
		5. 수경시설의 가동방법, 적정한 수질유지 등을 위한 관리계획이 있는지
설계도면	현황 및 정지계획	1. 측량성과와 현장이 일치하는지
		2. 식생현황도 및 지장수목 처리방안을 표시하였는지
		3. 절･성토계획이 경제적인지
		4. 표토의 보전·활용방안이 이루어 졌는지
		5. 마운딩 조성으로 지형변화의 유도가 적절한지
		6. 배수에 문제가 발생하지 않는지
		7. 절･성토로 인하여 식재지역에 불량식재지반이 발생된 경우 식물생육에 적당한 토심이 확보되었는지
		8. 부지정지계획고와 부지주변과의 연결이 합리적인지
	구조물설계	1. 설계방법(허용응력설계법, 강도설계법)을 명확히 하였는지
		2. 기초는 동결심도 이하로 계획되었는지
		3. 구조 검토결과 안정되게 설계되었는지
		4. 노출되는 구조물은 주변지형과의 조화가 잘 이루어지도록 설계되었는지
	시설물설계	1. 시설물은 이용이 편리하고 안전하게 설계되었는지
		2. 시설물의 재료는 내구성이 고려되었는지
		3. 어린이 이용시설은 안전성이 고려되었는지
		4. 인체공학적 스케일를 감안한 시설규모로 설계되었는지
		5. 유지관리가 용이하고 경제적으로 설계되었는지
		6. 시설물의 배치는 각 기능에 적합하게 되었는지
		7. 장애인, 노인, 임산부 등의 이용을 고려하였는지
		8. 일관된 주제하에 시설물간 이미지가 통일되었는지
		9. 목재에 대한 구체적인 종류와 필요한 방부방법을 제시하였는지
		10. 데크 등에 설치되는 합성목재는 서울시 합성목재 품질 잠정기준에서 정한 품질기준보다 양호한 기준을 적용하였는지
		11. 도입되는 석재의 종류(색상 또는 산지명 등)와 마감방법을 구체적으로 제시하였는지
		12. 음수대 등 시설물에 특정제품을 나타내는 실용신안번호, 상표 등을 타당한 선정사유 없이 표기하였는지 여부
		13. 조경석 쌓기에 사용되는 조경석의 종류와 크기를 표시하였는지
		14. 시공성 확보 및 적정성 검토를 위해 주요지점마다 종.횡단면도를 작성 하였는지
	식재설계	1. 수목의 선정은 지역환경 여건에 적합한 것인지
		2. 각 공간의 특성을 부여할 수 있도록 배식을 하였는지
		3. 식재 기반조성에 대한 사항이 검토되었는지
		4. 자생종이 아닌 생태교란종, 위해종 등의 도입이 없는지
		5. 수목의 생태적 특성이 감안되었는지
		6. 식재밀도는 적정수준인지
		7. 인공지반인 경우 배수가 고려되었는지
		8. 생육여건이 불량한 인공지반에 대형 수목 도입이 없는지
		9. 인공지반 등 수목의 종류별 특성을 고려하여 충분한 토심 확보여부
		10. 인공지반 상부에 방근층을 구성하여 뿌리에 의한 훼손을 방지하였는지
		11. 인공지반 식재의 생육환경이 불리한 수목 및 초화류 유지관리를 위한 관수시설을 검토하였는지
		12. 그늘진 곳 등 생육이 어려운 곳에 양수 등 부적정한 수종 도입이 없는지
		13. 진입부 등 경관상 주요부분에 삼각지주목 설치로 경관을 저해하지 않는지
		14. 단순히 법적 조경면적과 식재수량을 확보하는 수준이 아닌 생태적 안정성을 고려한 다층식재로 설계하였는지
		15. 인공지반 및 옥상층 식재지의 토양, 방수, 방근, 배수시설 등이 표기된 세부 단면도 및 건축물 또는 구조물과 연계되는 종단면도를 작성했는지
	포장설계	1. 포장방법 및 두께 결정에 있어서 경제성, 내구성, 유지관리측면을 종합적으로 고려하였는지
		2. 포장 재료는 내구성, 미관, 환경친화성 등을 고려하여 선정하였는지
		3. 공간별 포장패턴 및 재료 선정이 적정한지
		4. 시각장애인을 위한 점자블록의 설치 위치의 적정성과 주변과 어울릴 수 있도록 디자인하였는지
		5. 수려한 경관조성을 위해 포장경계석은 최소화하였는지
		6. 주차장은 환경친화적이며 빗물침투가 가능한 공법을 적용하였는지
		7. 보행 목재데크의 판재틈새 시공기준(일반목재 4~5㎜, 하드우드 3~4㎜)을 적용하였는지
	건축설비	1. 도시공원법에서 정한 건폐율 및 높이 기준에 적합한지
		2. 건축물 재료는 영구적이고 경제적이며 유지관리가 용이한 것인지
		3. 채광, 통풍, 일조는 양호한지
		4. 출입구의 위치와 수는 적당한지
		5. 각 실의 연결동선과 면적, 위치의 상호관계가 적절한지
		6. 방수가 필요한 곳에 방수처리가 적절하게 되었는지
		7. 거더 및 홈통의 규격은 적절한지
		8. 옥상녹화 설계시 ‘옥상녹화시스템 설계지침 및 관련도서 작성지침’을 준수하였는지
		9. 공간별 적정한 조명계획이 수립되었는지
		10. 수요율 추정, 전기설비 부하의 추정에 의한, 수요전력의 산정 적정여부
		11. 한전 전기공급 규정에 따라 수전전압을 결정하였는지
		12. 밸브류의 용도에 따른 형식, 재질 및 관경은 적절한지
		13. 배관 용도에 따른 재질과 관경은 적절한지
	급․배수시설등 기타	1. 공원 내･외의 유출입 시설의 위치는 적정하며 누락부분이 없는지
		2. 배수구역 산정시 지형의 여건 및 장래의 개발계획을 고려하였는지
		3. 우수량 산정에 있어 배수기능(관경)별 강우강도 확률년수 적용이 적정한지
		4. 각 배수구조물의 규모 및 위치는 적정한지
		5. 오수연결관 분기위치가 적정하고 식별이 용이한지
		6. 급수원단위 추정방법은 적정한지
		7. 기존 관망에서의 급수관 분기위치는 적합한지
		8. 관경의 결정은 충분하고 적정한지
		9. 최소 또는 최대동수압이 유지되는지

Ⅶ. 정밀안전진단 분야 (고가, 지하차도)

구 분

검토항목

주  요   검  토  내  용

비고

서 두

제출문 등 작성 서류

1. 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있는 첨부 서류 누락 여부

- 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

- 정밀안전진단 결과표(안전등급, 실시결과, 책임(참여)기술자 현황)

- 참여 기술진 명단(참여기술자별 실제 참여한 수행분야 및 참여기간 등 작성) : 과업수행계획서와 부합되는 지 여부 확인

- 시설물의 위치도, 전경사진, 부위별 사진

- 정밀안전진단 결과 요약표(책임기술자 종합의견, 외관조사결과, 안전성평가결과, 내진성능 검토 수행 여부, 현장시험결과 등)

- 보고서 목차 : 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 작성기준 및 편집순서에 의거 작성

진단 개요

기술 여부

2. 정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 주요사항 기술 여부

(과업내용서와 부합 여부 확인)

- 진단의 목적, 시설물의 개요 및 이력사항, 진단의 범위 및 과업내용, 사용장비 및 시험기기 현황, 진단 수행일정

자료수집

및 분석

설계도서

검토

1. 시설물의 설계도서 및 도면, 구조계산서, 시공자료, 내진설계 여부 확인 및 관련자료 검토 여부

- 자료 존치 유무 명시 및 조사되지 않은 자료는 사유 등 기재

비교분석

2. 전차 정밀점검 또는 정밀안전진단 실시 결과와의 비교

보수·보강

이력

3. 보수·보강 이력 현황 및 용도변경 현황 조사 여부

- 상·하부구조 부재별로 구분하여 보수·보강부위에 대한 위치 및 규모, 공법 및 자재명, 시행년도, 시공자 등에 대한 내용

4. 보수·보강을 실시한 부위에 대한 재손상 발생 여부 확인 결과 및 조치내용 제시 여부

- 보수·보강 부위의 재손상 발생 여부, 발생내역, 재결함 발생률

- 보수·보강의 적합성, 재손상 발생 원인 및 대책 제시

- 보수·보강 부위의 재손상 원인이 보수·보강 당시 하자로 인한 경우 하자 보수 내역 및 조치내용 제시

- 내진보강공사 이력에 대한 현황조사 결과

외관조사

교면포장

1. 교면포장의 손상(균열, 함몰, 단차 및 요철 등) 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

난간,연석 등

2. 난간 및 연석의 손상 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

- 강재의 경우 도장 손상 및 부식 여부, 난간과 상판 연결부의 파손 등

- 철근 콘크리트의 경우 균열, 박리, 파손 및 철근노출 부식 등

배수시설

3. 배수시설의 위치, 간격, 형식 등을 조사하여 문제점에 대한 대책 제시

4. 유지관리 등을 위한 총괄 현황표 및 배치도 작성 여부

신축이음장치

5. 신축이음장치(본체 및 후타재)의 손상 발생 원인 분석 및 대책 제시

- 본체 : 충격음, 누수, 유동 및 파손, 유간부족 및 과다 등

- 후타재 : 단차 발생, 균열 및 파손 등

외관조사

바닥판,거더

1. 콘크리트 구조물의 바닥판(슬래브) 및 거더 손상(균열, 백태 등) 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

2. 강재 구조물의 부재균열, 변형·파단, 연결볼트 이완·탈락, 용접연결부 결함, 표면열화 등 손상 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

- 라멘(또는 박스)구간의 바닥 세굴에 대한 조사를 실시하고 결과를 제시할 것

교량받침

3. 각 받침장치 위치별 결함상태 및 주변 부재의 손상상태와 기능성(지지, 이동, 회전) 확보상태 분석 및 대책 제시 여부

교대

4. 교대의 손상 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

- 교대기울음 및 전도, 두부(Coping)와 흉벽 경계부 균열, 거더와 흉벽 신축유간 부족, 벽체 균열 및 철근노출 등

교각

5. 교각의 손상 발생 원인 분석 및 대책 제시 여부

- 교각기울음 및 전도, 두부(Coping) 균열, 벽체 시공이음부 균열 등

잠재적 위해요인

6. 시설물의 직접적인 결함 외에 향후 시설물에 위해를 가할 수 있는 각종 지장(첨가)시설물과 교량 하부공간 점유현황 등 조사 및 대책 수립 여부

외관조사망도

7. 진단결과 일정규모 이상(0.3㎜이상) 균열의 진행성 여부 확인 등을 위한 관리대장 및 외관조사망도 작성여부

- 각각 관리번호를 부여하여 관리번호별 구조물 균열 최끝지점에 지워지지 않도록 착색 및 번호, 점검일자 표시

- 정기점검 시 점검자가 휴대하여 균열 진행 여부 확인이 가능토록 균열 관리번호에 따른 별도 외관조사망도 작성여부

- 균열(0.3㎜이상) 에 대해 가장 최근 점검과 금회 진단 시 작성된 외관조사망도를 수록여부

- 결함내역{발생년도, 결함의 규모(폭,길이,깊이 등)}에 대한 원인분석 및 대책 제시여부

8. 외관조사망도 결함물량표 작성 여부

연번	적출 년도	결함 종류	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량
1	2008	균열	0.2	4		4	[eqn: m]	1	09.05	에폭시주입/DH-200	4	재결함
2	2013	백태	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1				신규

비교분석

9. 전차 정밀점검 또는 정밀안전진단 실시 결과와의 비교

내구성조사

재료시험

1. 현장 재료시험(기본과업)은 반드시 이행하였는 지 여부

- 콘크리트 구조물 : 콘크리트 압축강도시험, 철근탐사시험, 탄산화 잔여 깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사

- 강재 구조물 : 강재 용접부 비파괴 시험(맛대기용접부 등)

- 각 시험항목(기본, 선택과업)에 대한 시험방법, 시험결과, 평가기준 등 제시 여부

조사·시험

분석

2. 내구성 조사·시험 및 분석결과 적정 여부

- 금회 실시한 내구성 조사 및 재료시험 수량이 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(교량편, 2010.12)』의 재료시험 기준수량과 부합되는 지 여부에 대한 검토결과

- 전차 점검과 금회 진단 시 조사 및 시험 위치도면 수록

- 각 시험항목별 시험위치에 대해 전차 점검과 비교하여 금회 시험위치 및 개소를 선정한 사유 제시 여부

- 내구성 조사․시험의 결과는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(교량편, 2010.12)』에 의한 “시험 보고서” 작성 여부

철근부식도

3. 염화물 함유량 시험 결과 염화칼슘 침투의 영향으로 철근부식의 가능성이 높게 평가(c, d등급)된 부분에 대해 철근부식측정 여부 및 대책 제시 여부

강재두께조사

4. 강재부식부에 대한 강재두께 설계기준과 비교·분석 여부

- 강재부식으로 인한 내구성에 문제가 없는 지 강재부식부에 대한 강재두께를 설계기준과 비교·분석할 것.

강재비파괴

5. 강재 비파괴 시험 및 조사 여부

- 강재구조물 정밀안전진단 시는 용접산업기사 이상 보유자로 중급기술자 이상 자격요건을 갖춘 용접기술자와 합동으로 조사 실시 여부

- 비파괴시험 기준을 제시하고, 용접상태 및 비파괴 시험 결과를 유지관리할 수 있도록 용접부 시험 및 주요부재에 대한 비파괴시험 결과를 “비파괴지도”에 표시 작성 제출

- 붕괴유발부재 및 중요부재의 부식부는 강재시험(비파괴시험)을 실시하여 단면손실량 및 안전성 여부 확인

- 필렛용접부(복부판과 플렌지 연결부, 보강재 연결부 등)의 표면 결함 (육안검사 등)에 대한 확인결과 및 조치방안 제시 여부

볼트 조사

6. 강교 접합부의 볼트 연결 상태 확인 및 유지관리 작성 여부

- 강교 접합부 볼트 연결상태에 대한 조사결과 및 조치내용

- 볼트 파단 및 탈락 등 체결불량이 확인되는 볼트군은 유지관리에 활용할 수 있도록 현황 및 위치도 작성

비교분석

7. 전차 정밀점검 또는 정밀안전진단 실시 결과와의 비교

수중조사

수중조사

1. 수중구조물 조사자료 분석 평가

- 우리시에서 제공하는 해당 교량의 수중구조물 조사자료(수중구조물 손상전개도, 수중기초 하상종단도, 수중촬영 동영상)를 검토 분석 및 대책 제시 여부

- 수중구조물 조사자료 검토결과 교량의 상태평가 및 안전성평가에 반영여부

시설물의

상태평가

부재별

상태평가

2. 상·하부 부재별 상태평가 기준에 따른 등급 산정근거(결함의 범위 및 정도 등) 제시 여부

환산 결함도 점수 산정

3. 상·하부 구조형식에 따른 부재별 가중치를 적용하여 환산결함도 점수 산정 여부

시설물별

상태평가

4. 본교, 접속교, 램프교에 대하여 각각 상태평가 결과 산정 여부

전체 시설물

상태평가 결정

5. 본교, 접속교, 램프교를 모두 포함하여 최종 전체 시설물의 상태평가 결과 결정 여부(길이와 차선에 따른 연장비 고려)

비교분석

6. 전차 점검 및 진단과의 상태등급 변동현황 비교·분석 여부

- 개별 교량 상태평가 결과표에 부재별로 상태등급 변동(상향, 하향)   현황을 전차 점검과 비교

- 전차 점검 또는 진단과 개별 교량 상태평가 결과 비교 시 상태등급이 하향된 부재에 대한 등급 하향 원인 분석 및 등급 상향 대책 제시

안전성평가

재하시험

1. 재하시험 위치 선정사유 및 위치도, 측정 당시 제반사항(재하시험 일자 및 시간, 시험회수, 기상조건 및 온도, 시험자 등) 및 재하시험 위치별 사진 등 수록 여부

내하력평가

2. 재하시험에 의한 공용내하력 평가 여부

- 재하시험은 각 부재의 정적하중에 의한 처짐 및 변형률을 실측하여 구조물의 실제거동을 분석하고 실측값과 이론에 의한 해석값을 비교하여 구조물의 실제 내하력 산출

구조해석 및

안전성평가

3. 구조 해석조건(설계도서/현장실측/적용) 비교·분석 여부

- 안전성평가는 시공된 구조물의 부재치수, 시공상태 등을 정밀 조사 분석하여 실측된 구조물의 치수에 의한 구조해석을 실시하여야 할 것으로, 적용단면, 사용재료(강재, 콘크리트, 철근), 부재별 철근간격 및 피복두께, 하중종류(고정하중, 활하중 등)로 구분하여 구조 해석조건(설계도서/현장실측/적용) 비교·분석

4. 상부구조(바닥판, 거더) 및 하부구조(교대, 교각)의 안전성  평가 여부

5. 내진성능평가 결과 N.G 평가에 대한 대책 제시 여부

비교분석

6. 기존 진단결과(재하시험 및 내하력평가, 구조해석 및 안전성평가) 비교·분석 여부

종합평가

7. 시설물의 종합평가 결과 및 안전등급 결정 여부

- 외관조사에 따른 상태평가 결과, 안전성 검토에 근거한 안전성평가 결과 중 낮은 결과로 시설물의 안전등급 결정

보수·보강방법

보수·보강

물량,공사비산정

1. 보수·보강 물량 및 개략공사비 산정 적정 여부

- 보수·보강공법의 단가 적용 근거 제시

- 보수·보강공사 시 필요한 가시설 설치 비용 및 교통처리비 등에 대한 개략공사비 제시 여부

- 손상내용별, 보수·보강공법별 구분 작성 여부

보수·보강

공법선정

2. 보수·보강 공법별 선정기준 등 제시 여부

- 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등에 대한 공법별 비교 검토 여부

- 신기술과 기존공법간 비교분석 내용 적정여부 등 보수보강공법 비교표가 적정하게 작성되었는지?

- 비교 신기술 중 유사신기술이 누락되지는 않았는지?

- 신기술 공법선정을 위한 신기술 자체공법선정위원회 등 공정하고 객관적인 절차를 이행하였는지?

보수·보강

우선순위

3. 보수·보강 시기, 우선순위 결정 및 장·단기 대책 제시 여부

보수보강

방법

4. 보수·보강 방법에 대한 시공개요도, 시공방법, 시공시 주의사항 제시 여부

5. 특수공법에 의한 보수·보강이 필요할 경우 시방 또는 특기사항 명시 여부

6. 보수·보강방법에 대한 사후평가 및 유지관리 방안 제시 여부

7. 내진성능평가를 실시한 결과 내진성능이 부족한 경우에는 보강방안 제시 여부

8. 설계하중 DB-18인 교량의 경우 기능을 확보하기 위한 보수·보강계획 수립 여부 및 교량등급 상향(DB-18 → DB-24) 검토 여부

유지관리방안

유지관리

1. 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용 제시 여부(그림 및 사진 첨부 등)

2. 주요 결함(관리대상) 일상점검 매뉴얼 작성 여부(과업내용서 확인)

- 시설물 유지관리 담당이 지속관찰을 요하거나 보수·보강공사가 필요한 주요 결함(관리대상) 작성

- 주요 결함(관리대상) 부위를 체계적으로 점검할 수 있도록 점검 동선도 작성 및 결함내용, 결함위치 등 표기

- 특정 교량상에 첨가시설물(각종 케이블, 상수도관, 도시가스관 등)이 있는 교량 등 시설물별 특성에 부합되는 점검동선 및 점검방법 등 특별 매뉴얼 작성

3. 강재구조물 결함(강재변형, 용접불량 등) 유지관리방안

- 강재구조물 결함(강재변형, 용접불량 등)부위에 대해 보수하지 않고 “주의관찰”로 조치하여 주기적으로 점검 실시하는 부재는 유지관리 시 활용할 수 있도록 부재 위치별 현황 및 위치도 작성 여부

공통

부록

및

과업내용서

1. 부록 자료 누락 여부 및 과업내용서의 과업 이행 여부 확인 등

- 과업지시서(내용서)

- 외관조사망도

- 구조해석 모델링 및 수치해석 자료

- 측정, 시험, 계측 성과표

- 상태평가 결과 자료

- 안전성평가 결과 자료

- 시설물관리대장 사본

- 현장조사 및 외관조사 사진첩

- 사용장비 및 기기의 사진

- 사전조사 자료 일체(사전검토보고서 등)

- 기타 참고자료(과업수행계획서, 자문회의자료 등)