환경보전방안검토(보완) 검토의견

【한양대학교 교육연구시설 증축사업(24차)】

Ⅰ. 항목별 검토의견

가. 온실가스

- 77쪽, 근래에 협의하는 한양대학교 보전방안의 경우 ‘대운동장’ 주차장에 전기차 충전시설을 설치한다고 계획하는 경우가 많아 현재 대운동장 주차댓수와 전기차 충전시설 현황, 앞으로 계획을 제시바람

- 대운동장 전기차 충전시설이 계속 증가시 일반 차량 주차시설이 부족하지 않을지 확인바람

- 콘센트형 충전기가 급속인지 완속인지 설명바람

- 78쪽, 음악관의 경우 대운동장과 인접하여 전기차 사용이 원활하나 연구센터는 전기차 충전이 어려워 실효있는 계획을 제시바람

나. 수질

- RUSLE공식과 원단위법의 토사유출량을 비교하여 더 큰 값에 대해 저감방안을 수립하여야 함

- 6차전대수다항식을 이용한 강우강도식의 참고문헌을 제시바람

- 118, 123쪽, 시수를 저장조에 유입하지 말고 필요한 곳에서 직접 사용하기 바람, 깨끗한 시수를 오염시켜 사용하는 형태임

- 140쪽, 서울시 심의기준에 따라 침투시설은 자연지반에 설치하고 인공지반 설치시 자연지반으로 유입되도록 계획바람

- 아직도 불투수면에 침투시설을 설치한 바, 설치를 계획한 납득할 수 있는 의도를 제시바람

- 불투수면에 설치하는 침투트렌치의 단면도를 제시하고(GL기준에서의 매립깊이, 상부 불투수면의 두께 등) 상부포장면 아래에서 침투 및 투수시 흙의 자중으로 인한 침하가 발생하여 상부 포장의 붕괴가 일어나지 않을지 검토바람

- 저영향개발 협의 진행 중인지 확인바라며 해당 계획으로 저영향 협의가 가능한지 검토바람

- 150쪽, 불투수면에 설치하는 침투시설도 침투시설로 인정받는지 관련 법을 검토바람

다. 토지이용

- 164쪽, 음악관이나 연구센터나 대운동장을 사용한다는 계획이 없으나 두 사업으로 인해 추가하는 전기차 충전소는 모두 대운동장에 설치 계획하는 바, 전기차 충전소 확대의 실효가 없는 것이 아닌지 우려됨

라. 토양

- 165~176쪽, 사업구역 내에서 조사결과가 없어 이를 수행한 후 결과를 제시하여 확인하여야 함

- 180쪽, 상급 이상의 토양을 반입하겠다고 제시한 바, 상급 이상 토양을 찾지 못하면 협의내용 미이행 및 사후환경영향조사 미실시로 판단할 것인지 확인하고, 토양 반입시 토양 오염도 조사를 실시하겠다는 것은 토양 오염을 확인하는 것인지 이화학적 분석을 하겠다는 것인지 명확하게 작성바람

- 준공시 조경토가 상급이 되어야 하는 바, 조경공사가 마무리되고 난 후의 조경토를 말하는 것으로 조경토 이화학적 분석 지점을 제시바라며 이때 전체 조경토를 대변할 지점과 개수를 제시바람

마. 지형·지질

- 협의 단계에서 인접구조물에 대한 안정성을 검토하여야 흙막이 공법 선정에 대한 적정성을 확인할 수 있음

- 본 사업은 인근 건축물과 인동거리가 짧아 인접 건축물에 대한 안전 확보가 필수임

- 204쪽, 박화영 음악관의 경우 지하수위가 최대굴착심도 저변에 위치하고 있어 굴착에 따른 지하수 유입 영향은 낮을 것으로 예상되나 갑작스런 지하수위 상승 등에 대비하여 굴착 중 지하수 유출량 증가시 대비방안 등을 마련하여 보고서에 제시바람

바. 동·식물

- 235쪽, 물확을 계획한 바 물이 고여 썩거나 말라 사용할 수 없는 경우가 있을 수 있어, 학교 및 인근 지역을 조사하여 또 다른 물을 공급할 수 있는 시설이 있는지 확인바라며, 타 시설이 없다면 물확에 신선한 물이 공급되도록 최소한의 급수가 되는 시설 부착을 검토바람

사. 친환경적 자원순환

- 258쪽, 석면을 사용한 제품의 생산 및 유통이 금지되어 있으며 석면건축자재가 존재하지 않음

- 259쪽, <그림 2.9-1>음악관 순환골재 사용계획을 도면에 표기한 바, 도로의 폭과 길이의 산출이 가능하다면 입상용 골재 사용 추정이 가능하고 최종적으로 순환골재 사용예정량 산출이 가능하여 이를 산출하여 제시바람

- 사후환경영향조사계획 조사내용에 순환골재 50% 사용에 대한 조사항목을 추가바람

아. 소음·진동

- 2개 현장 모두 현장별로 공종에 관계없이 2개 지점에서 동시 공사가 진행되는 것으로 시뮬레이션을 하고 있는데 시공계획서나 장비투입계획서 등 근거가 되는 자료가 있으면 제시바람(시뮬레이션은 실제와 같은 조건으로 실시할 필요가 있음)

- 의생명융합연구센터의 토공사 수행시 한성빌라(NP-2)에서 소음도를 예측할 때 설정한 예측지점(예, 예측 대상 건물 부위중 공사지점에 면한 부위로서 1층은 지면에서 1.5m 높이, 3층은 지면에서 5m 높이, 외벽선으로서부터 1m 등)과 소음원(공사지점)으로부터 각 예측지점까지의 거리(소음 전달경로상의 거리), 음향파워레벨값 등 입력값을 제시바람

- 기초공은 구조물에 작용하는 하중이나 구조물 자체 무게를 지지하도록 파일을 지면에 단단하게 시공하는 것으로 굴착 경계선에 음원을 배치하는 것이 타당한지 검토바라며 다른 공종도 정온시설과의 이격거리 산출값이 타당한지 확인바람

자. 경관

- 354쪽, 입면 분절 및 건축계획을 변경한 금회 조감도보다 이전 보전방안의 특색있는 건축물에 입면을 분할하여 위압감을 해소하는 계획을 수립바람