첨부1

기전설비 개․보수 우선순위 세부기준

구분		결함종류	긴급	1순위	2순위	3순위
기계 설비	구조체	강재류, 플라스틱 결 함	․주자재의 변형, 균열, 부식, 파단 등 기능상실	․주자재의 변형, 균열, 부식, 파단등 기능 일부 상실	․보조자재의 변형등 기능 일부 상실	․보조자재의 부분적 변형 있으나 기능 유지(지속관찰)
		배관류 노후,부식	․노후 균열로 누수, 누유,누기 발생	․노후 균열로 누수, 누유 비침	․노후 부식 진행으로 누수, 누유, 누기 징후	․부분 부식진행 ․지속관찰
	회전체	효율저하	․30%이상 저감	․20% 이상 저감	․10%이상 저감	․10%미만 저감
		소음,진동, 온도 결함	․지속적 허용오차범위를 벗어나서 조속 교체가 요구 되는 상태	․간헐적으로 허용오차를 벗어나나 가동되고 있는 상태	․허용오차 범위이내 이나 교체시기 검토	․허용오차 범위 이내로 정상가동 중이나 지속관찰
	기타설비	수문 개폐상태	․다량누수 및 작동 불가 상태	․소량누수 및 부식이 진행된 상태	․작동은 되나 일부 경미한 변형 상태	․정상작동중이나 지속적 관찰필요
		보일러 부식상태	․섹션 누수 및 파손 으로 보수곤란	․섹션 두께의 30% 부식	․섹션 두께의 20% 부식	․섹션 두께의 10% 부식
		계측기,센서 노후 부식	․센서가 부식되고허용오차를 벗어나 계측이 불가한 상태	․계측되고 있으나 간혹 허용오차를 벗어나 보정․수리가 필요한 상태	․계측되고 있으며 매회 정기검사시 보정하여 교체시기 검토 필요	․허용오차 범위 이내로 정상계측 중이나 지속적 관찰
전기 설비	특․고압설비 (600V초과)	절연,접지 누전,절연유	․기술기준 부적합	․기술기준 적합 ․교체시기도래(주의)	․기술기준 적합 ․교체시기검토(보통)	․기술기준 적합 ․지속관찰
	저압설비 (600V이하)	절연,접지 누전	․기술기준 부적합	․기술기준 적합 ․교체시기도래(주의)	․기술기준 적합 ․교체시기검토(보통)	․기술기준 적합 ․지속관찰
기타 경제적 평가 (신제품 대비 수리비)			․70%이상	․50%~70%미만	․40%~50%미만	․40%미만

주)

1. 환경부 하수도시설기준, 및  국토부 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 준용

2. 효율, 소음, 진동, 온도, 계측기 등의 허용오차는 품목별 KS규정에 의한

국가기술표준원에서 인증한 각 제품에 명시된 오차범위 적용

3. 전기설비 부적합, 적합은 산자부 전기설비 기술기준에 의거 안전검사 시 판정

상태 적용

4. 경제적평가는 정부물품 관리규정의 경제적 수리한계 적용

첨부1-2

기전설비 안전진단 법령 및 주기

명 칭	근거법령	주기	대상시설	주요내용	수행기관
하수도시설 기술진단	하수도법 제20조	5년	하수처리시설 분뇨처리시설 저류시설, 관로	하수분야 기술진단	한국 환경공단
에너지진단	에너지이용 합리화법 제32조	5년	물재생센터	물재생센터 에너지진단	에너지 관리공단
보일러 정기 안전검사	에너지 이용 합리화법 39조	1년	각종 보일러	보일러 성능·열효율· 안전검사	에너지 관리공단
전기설비 정기 안전검사	전기사업법 제65조	3년	자가 전기설비 (변압기, 차단기, 케이블 등 수전설비)	전기기술수준 적합여부 등 안전검사	한국전기 안전공사
계량시설 정기검사	계량에관한법률 제39조	2년	트럭스케일, 거래용 계량기	계량시설 측정상태 검사	서울시 품질시험소
유해 위험기구 정기 안전검사	산업안전보건법 제34조	2년	천정크레인·호이스트·압력용기 등	작업 위험 기계 기구에 대한 안전성 검사	한국산업 안전공단
도시가스 정기안전검사	도시가스사업법 제17조	1년	도시가스 사용시설	도시가스 사용시설에 대한 압력 및 누설상태 등 안전검사	한국가스 안전공사
도시가스정압 시설 분해점검	도시가스사업법 시행규칙 제17조	3년	도시가스 정압시설	정압시설 분해점검	도시가스 관리업체

첨부1-3

물재생센터 주요장비 내용연수 현황

구분	기 계․장비명	적용연수	조달청 고 시	센터별 경험치	비 고
1	수문(유입)	15	-	15	센터 경험치 적용
2	조목, 세목스크린	15		15	센터 경험치 적용
3	드럼스크린	15		15	센터 경험치 적용
4	침사 인양기	12			조달청 유사물품 준용
5	침사세정기	12			조달청 유사물품 준용
6	벨트 컨베이어	11	11		조달청 고시기준 적용
7	플라이트 컨베이어	11	11		조달청 고시기준 적용
8	케익반출 컨베이어	11	11		조달청 고시기준 적용
9	스크류 컨베이어	11	11		조달청 고시기준 적용
10	호퍼(일반강판)	10		10	센터 경험치 적용
11	호퍼(스텐강판)	15		15	센터 경험치 적용
12	유입 오수펌프	11	11		조달청 고시기준 적용
13	엔진펌프	11	11		조달청 고시기준 적용
14	일반소형펌프(37㎾이하)	11	11		조달청 고시기준 적용
15	정량펌프(약품 등)	11	11		조달청 고시기준 적용
16	수중펌프	11	11		조달청 고시기준 적용
17	전동기	11	11		조달청 고시기준 적용
18	싸이폰 슬러지수집기	12	12		조달청 고시기준 적용
19	체인플라이트 슬러지수집기	12	12		조달청 고시기준 적용
20	파이프 스키머	12			조달청 유사물품 준용
21	헬리컬스키머	12			조달청 유사물품 준용
22	원심탈수기	11	11		조달청 고시기준 적용
23	디젤엔진	9	9		조달청 고시기준 적용
24	벨트프레스	15		15	센터 경험치 적용
25	협잡물처리기	12			조달청 유사물품 준용

물재생센터 주요장비 내용연수 현황

구분	기 계․장비명	적용연수	조달청 고 시	센터별 경험치	비 고
26	보일러(산업용)	11	11		조달청 고시기준 적용
27	열교환기	10	10		조달청 고시기준 적용
28	발전기(소화가스)	11	11		조달청 고시기준 적용
29	송풍기(공기공급)	15	8	15	센터 경험치 적용
30	송풍기(가스교반용)	12	8	12	센터 경험치 적용
31	송풍기(소각·건조용)	10	8	10	센터 경험치 적용
32	산기장치	10		10	센터 경험치 적용
33	원심농축기	10	10		조달청 고시기준 적용
34	공기압축기	11	11		조달청 고시기준 적용
35	탈황설비	15	-	15	센터 경험치 적용
36	탈취기	12			조달청 유사물품 준용
37	세정감습탑	10		10	센터 경험치 적용
38	건조기(산업용)	12	12		조달청 고시기준 적용
39	트럭스케일	10	10		조달청 고시기준 적용
40	천정크레인	20		20	센터 경험치 적용
41	호이스트	11	11		조달청 고시기준 적용
42	스텐레스 강관 배관	20			- 노후도 및 부식여부 - 유체성상(하수,슬러지) - 연계공사(밸브,이음부) 등을 감안 센터별 적용
43	주철관 배관(일반 하수관)	20
44	일반강관 배관	10
45	밸브(수동)	11			펌프류와 동일적용
46	밸브(전동)전동	11			펌프류와 동일적용
47	냉각탑	10	10		조달청 고시기준 적용
48	잉여가스 연소장치	10		10	센터 경험치 적용
49	유량계	11	11		조달청 고시기준 적용
50	제진기	12			조달청 유사물품 준용

물재생센터 주요장비 내용연수 현황

구분	기 계․장비명	적용연수	조달청 고 시	센터별 경험치	비 고
51	가스저장탱크	12	12		조달청 고시기준 적용
52	수․배전반	10	10		조달청 고시기준 적용
53	변압기	10	10		조달청 고시기준 적용
54	현장조작반	10	10		조달청 고시기준 적용
55	중앙감시장치	8		8	센터 경험치 적용
56	PLC	8	8		조달청 고시기준 적용
57	무정전전원장치(UPS)	10	10		조달청 고시기준 적용
58	컴퓨터서버,(일반)	6(5)	6(5년)		조달청 고시기준 적용
59	조명제어장치	9	9		조달청 고시기준 적용
60	조명기구	8		8	센터경험치 적용
61	cctv	10		10	센터 경험치 적용
62	감시용녹화기	8	8		조달청 고시기준 적용
63	고압 케이블	20		20	센터 경험치 적용
64	저압 케이블	20		20	센터 경험치 적용
65	연료탱크, FRP탱크(대형)	12	12		조달청 고시기준 적용
66	기타 일반 소형탱크류	10	10		조달청 고시기준 적용

※ 적용기준

① 조달청 기준 내용연수를 우선하되 내용연수가 없는 경우 유사분류 물품의

내용연수를 적용할 수 있다.

② 내용연수가 경과하였더라도 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용한다.

③ 내용연수가 경과하지 않았더라도 경제적 수리한계가 초과되었거나,

에너지이용 합리화법 등에 따른 에너지 절약 제품으로 교체하는 것이 훨씬

경제적인 경우에는 처분할 수 있다.