첨부1

기전설비 개 ․ 보수 5개년 계획 수립 지침

물재생센터 시설물 중 내용연수 경과․노후 등으로 성능이 저하된 기전설비에 대한 개․보수 계획을 수립 중점관리 함으로써 하수처리율 제고 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

물재생시설물 개․보수는 효율적인 하수처리 기능유지, 안전성 확보, 에너지

절감 등을 위해 필요하나 많은 예산이 수반되므로 한정된 예산으로 적절한

사업시행을 위해 객관적인 예산투자 우선순위를 정하여 운영하고자 함

□ 관련근거

○ 하수도분야 업무처리지침(서울시) - 5년 단위로 매년 수정․보완

(하수도법에 의거 5년마다 하수처리시설의 기술진단을 받아 문제점 도출 및 시설 개선하여야 하나, 시행중인 고도처리 및 시설현대화 사업으로 인해 준공이후 실시키로 유예됨)

□ 계획년도 : 2017년 ～ 2021년(5개년)

□ 기본방향

○ 내용연수 경과 및 노후도가 심한 설비, 법 개정 등에 따른 시설개선사항 반영

○ 신재생에너지, 에너지 및 온실가스 배출 절감사업 우선 반영

○ 외부전문기관의 기술진단, 전기안전점검, 감사 지적사항 등 반영

○ 운영실태 점검 및 자체 점검결과 개선사항 반영

○ 고효율, 성능향상 등으로 시설개선이 가능한 기종을 선정하여 노후설비 교체

○ 고도처리 및 시설현대화 사업과 중복되지 않도록 세밀히 검토 반영

□ 세부수립 지침

○ 사용연수, 노후상태, 고장내용, 고장빈도 등을 분석하여 개․보수 우선순위

선정 및 연차적 반영

○ 물재생시설 성과감사, 운영실태 점검 시 도출된 문제점 반영

○ 외부전문기관의 운영기술진단 용역결과 및 자체 점검결과 반영

○ 노후설비 교체(개량)시는 신기술로 성능이 입증되고 자동화가 가능하며 에너지

절감이 월등한 기종으로 선정하되 각 처리장 현장여건의 적합성과 유지관리에서

발생될 수 있는 문제점 등을 사전에 검토하여 반영

○ 내용연수 경과 설비라도 현재 상태가 양호하여 계속사용이 경제적인 설비는

후 순위 년도로 사업순위 조정

○ '16년도 노후기전설비 5개년 개․보수 조정계획(안)을 기준으로 수정 보완

○ '16년에 수립된 기존계획(안) 변경 시 변경사유(추가 또는 취소) 상세 명시

□ 행정사항

○ 사업비가 연도별로 편중되지 않도록 설비규모 등을 고려하여 균등 분배

○ 사업 건별로 붙임 서식에 의거 계획서 개별 작성

○ 사업비 5,000만원 이상은 단위사업으로 계획에 포함

(소규모 수선유지비 및 단순 소모품 구매비 제외)

이 지침에 의거 작성된 계획은 '17년도 사업예산편성 기초자료로 활용될 계획이므로 정확한 자료에 의거 작성

○ 센터별 기본방향을 반영한 자체 세부시행계획을 수립 하여 '15.  6. 3일 한 보고

첨부1-1

기전설비 개․보수 우선순위 세부기준

구분		결함종류	긴급	1순위	2순위	3순위
기계 설비	구조체	강재류, 플라스틱 결 함	․주자재의 변형, 균열, 부식, 파단 등 기능상실	․주자재의 변형, 균열, 부식, 파단등 기능 일부 상실	․보조자재의 변형등 기능 일부 상실	․보조자재의 부분적 변형 있으나 기능 유지(지속관찰)
		배관류 노후,부식	․노후 균열로 누수, 누유,누기 발생	․노후 균열로 누수, 누유 비침	․노후 부식 진행으로 누수, 누유, 누기 징후	․부분 부식진행 ․지속관찰
	회전체	효율저하	․30%이상 저감	․20% 이상 저감	․10%이상 저감	․10%미만 저감
		소음,진동, 온도 결함	․지속적 허용오차범위를 벗어나서 조속 교체가 요구 되는 상태	․간헐적으로 허용오차를 벗어나나 가동되고 있는 상태	․허용오차 범위이내 이나 교체시기 검토	․허용오차 범위 이내로 정상가동 중이나 지속관찰
	기타설비	수문 개폐상태	․다량누수 및 작동 불가 상태	․소량누수 및 부식이 진행된 상태	․작동은 되나 일부 경미한 변형 상태	․정상작동중이나 지속적 관찰필요
		보일러 부식상태	․섹션 누수 및 파손 으로 보수곤란	․섹션 두께의 30% 부식	․섹션 두께의 20% 부식	․섹션 두께의 10% 부식
		계측기,센서 노후 부식	․센서가 부식되고허용오차를 벗어나 계측이 불가한 상태	․계측되고 있으나 간혹 허용오차를 벗어나 보정․수리가 필요한 상태	․계측되고 있으며 매회 정기검사시 보정하여 교체시기 검토 필요	․허용오차 범위 이내로 정상계측 중이나 지속적 관찰
전기 설비	특․고압설비 (600V초과)	절연,접지 누전,절연유	․기술기준 부적합	․기술기준 적합 ․교체시기도래(주의)	․기술기준 적합 ․교체시기검토(보통)	․기술기준 적합 ․지속관찰
	저압설비 (600V이하)	절연,접지 누전	․기술기준 부적합	․기술기준 적합 ․교체시기도래(주의)	․기술기준 적합 ․교체시기검토(보통)	․기술기준 적합 ․지속관찰
기타 경제적 평가 (신제품 대비 수리비)			․70%이상	․50%~70%미만	․40%~50%미만	․40%미만

주)

1. 환경부 하수도시설기준, 및  국토부 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 준용

2. 효율, 소음, 진동, 온도, 계측기 등의 허용오차는 품목별 KS규정에 의한

국가기술표준원에서 인증한 각 제품에 명시된 오차범위 적용

3. 전기설비 부적합, 적합은 산자부 전기설비 기술기준에 의거 안전검사 시 판정

상태 적용

4. 경제적평가는 정부물품 관리규정의 경제적 수리한계 적용

첨부1-2

기전설비 안전진단 법령 및 주기

명 칭	근거법령	주기	대상시설	주요내용	수행기관
하수도시설 기술진단	하수도법 제20조	5년	하수처리시설 분뇨처리시설 저류시설, 관로	하수분야 기술진단	한국 환경공단
에너지진단	에너지이용 합리화법 제32조	5년	물재생센터	물재생센터 에너지진단	에너지 관리공단
보일러 정기 안전검사	에너지 이용 합리화법 39조	1년	각종 보일러	보일러 성능·열효율· 안전검사	에너지 관리공단
전기설비 정기 안전검사	전기사업법 제65조	3년	자가 전기설비 (변압기, 차단기, 케이블 등 수전설비)	전기기술수준 적합여부 등 안전검사	한국전기 안전공사
계량시설 정기검사	계량에관한법률 제39조	2년	트럭스케일, 거래용 계량기	계량시설 측정상태 검사	서울시 품질시험소
유해 위험기구 정기 안전검사	산업안전보건법 제34조	2년	천정크레인·호이스트·압력용기 등	작업 위험 기계 기구에 대한 안전성 검사	한국산업 안전공단
도시가스 정기안전검사	도시가스사업법 제17조	1년	도시가스 사용시설	도시가스 사용시설에 대한 압력 및 누설상태 등 안전검사	한국가스 안전공사
도시가스정압 시설 분해점검	도시가스사업법 시행규칙 제17조	3년	도시가스 정압시설	정압시설 분해점검	도시가스 관리업체

첨부1-3

물재생센터 시설물 내용연수 현황

구분	기 계․장비명	적용연수	물품관리법 조달청 고시	지방 공기업법	일본 하수도법	센타별 경험치	정비 주기	사유
1	수문(유입)	17	-		17	15	7	일본법 적용
2	벨트 콘베이어	15	11		15	6	5	벨트 등 소모성부품 교체
3	플라이트 콘베이어	15	11		15		5	“
4	케익반출 콘베이어	15	11		17	9	5	“
5	스크류 콘베이어	15	11		17	10	5	“
6	협잡물 탈수기	15	-		15	15	5	경험치 적용
7	호퍼(일반강판)	10			15	10	5	재질 분리
8	호퍼(스텐강판)	15			15	15	7	재질 분리
9	침사 인양기	15	-		18	15	6	경험치 적용
10	유입 오수펌프	15	11		18	10	7	대형
11	엔진펌프(유입)	15	11		18	15	7	상시가동
12	일반소형펌프(37㎾이하)	11	11		18	10	5	조달고시 적용
13	정량펌프(약품 등)	11	11			7	1~3	소모부품 교체
14	수중펌프	11	11		16	10	5	대형 15년
15	전동기	15	11		20	12		펌프교체시 동일교체
16	송풍기(포기용)	20	10		16	20	6	경험치 적용
17	모타(포기용, 권선형)	20			15	15	6	송풍기 교체시 일괄교체
18	밸브(수동)	15	10		15	15		경험치 적용
19	밸브(전동)전동	15			17	10		중간치 적용
20	싸이폰 슬러지수집기	20	-		17	20	6	소모부품 교체
21	체인플라이트 슬러지수집기	17			17	17	6	“
22	감속기	17	-		17	17	7	경험치 적용
23	파이프 스키머	17	-		10	17	7	파이프스키머
24	헬리컬스키머	17			10	17	7	파이프 동일
25	산기장치	10	-			10	5	경험치 적용
26	가스교반송풍기	10	10			10	3	조달고시 적용

구분	기 계․장비명	적용연수	물품관리법 조달청 고시	지방 공기업법	일본 하수도법	센타별 경험치	정비 주기	사유
27	보일러(산업용)	11	11		8	8	1	조달고시 적용
28	열교환기	15	11		8	9	5	소화조용 열교환기 적용
29	드럼스크린	17	-		17	17	5	경험치 적용
30	원심탈수기	15	10		15	15	2	경험치 적용
31	벨트프레스	15			15		3	일본법 적용
32	발전기(소화가스)	15			15	15	1	경험치 적용
33	디젤엔진	15			20	20	3	상시가동
34	원심농축기	15	10		15	15	2	경험치 적용
35	공기압축기	12	12		20	10	5	조달고시 적용
36	탈황설비	15			10	10	2	습식
37	가스저장탱크	15			15	15	5	경험치 적용
38	탈취기	15				15	5	경험치 적용
39	협잡물종합처리기(위생)	15					5	농축기 적용
40	트럭스케일	15			10	15	2	경험치 적용
41	천정크레인	20			20	20	2	경험치 적용
42	호이스트	20			20	20	2	경험치 적용
43	스텐레스 강관 배관	20		30	15	20	10	온수배관 15년
44	주철관 배관(일반 하수관)	30		30	15	15	10	슬러지관 25년
45	일반강관 배관	10		10	15	10	5	공기업법 적용
46	냉각탑	15			15		7	일본법 적용
47	잉여가스 연소장치	10			10	10	3	경험치 적용
48	조목, 세목스크린	15			15	15	5	경험치 적용
49	유량계(100mm 이하)	11	11		10	10	3	조달고시 적용
50	유량계(100mm 이상)	15					3	고가이므로 보수사용
51	침사세정기	12			15	12	5	경험치 적용
52	제진기	15			17	12	5	중간치 적용
53	연료탱크, FRP탱크(대형)	15			15	15	7	경험치 적용
54	기타 일반 소형탱크류	10			10	10	5	경험치 적용
55	수․배전반	15	10			11	7	가스노출위치 설치품 11년
56	변압기	15	10			15	7	경험치 적용

구분	기 계․장비명	적용연수	물품관리법 조달청 고시	지방 공기업법	일본 하수도법	센타별 경험치	사유
57	cctv	10	7			10	경험치 적용
58	디지털 비디오 녹화기(DVR)	6	6			6	조달고시 적용
59	현장조작반	15	10			11	가스노출위치 설치품 11년
60	중앙감시장치	8			8	8	조달고시 적용
61	PLC	10	10		10	10	“
62	무정전전원장치(UPS)	9	9		9	9	“
63	컴퓨터(서버)	5	5		5	5	“
64	CRT모니터	5	5		5	5	“
65	조명제어장치	9	9		8	8	“
66	조명기구	8	형광등기구5년			8	“
67	방류 엔진펌프	20			20	20	간헐 운전
68	방류 엔진	20			20	20	간헐 운전
69	고압 케이블	20			20	20	경험치 적용
70	저압 케이블	20			20	20	“
71	송풍기(소각·건조용)	10	8				소모성부품 교체사용
72	건조로	11	11				슬러지 소각, 건조용
73	농축조, 소화조, 소화 저류조	25		20			보수보강 사용
74	침사지, 포기조, 1,2차 침전지, 방류 수로 등	30		30			보수보강 사용
75	차집관로, 우수토실 등 구조물	30		30			보수보강 사용
76	중금속 측정기(ICP)	10	10				실험장비 조달고시 적용
77	분광광도계	10	10				“
78	고압멸균기	10	10				“
79	저온BOD배양기	10	10				“
80	실험실용 진공펌프	10	10				“
81	용존산소량 측정기	10	10				“
82	왕복식 진탕기	10	10				“
83	광학현미경	10	10				“
84	휴대용 MLSS측정기	10	10				“

구분	기 계․장비명	적용연수	물품관리법 조달청 고시	지방 공기업법	일본 하수도법	센타별 경험치	사유
85	수분계	8	8				실험장비 조달고시 적용
86	건조기	11	11				“
87	전기로	9	9				“
88	원심분리기	10	10				“
89	점도계	10	10				“
90	탁도계	11	11				“
91	초순수제조장치	10	10				“
92	분석저울	10	10				“
93	수도이온농도지수미터	10	10				“
94	실험실용 희석기	10	10				“
95	초자기세척기	10	10				“
96	실험실 연기후드	10	10				“
97	온수가열기	7	7				“
98	수질시표료채취기	10	10				“
99	유속계	10	10				“
100	냉난방기	8	8				“
101	BOD분석기	10	10				“
102	중탕기	6	6				“
103	가스측정기	9	9				“
104	가스채집기	10	10				“
105	증류장치	10	10				“
106	종합계측기	9	9				“
107	증류장치	10	10				“
108	종합계측기	9	9				“
109	컨버터	10	10				“
110	무선테이블통신장비	9	9				“
111	자료수집 장치	9	9				“

주)1. 내용연수는 조달청 고시 및 일본 하수도법에 명시된 사항과 각 센터의 수리․교체 경험을 바탕으로 작성

2. 내용연수 표에 없는 물품은 유사분류 물품의 내용연수 적용(물품관리법 제16조의2)