방재시설 및 소화기 점검 관련 교육

□ 일    시 : 2019. 3. 12.(화) 10:00~11:00

□ 교    관 : 기전과장

□ 장    소 : 기전과 사무실

□ 교육대상 : 터널 및 지하차도 현장 점검자 10명

□ 교육내용

- 교육 일반사항[일반 준수사항, 업무 숙지사항, 안전점검 및 근무수칙]

- 소화설비, 경보설비, 피난대피설비(비상조명등 등) 유지관리 안전점검

- 일상점검, 상태점검, 성능점검, 종합점검, 긴급점검에 대한사항

- 소화기 관리 중점 추진사항 : 점검표, 관리대장 등 작성 등

붙임 : 특별교육 자료 1부.  끝.

방재시설 및 소화기 특별교육 자료

1. 방재시설 점검

방재시설의 유지관리는 점검시기의 난이도에 따라 일상, 상태, 성능, 종합점검으로 구분되며, 재해 등이 발생한 경우에 긴급점검을 실시한다. 점검은 각 시설에 따라 점검요령이 다르고, 또 점검의 종류와 점검빈도도 각각 차이가 있으므로 각 시설의 특징을 충분히 파악한 후에 점검을 수행한다.

점검 및 진단은 터널시설물의 유지관리를 효과적으로 시행하기 위하여 시설별 관련법 및 기준에 의거하여 시행하여야 한다. 점검계획을 수립할 때는 다음과 같은 사항들이 고려되어야 한다.

(1) 일상점검

유지관리자 또는 관리주체의 일상적인 유지관리업무로 관리소 원격감시를 통해 일일점검 또는 필요하다고 판단되는 경우에 실시하는 부정기적인 점검이다. 유지관리가 필요한 모든 시설물을 대상으로 한다.

(2) 상태점검

손상을 조기에 발견하기 위해 육안을 이용하여 정기적으로 실시하는 점검으로서, 가능한 시설물에 근접하여 점검하고 손상 판정기준에 따른 상태등급을 기록한다. 유지관리가 필요한 모든 시설물을 대상으로 한다.

(3) 성능점검(초기점검 포함)

시설물의 안전성을 확보하기 위하여 정기적으로 실시하는 정밀육안점검 및 장비를 이용한 점검을 말하며, 손상부위 및 손상종류, 손상의 정도 등 손상의 상세사항을 그림 또는 도면에 기록한다. 초기점검은 시설물 관리대장에 기록되는 첫 번째 시설물의 정기점검으로 신설 구조물의 경우, 준공 후 6월 이내에 시행토록 한다. 초기점검의 내용은 시설물 상태의 판단 및 시설물의 문제점 또는 문제발생 가능성이 있는 부위를 확인하고 기록하여 추후 특별한 주의를 필요로 하는 사항에 대하여 점검 중에 평가하여야 한다.

(4) 종합점검

특별히 선정된 시설물의 외관상태, 내구성, 내화성 및 각 시설물이 연동되어 작동되는지 파악하기 위해 실시되며, 정밀육안조사와 장비조사 및 현장시험을 통해 조사․측정․평가하여 보수․보강 등의 방법을 제시한다. 관리주체가 안전점검을 실시한 결과 시설물을 재해예방 및 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단하는 시설물과 “시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령”에서 정하는 시설물을 대상으로 한다.

(5) 긴급점검

태풍, 집중호우, 폭설 등의 재해가 발생한 경우, 긴급한 손상이 발견된 때 또는 관리주체가 필요하다고 판단하는 경우에 실시하는 모든 점검을 말하며, 긴급한 손상이 발견된 때 또는 관리주체가 필요하다고 판단하는 시설물을 대상으로 필요한 경우에는 장비나 기계기구를 사용하여 실시한다.

2. 소화기 점검

화재재 시 초기소화활동은 신속한 화재진압을 가능하게 하며, 화재의 규모를 축소할 수 있으므로, 관련법규 및 방재기준을 준수하여 소화설비를 설치한다

▢ 소화기구

(1) 일반사항

소화기는 도로 이용자가 초기 소화에 사용하는 소화기구로 터널안에 설치되어 있는 것은 3.3㎏ 2대를 1조로 소화기함에 격납하며, 경보설비나 소화전과 병설하며, 연장이 500m 이하의 터널에서는 소화기만 단독으로 설치한다. 분말 소화기는 용기 내부에 소화 약제와 압축공기 또는 불연성 가스를 충진시켜 그 압력에 의해 약제가 분출되는 방식으로 압력계의 지침이 녹색이면 「정상」 황색이면 「부족」 적색은 「재충전」이 필요한 상태를 나타낸다.  터널내에 설치된 소화기의 예를 사진에 나타내었다.

소화기	소화기

터널 등급별 설치기준은 다음과 같다.

방재시설	1등급	2등급	3등급	4등급	비고
소화기구	●	●	●	●

● 기본시설 : 연장등급에 의함 ○ 기본시설 : 방재등급에 의함

△ 권장시설 : 설치의 필요성 검토에 의함

(2) 터널 및 지하차도 소화기 효율적 관리방안

1) 추진배경

소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설임을 감안하여 화재 발생시 사용에 지장을 초래하는 일이 없도록 평소 관리에 철저를 기하고자 한다

2) 현실태

- 설치근거 : 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령「별표5」

- 설치기준 : 소화기구는 50M 이상의 터널에 설치하며, 설치간격은 50M 이하로 하고, 주행차로의 우측 측벽에 설치하는 것을 원칙으로 하나, 구조적인 특성 등 현장조건에 따라 변경 할 수 있음

3) 소화기 관리 실태

- 소화기 내구연한 : 10년

- 관련근거 : 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령「제15조의4」

- 소화기에 대한 점검기준, 점검표 작성(「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」

- 소화기는 초기소화에 중요한 시설로서 압력계로 정상작동 유무를 판단하고, 내구연한이 경과하지 않았어도 압력이 떨어지면 즉시 교체 또는 충약하여야 함

- 또한, 소화기는 고정 소방시설이 아닌 이동이 자유롭고, 월1회 이상 점검하여 그 결과를 점검표에 기록필요(일상점검은 수시 시행)

- 터널 및 지하차도 관리자들의 점검 및 유지관리가 매우 중요함

4) 중점 추진사항

- 소화기 관리를 위한 이력관리표 및 점검표, 관리대장 등 작성

- 관리대상 : 터널 및 지하차도 모든 소화기

- 소화기 이력관리대장 [소화기 붙임1] : 구입시기, 비치시기, 충전시기, 충전횟수 등 소화기 이력 기재

- 소화기 점검표 [소화기 붙임2] : 소화기에 비치하고 가급적 소화기 하단에 부착(거꾸로 흔들어 약제가 응고되지 않도록 함), 점검관리자가 월1회 이상 점검사항 이상유무 확인

□ 소화기 검검표

②설치장소

④양호 및 불량

소화기 이력관리대장

대상명: 화곡터널

연번	소화기번호	설치장소	제조일자	구매일시	비치시기	충전시기	충천횟수	이상유무	비고
1	1	변전실			2017.12.21			양호	co2 4.5kg
2	2	변전실			2017.12.21			불량	co2 4.5kg
3	3	변전실			2017.12.21			양호
4	1	발전실			2017.12.21			양호
5	1	관리실			2017.12.21			양호
6	1	차도내			2017.12.21			양호
7	2	차도내			2017.12.21			양호
8	3	차도내			2017.12.21			양호
9	4	차도내			2017.12.21			불량
10	5	차도내			2017.12.21			양호
11	6	차도내			2017.12.21			양호
12	7	차도내			2017.12.21			양호
13	8	차도내			2017.12.21			양호
14	9	차도내			2017.12.21			양호
15	10	차도내			2017.12.21			양호
16	11	차도내			2017.12.21			양호
17	12	차도내			2017.12.21			양호
18	13	차도내			2017.12.21			양호
19	14	차도내			2017.12.21			양호
20	15	차도내			2017.12.21			양호
21	16	차도내			2017.12.21			양호
22	17	차도내			2017.12.21			양호
23	18	차도내			2017.12.21			양호
24	19	차도내			2017.12.21			양호
25	20	차도내			2017.12.21			양호
26	21	차도내			2017.12.21			양호

⑤CO2 4.5kg

①관리실번호 및 차도내번호

③비치한 날짜

※ 차도내 번호는 상행 하행 합쳐서 일련번호로 상행입구부를 1번, 하행출구부를 마지막번호로함

□ 소화기 점검요령

- 소화기의 점검은 외관, 기능 점검 및 소화 약제의 경년변화에 의한 교환 등은 소방법에 준하여 실시하며, 안전핀과 노즐을 확인하여 이상유무를 점검하고 압력게이지가 녹색위치에 있는지 확인하고 흔들어보아 약제가 굳어 있는지 확인한다.

◯ 점검항목

기기명	점검항목	점검내용	점검종류				점검 방법	점검판정기준	점검 결과	비고
			일상	상태	성능	종합
점검	본체변형손상여부	변형, 손상, 현저한 부식 , 망실여부 등 확인		○			육안, 촉수	기기의 변형, 손상, 부식, 망실이 없을 것	양,부	매주 매월
	누름쇠,레바 등 조작장치	누름쇠, 레바 등 조작장치 변형, 손상, 부착 확인		○			육안, 촉수	누름쇠, 레바 등 조작 장치는 변형, 손상이 없을 것 부착장치 부착되어 있을 것	양,부	매주 매월
	소화기캡결합여부	변형, 손상, 결합 확인		○			육안, 촉수	변형과 손상 등이 없을 것 정확하게 결합되어 있을 것	양,부	매주 매월
	지시 압력계 적정여부	압력치 적정한지 확인			○		육안	압력치는 적정할 것 축압식소화기는 지시침 위치로 점검 할 것	유,무	매월
	소화약제 적정성	분말소화약제 응고여부 확인			○		육안	소화약제 응고 되어 있지 않을 것	유,무	매월
	안전핀 및 봉인 탈락여부	봉인 탈락 확인		○			육안, 촉수	봉인 탈락되어 있지 않을 것	양,부	매주 매월
보수	소화기 교체	소화기 수명 확인		○			육안, 조작	기능 저하되어 수명 다하였거나 보수 곤란한 경우 소화기 교체할 것	양,부	반기

* 상태점검시 설비의 위치가 보행로에 있어 접근이 용이한 경우 매주, 차로 등 접근이 어려운 경우 매월 점검

□ 긴급전화 점검요령

- 긴급전화는 항상 양호한 통화 상태를 유지하는 것이 중요하며 한국통신과의 재산 구분 등에 의한 보수 구분을 명확히 하여 점검한다. 자동차 전용도로의 터널내 긴급 전화는 한국통신의 전용회선이나 자영회선 등을 사용하는 각종 방식이 있으므로 설비마다 회선 구성을 확인할 필요가 있다.

◯ 점검항목

기기명	점검항목	점검내용	점검종류				점검 방법	점검판정기준	점검 결과	비고
			일상	상태	성능	종합
전체	외관	기기외부의 오염, 손상, 부식발생 유무 확인		○			육안, 촉수	기기외부에 오염, 손상 및 부식이 없을것	유/무	매주 매월
	부착상태	기기의 설치, 부착상태를 확인		○			육안	기기의 설치, 부착볼트의 풀림 등이 없을것	유/무	매주 매월
	절연상태	전화선을 포함한 절연저항 값의 확인			○		계측	계측기에 의한 절연저항 값이 양호할것	양/부	분기
	등 점등상태	표시등의 점등상태 확인		○			육안	표시등이 이상 없이 점등 할 것	양/부	매주 매월
	접속상태	접속케이블, 커넥터, 단자 등의 단선, 풀림, 발열 등의 유무 확인			○		육안, 촉수	접속케이블의 단선, 손상이 없고 커넥터, 단자 등의 풀림, 발열 등이 없을 것	양/부	매월
전화기	통화시험	관리소 등 사이의 통화상태 확인		○			조작	관리소 등 사이의 통화가 양호할 것	양/부	매주 매월
전화 박스	수납상태	전화기 등의 기기수납 상태를 확인		○			육안	전화기 등의 기기가 규정의 장소에 수납되어 있을 것	양/부	매주 매월
	안내문구	안내문구 상태를 확인		○			육안	전화박스 내 안내문구가 양호하게 부착되어 있을 것	양/부	매주 매월
접수대	전원상태	전원공급 상태 확인	○				육안	이상이 없을 것	양/부	매일
	수신상태	긴급전화기 진단 확인	○				조작	자가진단 기능으로 긴급전화기의 고장 여부를 확인 할 것	양/부	매일

* 상태점검시 설비의 위치가 보행로에 있어 접근이 용이한 경우 매주, 차로 등 접근이 어려운 경우 매월 점검

□ 발신기 점검요령

- 비상경보설비는 터널입구 경보표시판, 제어장치, 부제어장치, 수신제어기, 모니터반 및 감시반 등의 관련 기기로 구성되어 각 기기의 점검은 물론 각 기기를 연결하는 통신회선의 양호한 통신상태의 유지도 중요하다. 또한 일반 도로터널과 자동차 전용도로 터널에서는 비상경보설비의 기기 구성이 다소 다르므로 각 터널마다에 구성기기를 확인한 후 점검을 해야 한다.

◯ 점검항목

기기명	점검항목	점검내용	점검종류				점검 방법	점검판정기준	점검결과	비고
			일상	상태	성능	종합
전체	외관	기기 외부의 오염, 손상, 부식발생, 누수 유무를 확인		○			육안, 촉수	기기 외부의 오염, 손상, 부식발생, 누수가 없을 것	유,무	매주 매월
	설치상태	기기의 설치, 부착상태 확인		○			육안	부착볼트의 탈락, 풀림 등이 없을 것	유,무	매주 매월
	전원전압	전원전압을 측정			○		계측	전원전압이 기준값일 것	양,부	분기
	절연상태	절연저항값을 확인			○		계측	절연저항값이 기준값일 것	양,부	분기
	접속상태	접속케이블, 커넥터, 단자 등의 단선, 풀림, 발열 등의 유무확인		○			육안, 촉수	접속케이블에 단선, 손상 이 없고 커넥터, 단자 등 에 풀림, 발열 등이 없을 것	양,부	매주 매월
	접지상태	접지상태를 확인			○		계측	접지저항이 기준값일 것	양,부	분기
발신기	표시, 동작시험	제어장치 또는 부제어 장치 조작에 의한 표시, 경종의 울림, 점멸 등의 동작을 확인	법정점검				제어장치 또는 부제어장치 조작	표시, 경종의 울림, 점멸 등의 조작이 정상일 것	유,무	반기
	램프점검	표시부의 전구 동작 확인				○	육안, 조작	램프점검 스위치 조작에 의해 전체 점등하고 전구가 점등될 것	양,부	반기
	종합동작	관련기기에서 경보조작 으로 표시동작을 확인				○	육안, 조작	표시 동작이 정상일 것	양,부	반기
	정전시 조작	정전시의 경보 조작으로 표시동작을 확인				○	육안, 조작	표시 동작이 정상일 것	양,부	반기

기기명	점검항목	점검내용	점검종류				점검 방법	점검판정기준	점검결과	비고
			일상	상태	성능	종합
수신기	표시부의 오손상태	표시부의 오염을 청소	○				육안, 청소	표시내용을 판독할 수 있을 것	양,부	매일
	종합동작	관련기기의 경보조작으로 표시 동작을 확인				○	육안, 조작	표시 동작이 정상일 것	양,부	반기
	송수신 시험	신호 송출, 수신레벨, 송신주파수, 최저수신 감도를 확인	법정점검				계측	레벨계, 주파수카운터로 신호송출, 수신레벨 송신주파수, 최저수신 감도를 측정했을 때 수치가 적정할 것	양,부	반기
	기기측 제어시험	각 표시, 사이렌, 점멸 등의 동작을 확인				○	제어장치 조작	표시, 사이렌울림, 점멸 등의 동작이 정상일 것	양,부	반기
	원격제어시험(1)	부제어장치 조작에 의한 표시, 사이렌, 점멸등의 동작을 확인	법정점검				부제어장치 조작	표시, 사이렌울림, 점멸 등의 동작이 정상일 것	양,부	반기
	원격제어시험(2)	수신제어장치 조작에 의한 표시, 사이렌, 점멸등의 동작을 확인	법정점검				수신제어 장치 조작	표시, 사이렌울림, 점멸 등의 동작이 정상일 것	양,부	반기

* 상태점검시 설비의 위치가 보행로에 있어 접근이 용이한 경우 매주, 차로 등 접근이 어려운 경우 매월 점검

□ 비상콘센트 점검요령

◯ 점검항목

기기명	점검항목	점검내용	점검종류				점검 방법	점검판정기준	점검 결과	비고
			일상	상태	성능	종합
전체	보호함	점검 또는 사용상 장애물 유무		○			육안	이상이 없을 것	유,무	매주 매월
		손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부		○			육안	이상이 없을 것	유,무	매주 매월
		표시면에 “비상콘센트”라는 표시의 적정성 여부		○			육안	이상이 없을 것	양,부	매주 매월
	플러그 접속기	변형․손상․전구단선 등이 없고 이상 여부			○		육안	이상이 없을 것	유,무	분기
	개폐기	변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부			○		육안	이상이 없을 것	유,무	분기
	점검 스위치	변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부			○		육안	접속케이블에 손상이 없고 커넥터 단자 등의 풀림이 없을 것	유,무	분기
	비상전원	기능의 정상 여부			○		육안	이상이 없을 것	유,무	분기

* 상태점검시 설비의 위치가 보행로에 있어 접근이 용이한 경우 매주, 차로 등 접근이 어려운 경우 매월 점검

□ 조치사항

◯ 지적사항 조치

- 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치 요청하고 보수가 필요한 사항은 일상유지보수 업체로 하여금 보수 실시.