◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆

(주) 도 화 엔 지 니 어 링

Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 실정보고(6차,7차 공종변경)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련하여 시설현대화 총인처리시설 설계변경에 따라 6차, 7차 공사의 공사내용조정 실정보고가 있어 붙임과 같이  검토 보고 드리오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 검토의견서            1부

2. 대림서남(공무)제15-375(2015.07.21.)호        사본         1부  끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김  봉  주(인)

담당/부장 장순건                                                   감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2015-248호(2015.07.21)              접  수 :      (2015.   .   .)

우 135-080 서울특별시 강서구 방화3동 65-2             / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437             / 이메일 esp1835@hanamai;.net/ 공개

검 토 의 견 서

용 역 명

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

검토 일자

2015. 07. 21.

용역 기간

2009. 11. 8 ~ 2016. 08. 31

검 토 자

보조감리원 장순건

검토 분야

■공통 □토목 □건축 □기계 □전기 □조경

확 인 자

책임감리원 김봉주

검 토 명

실정보고(6차, 7차공사 공종변경)

■검토 목적

시설현대화 총인처리시설 설계변경에 따라 총인처리시설과 기승인된 실정보고(3건)를 반영하여 6차공사 및 7차공사의 공종변경에 대한 적정성을 검토코자함.

■검토 개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91번지 일원(서남물재생센터 內)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일,

기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ~ 2016. 02. 28

○ 계약방식 : 설계·시공 일괄입찰방식(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 총도급비 : 284,423백만원

■검토 내용

1. 6차 공사 현황

- 평면도(당초)

- 평면도(변경)

공 종	당초	변경	비고
3차처리시설	가시설, PHC말뚝, 구조물, 공동구	삭제
총인처리시설	-	토공, 가시설, PHC파일 추가
토 공	터파기, 사토, 부력방지앵커, 가시설	터파기 수량조정, 사토수량 감 부력방지앵커, 가시설(E/A) ⇒ 증
구조물공	소화조, 초기우수저류조, 생물반응조, 이차침전지	수량 증감
	분배조 및 분배수로, 반류수처리시설	추가 시행
부대공	타워크레인 2대	타워크레인 3대
기계전기공사	배관공사, 전등,전열,소방설비	변경없음

1) 6차공사 공사비                                                 (백만원)

구 분	당 초	변 경	증▪감	비고
직접공사비	12,387	11,892	-495
제 경 비	8,901	9,396	495	총인설계비반영
합 계	21,288	21,288	0

2) 관련 근거

○방재시설부-612호(2015.01.15.) 시설현대화 총인처리시설 변경 승인

○방재시설부-5654호(2015.04.28.) 실정보고승인(소화조가시설 어스앵커 추가설치)

○방재시설부-9184(2015.07.10.) 실정보고승인(부력방지앵커 연장 변경)

○방재시설부-9410(2015.07.15.) 실정보고승인(계측관리변경)

3) 변경 내용

① 시설현대화 총인처리시설 실시설계완료에 따라 6차공사에 기 반영된 3차처리시설의 삭제와 총인처리시설 일부를 반영하고 구조물공사의 수량 조정 및 분배수로 추가 시행함.

② 실정보고 승인(3건)사항 반영

③ 제경비중 보험료(건강, 연금, 노인장기, 퇴직,)를 정산 반영함.

4) 상세 변경 내용                                                   (백만원)

구분	주요 변경 내용	당초	변경	증(감)	비고
공종 조정 (감)	3차처리시설 삭제	3,369	0	-3,369
	이차침전지	2,044	1,290	-754	외벽 구조보강
	소화조	1,360	643	-717	공정 추가검토(역세척수)
소 계		6,773	1,933	-4,840
공종 조정 (증)	총인처리시설 추가 (터파기, PHC기초, 가시설)	0	1,937	1,937
	분배수로 구조물	0	143	143
	반류수 및 초기우수저류조 구조물	471	1,136	665
	생물반응조 구조물	1,751	2,891	1,140
	이차침전지 구조물	1,601	2,146	545
	부대공 (타워크레인, 배관 스리브 등)	811	817	6
소 계		4,634	9,070	4,436
실정 보고	소화조 어스앵커 추가	0	-65	-65
	부력방지앵커 길이 변경	49	219	170
	계측기 계획	30	31	1
소 계		79	185	106
기타	토공 및 되메우기	850	553	-297	암층 미발현으로 조정
	기계 및 전기공사	51	51	0
소 계		901	604	-297
직접공사비 계		12,387	11,874	-513
간접공사비		8,901	9,414	513	총인설계비반영 및 제경비 정산
공 사 비 계		21,288	21,288	0

2. 7차 공사 현황

- 평면도(당초)

- 평면도(변경)

공 종	당초	변경	비고
총인처리시설	-	토공, PHC말뚝, 구조물공사 추가	신규
기초공	PHC말뚝, 부력앵커	PHC말뚝, 부력앵커 수량 조정
가시설공	소화조 흙막이(해체)	변경없음
구조물공	소화조, 분배수로,반류수처리시설, 초기우수처리시설, 생물반응조, 이차침전지	소화조, 분배수로,반류수처리시설, 초기우수처리시설, 생물반응조, 이차침전지 수량 증감
부대공	타워크레인, 물푸기, 신호수 등	수량 감, 역세척수이송관로 추가
기계전기공사	배관공사, 전등,전열,소방설비	변경없음

1) 7차공사 공사비                                                 (백만원)

구 분	당 초	변 경	증▪감	비고
직접공사비	16,275	17,032	757
제 경 비	10,711	9,954	-757
합 계	26,986	26,986	0

2) 변경 내용

① 시설현대화 총인처리시설 추가 및  6차공사의 공종변경에 따라 수량증감이 발생하여 7차공사의 공사계획 변경 함

② 시설현대화 총인처리시설 구조물 반영

③ 당초 7차공사 수량 일부를 6차 공사와 변경하고 향후 계획된 공사중 일부를 7차공사로 변경 반영함.

3) 상세 변경 내용                                                 (백만원)

구분	주요 변경 내용	당초	변경	증(감)	비고
6차변경	PHC파일 두부보강	150	22	-128
	부력앵커 조정	145	103	-42
	소화조 구조물	248	1,226	978
	일차처리 및 초기우수처리시설 구조물	0	270	270
	분배수로 구조물	827	719	-108
	반류수 처리시설 구조물	907	564	-343
	분배조 구조물	0	110	110
	초기우수저류조 방수공사	570	244	-326
	생물반응조 구조물	6,182	4,299	-1,883
	이차침전지 구조물	4,559	3,271	-1,288
	부대공	234	360	126
소 계		13,822	11,188	-2,634
총인추가	총인처리시설(토공 및 구조물공, 역세척수)	0	3,407	3,407
소 계		0	3,407	3,407
기타	되메우기 및 소화조 가시설	62	62
	기계, 전기공사	2,391	2,391
소계		2,453	2,453
직접공사비 계		16,275	17,048	773
간접공사비		10,711	9,938	-773
공 사 비 계		26,986	26,986

■검토 결론

○ 법정 방류수질 강화(T-P : 2.0 ⇒ 0.5 mg/L)에 따른 총인처리시설 설계변경에 따라

○ 6차공사중 3차처리시설 공종 삭제하고 시설현대화 총인처리시설의 토공/가시설/기초공을 추가하고, 구조물공사(소화조, 생물반응조, 이차침전지)의 수량을 조정하며, 실정보고 승인된 사항을 반영하여 6차 공사계획을 조정하고,

○ 6차공사의 준공시기가 도래하여 제경비를 정산 반영하며,

○ 7차공사는 6차공사 공종변경에 따라 공사 계획을 조정하여.

○ 6차, 7차 공사는 계약금액 및 계약기간 변경없이 변경하여 예정공정에 지장 없이 공사를 추진하고자 공종변경을 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

서남물재생센터고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김 봉 주 (인)

붙  임 1