막여과 정수시설 운영 관련 현안사항

□ 가압식 막여과정수시설

○ 검토자 : ㈜대우건설

분야	현안사항(조치요구사항)	검토의견(조치계획)
시설운영	▸ 운전 매뉴얼 수정보완 ⇒ 현재를 기준으로 재작성
	▸ 장비 이력카드 작성 ⇒ 현재까지 고장수리내역 포함
	▸ 시설물별 유지보수업체 현황 제출
	▸ 측정기기 사용 매뉴얼 제출 ⇒ PH측정기, 염소측정계, 탁도계 ⇒ multi tester(AC, DC, mA, 저항측정용) ⇒ clamp tester
	▸ 인계인수후 공동운영 및 운영요원 교육 ⇒ 운영기술 전수방법 및 공동운영 기간 설정
약품투입시설	▸ 펌프(황산, NaOH) 및 배관 다량 누액 ⇒ 누액이 발생하지 않도록 근원적 조치
	▸ PACI 폐액 중화라인 미설치 ⇒ PACI 탱크와 NaOH 탱크 배관연결
	▸ 누액으로 파손된 바닥 에폭시 재도장
슬러지 펌프실	▸ 침수예방용 입구 턱 높임시설(30㎝) 설치
섬유여과기	▸ 여과기능 저하 ⇒ 보수조치
막모듈 케이싱	▸ 세정시 진동으로 상부캡 크랙발생(10개/년) ⇒ 가능한 최대한의 여유분 확보
전동밸브	▸ 1,2계열 입자계수기 고장 전동밸브(MOV) 수리
슬러지인발펌프	▸ 누수 메카니컬씰 교체, 배수관 구배조정 및 확관(20mm → 50mm)
응집/침전지	▸ 배수펌프(M207-B호) 배관에 설치된 고장 체크밸브 교체 또는 수리
여과수 모터펌프	▸ 소음이 과다하게 발생하는 1, 4계열 베어링 교체
섬유여과 모터펌프	▸ B호 메카니컬씰 누수 및 소음/진동 과다 ⇒ 메카니칼씰 교체, 모터펌프 축 정렬

분야	현황 및 문제점(조치요구내용)	검토의견(조치계획)
자료관리시스템	▸ HMI 전일 약품데이터 불러오기 보완
PLC	▸ 인버터 DC 리엑터 및 노이즈 필터 없음 ⇒ 교체
	▸ 이중화 불량(배선 잘못 연결)에 대한 조치
전기시설	▸ 케이블 종류를 판별할 수 있도록 트레이내 케이블루트 및 명판 미설치
UPS	▸ 수명이 저하된 배터리 축전지로 교체 ⇒ 원수밸브조작용, 감시설비용
전기실	▸ 온도조절용 대형선풍기 설치(1대)
막 및 모듈	▸ 하자기간 불명확 (무상 5년, 유상 2년)
	▸ 하자기준 모호(기준정립) ⇒ 회복율, 가동율, 운영매뉴얼, 세척방법

□ 침지식 막여과정수시설

○ 검토자 : ㈜한화건설

분야	현황 및 문제점(조치요구내용)	검토의견(조치계획)
시설운영	▸ 운전 매뉴얼 수정보완 ⇒ 현재를 기준으로 재작성
	▸ 장비 이력카드 작성 ⇒ 현재까지 고장수리내역 포함
	▸ 시설물별 유지보수업체 현황 제출
	▸ 측정기기 사용 매뉴얼 제출 ⇒ PH측정기, 염소측정계, 탁도계 ⇒ multi tester(AC, DC, mA, 저항측정용) ⇒ clamp tester
	▸ 인계인수후 공동운영 및 운영요원 교육 ⇒ 운영기술 전수방법 및 공동운영 기간 설정
약품탱크 및 투입시설	▸ 황산 자동투입 라인(1~6지) 미설치 ⇒ 설치
	▸ 중아황산나트륨 용해 탱크 가스로 부식발생 ⇒ 가스배출 배관설치 및 부식배관 도색
	▸ 누액으로 바닥 전기배관 부식 ⇒ 천정으로 이설
	▸ 펌프 및 배관 다량 누액 ⇒ 누액이 발생하지 않도록 근원적 조치
	▸ PACI 폐액 중화라인 미설치 ⇒ PACI 탱크와 NaOH 탱크 배관연결
	▸ 누액으로 바닥 에폭시 도장면 파손
약품펌프	▸ 고장 PACI A 펌프 수리
슬러지처리	▸ 분리막 스키드내 적체 슬러지 처리 개선책 마련 ⇒ 스크래퍼 설치 등
송풍기	▸ 필터 기능상실로 소음과다(7대) ⇒ 필터교체
여과수 모터펌프	▸ 3,4,6지 축커플링 마모된 고무 교체
유입 모터펌프	▸ 2단 유입(3지) 축커플링 마모된 고무교체
배수펌프	▸ M108-A호 누수 토출 플렉시블관 교체
콤프례샤	▸ 누유발생 및 필터기능 상실 ⇒ 필터교체 등 정비

분야	현황 및 문제점(조치요구내용)	검토의견(조치계획)
자료관리시스템	▸ HMI 전일 약품데이터 불러오기 보완
PLC	▸ 인버터 DC 리엑터 및 노이즈 필터 없음 ⇒ 교체
전기시설	▸ 케이블 종류를 판별할 수 있도록 트레이내 케이블루트 및 명판 미설치
UPS	▸ 수명이 저하된 배터리 축전지로 교체 ⇒ 원수밸브조작용, 감시설비용
자료출력시스템	▸ 우리 티엔에스 CLINT에서 USB로 출력할 수 있도록 보완
제어계측	▸ 취약시간대 취수량 변화에 대처가 용이하도록 Alarm-Sound 설치
막 및 모듈	▸ 막교체 등 운영효율 증대방안 (가동율 40 ~ 50%대)	* 별지 세부내용 작성요망
	▸ 하자기간 불명확(7년)
	▸ 하자기준 모호(기준정립) ⇒ 회복율, 가동율, 운영매뉴얼, 세척방법