재난관리분야 안전점검표

1. 점검대상 : 연구원 본원

2. 점검분야 : 재난관리분야

3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
안전점검계획 수립 적정성 여부	ㆍ안전점검 계획 수립 (2013.04.29)	-
각종 재난관리 대비책 마련상태	ㆍ수방대책 및 제설 대책 수립 시행(매년)	-
화재예방 관리실태	ㆍ소방시설 종합정밀 점검시행(년 1회) ㆍ소방점검 실시(월 1회)	-

2013. 05. 07

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방기계장     장세일

시설분야(건축․토목시설물) 안전점검표

1. 점검대상 : 연구원 본원

2. 점검분야 : 건축.토목

3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
시설물 보수∙보강상태	특이사항 없음
주요 구조부 균열 등 이상여부	특이사항 없음
집중호우 및 태풍에 대한 안전성	특이사항 없음
하수관로 이상여부 및 침수우려 부분	특이사항 없음
기타사항	본관 연구동 증축구간 옥상 방수층 훼손	방수공사 발주 설계중 (2013년 상반기)
	본관 대강당 내부 조적조 균열	구조적 이상없음 (구조정밀안전진단 결과) 콘크리트와 조적조 이음부분 크랙으로 청사시설관리 용역업체 작업지시(정비완료)	조치완료
	본관 옥상 저수조실 조적조 균열	구조적 이상없음 (구조정밀안전진단 결과) 콘크리트와 조적조 이음부분 크랙으로 청사시설관리 용역업체 작업지시
	본관 외부 타일 균열 및 탈락	외벽보수 별도공사 발주 시행 계획(크랙게이지 설치중)
	신관 절개지 사면부 토사 유출	시공사 하자보수 시행중 (사면부 녹생토 시공예정)
	도색훼손 (대회의실 벽면 등)	도색공사 시행(예정)

2013. 05. 07

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방공업주사보 권민수

기전(소방,전기,기계,통신)분야 안전점검표

1. 점검대상 : 연구원 본원

2. 점검분야 : 소방,전기,기계,통신

3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
급.배수배관,물탱크,펌프, 보일러 및 난방설비 등 이상여부	본관 보일러 등 설비 전반적 노후 (1989년 설치)	현재 설비 가동장애 특정 되지는 않으나, 향후 노후 설비 교체 검토 필요
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	특이사항 없음	-
수.배전설비 및 가로등 점등상태 이상여부	특이사항 없음	-
통신케이블 등 통신설비 이상여부	특이사항 없음	-
소화기,경보기,소화전 펌프등 소방설비 상태전반	특이사항 없음	-
대피로 잠금장치 및 장애물 야적, 소방활동구역 주차여부, 커튼 등 방염처리 및 가연성물질 방치여부	특이사항 없음	-
엘리베이터 이상유무	정상가동 (2013.03.14 법정검사실시)	-
기타사항	신관 옥상 공조배관 부품 균열(스트레이나)	정비조치 완료 ㆍ스트레이너 교체	조치완료
	본관 휀코일 유닛 내 볼밸브 부식 등 작동장애	별도 전수조사 실시 후 교체물량 확정 후 정비

2013. 05. 07

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방공업주사보 권민수

점검자 : 지방기계장     장세일

조경(수목,조경시설물)분야 안전점검표

1. 점검대상 : 연구원 본원

2. 점검분야 : 조경

3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
수목 및 조경시설물관리상태	특이사항 없음	-
조경장비 관리상태	특이사항 없음	-
집중호우․태풍 등에 취약한 부분	특이사항 없음	-
기타사항	특이사항 없음	-

2013. 05. 07

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방공업주사보 권민수

(건축,기계,소방,전기,통신)분야 안전점검표

1. 점검대상 : 강남농수산물검사소

2. 점검분야 : 건축,소방,전기,기계,통신

3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
주요구조부 균열상태 하수관로 이상여부 집중호우 태풍의 안전성	특이사항 없음
급.배수배관,보일러 및 난방설비 등 이상여부	냉난방기 실외배관 보온불량 (응축기 옥외 연결구간 )	청사시설 유지관리용역업체 보온작업 실시	조치완료
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	특이사항 없음
수.배전설비 이상여부	특이사항 없음
통신케이블 등 통신설비 이상여부	특이사항 없음
소화기,경보기,소화전 펌프등 소방설비 상태전반	특이사항 없음
대피로 잠금장치 및 장애물 야적, 소방활동구역 주차여부, 커튼 등 방염처리 및 가연성물질 방치여부	특이사항 없음
기타사항	UPS실 누전차단기 트립	청사시설 유지관리용역업체 현장조치	조치완료
	시약창고 방폭등 설치필요		조치완료
	실내등기구(안정기) 불량		조치완료
	시약장 배기시설 미설치	배기 시설 설치 시행	조치완료
	UPS실 발생소음 실험실내 영향으로 실험환경 저해 (밀폐요함)	UPS실과 실험실 상부 경량칸막이 설치공사 시행	조치완료
	건물외벽 도색 불량	도색공사 별도시행 예정

2013. 05. 02.

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방공업주사보 권민수

점검자 : 지방기계장     장세일

(기계,소방,전기,통신)분야 안전점검표

1. 점검대상 : 강북농수산물검사소

2. 점검분야 : 소방,전기,기계,통신

3. 점검결과

구분	점검결과	조치사항	비 고
급.배수배관,보일러 및 난방설비 등 이상여부	특이사항 없음 (임대 청사)
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	특이사항 없음 (임대 청사)
수.배전설비 이상여부	특이사항 없음 (임대 청사)
통신케이블 등 통신설비 이상여부	특이사항 없음 (임대 청사)
소화기,경보기,소화전 펌프등 소방설비 상태전반	가스보관실 소화기 미설치	관리부서 현장 조치안내 (정비사항 제출 보고 통보예정)
	한약재전시실 소화기 미설치	관리부서 현장 조치안내 (정비사항 제출 보고 통보예정)
	소화기표시위치 소화기 없음 (출입문 문받침 용도로 사용중)	관리부서 현장 조치안내 (정비사항 제출 보고 통보예정)
대피로 잠금장치 및 장애물 야적, 소방활동구역 주차여부, 커튼 등 방염처리 및 가연성물질 방치여부	4층 계단에 실험용 가스용기 적치 및 가스캡 부식	관리부서 현장 조치안내 (정비사항 제출 보고 통보예정)
	5층 한약재검사팀 앞 복도 비상구 출입문 잠김	관리부서 현장 조치안내 (정비사항 제출 보고 통보예정)
기타사항	특이사항 없음 (임대 청사)

2013. 05. 02.

점검자 : 지방공업주사보 한성훈

점검자 : 지방공업주사보 권민수

점검자 : 지방기계장     장세일