■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 은평구 백련산로 90
건축 허가일(신고일) 2001									준공일 2001. 12. 17
건축물 소유자의 성명 서울특별시									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 최혁진									석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2014. 6. 26
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
단열재 개스킷	지하2층 기계실 배관	1	0	2	2	0	1			2	0	0	0		0	8		낮음
천장재 텍스	지하1층 복도1~3, 창고1~7, 약품창고,급식주방(화장실,샤워실, 용원실, 사무 영양사실, 전실) 세탁실(경의실, 세탁수물), 중앙감시실, 전화교환실, ups실, 의무기록실, 낮병동(사무실, 면담실1~3, 식당, 탈의실), 경비실, 숙직실, 하역장	1	1	1	0	0	1			1	1	1	2		2	11		낮음
벽재 밤라이트	지하1층 창고/냉동실	1	0	1	0	0	0			0	0	0	0		0	2		낮음
큐비클	지하1층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1			0	0	0	2		0	7		낮음
큐비클	1층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1			0	0	0	2		0	7		낮음
천장재 텍스	2층 전실, 배선실	1	1	1	0	0	1			0	0	0	0		0	4		낮음

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수	위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
큐비클	2층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	낮음
천장재 텍스	3층 처치실, 경의휴게실, 배선실, 면담실1, 당직의사실	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	9	낮음
큐비클	3층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	낮음
천장재 텍스	4층 의사실, 관찰실, 면담실, 보호관찰실, 배선실, 공부방, 놀이치료실, 물리치료실	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	11	낮음
큐비클	4층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	낮음
천장재 텍스	5층 면담실, 관찰실, 의사실, 보호관찰실, 배선실, 물리치료실	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	11	낮음
큐비클	5층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	낮음
천장재 텍스	6층 강당준비실, 예비실	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	11	낮음
큐비클	6층 남녀화장실	1	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	낮음
단열재 개스킷	옥탑2층 물탱크실 배관	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	8	낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]