정수장 수도시설 기술진단 세부계획

영등포정수장 기술진단 계획

고도정수처리시스템 중점 진단하여 최적의 운영방안 제시

- 오존 투입량, 접촉시간, 전달효율 분석 및 오존발생기 전력 효율 평가

- 배오존 농도 측정 및 입상활성탄 손실 등 조사

오존투입 설비	배오존 설비

일반 정수처리 공정 진단

- 1정수장 여과지 감축 운영방안 마련 (16지⇒10지)

‣ 영등포 1정수장과 2정수장의 생산량은 비슷하나 여과지 과다 운영 (1정수장 16지, 2정수장 10지 운영)

- 침전지, 여과지, 정수지 유입유량 균등 분배 방안 마련

- 1정수장과 2정수장의 혼화방법의 장•단점 비교 분석

‣ 1정수장 혼화방법 : 수류에 의한 혼화

‣ 2정수장 혼화방법 : PDM방식(Pump Diffusion Mixer)

혼화기 내부구조	혼화기 세부구조(충돌판)

정수장 송수 및 중계 펌프장 모터펌프 성능진단

- 2010년도 영등포정수장 재건설 준공이후 생산량 증가에 따른 모터펌프 운전상태 정밀분석 및 진단 실시

‣ 운전효율을 진단하여 정비방안 제시

‣ 에너지 절감을 위한 최적 운영방안 도출

데이터 수집 및 분석	전력량 측정	온도 및 압력센서 취부

- 진동 측정 및 정밀 분석 ‣ 진동 스펙트럼 분석 및 고장원인 조사 ‣ 수직, 수평, 축방향 변위와 속도 실효값 분석 ‣ 베어링 상태 진단

- 축 정렬 측정 및 분석 ‣ 각 및 수평 편차 측정으로 축 정렬상태 확인 ‣ 커플링의 수직, 수평오차 측정 및 교정값 제시

전기설비분야 기술진단

- 전력계통 구성설비 안정성 분석 ‣ 고장전류계산 (ETAP프로그램에 의한 시뮬레이션) ‣ 보호계전기 정정 ‣ 단락전류 및 전력조류 분석

- 고압모터펌프 전력품질분석 ‣ 전력계통의 3상 불평형률 분석 ‣ 고조파 분석

- 축전지 성능진단 ‣ 정류기반 및 UPS반(무정전전원장치) 축전지 진단

- 특고압수변전설비 열화상 측정 ‣ 전력기기 이상발열 측정 ‣ 고압모터 등 단자 체결부위 발열정도 측정

- 접지저항 및 절연저항 측정 ‣ 피뢰설비 접지저항 측정 ‣ 고압모터 절연저항 측정

영등포 태양광 발전설비 성능진단(311KW)

- 태양광 발전설비에 대하여 전력품질분석 및 효율성검토 - 한전과 계통연계형 시스템 적정성 검토 - 비선형부하인 인버터에서 발생되는 고조파 분석 - 낙뢰에 의한 서지피해 최소화 방안 검토 - 태양광발전(PV)설비 효율 극대화 방안 - 최적의 운영방안 및 신규 설치시 고려사항

침지식 및 가압식 막여과 처리 기술 연구

- 연구원 및 에코스마트 사업단 공동 연구

풍납취수장 및 도수관로 진단계획

풍납취수장 저효율 모터펌프에 대한 최적화 운영방안 검토

- 노후 모터펌프(20년 경과) 효율저하 발생에 따른 개량방안 제시

‣ 평상시 및 비상시 대응이 가능한 모터펌프 용량 검토

비상시 도수관로 수충격 발생정도 전산해석(외부전문가 활용) 추진

- 서울시 도수관로와 인천시 도수관로 사이에 상호지원체계 구축으로 비상공급관(2011년)이 연결되어 비상시 수충격 발생정도에 대한 분석필요

구 분	서울시	인천시	수충격 완화설비(인천시) (20㎥ × 3대)
시설용량	700㎥천/일	700㎥천/일

약품절감을 위한 정수장별 혼화시스템 비교 분석

정수장별 응집제 주입방법 및 혼화방법이 다르고 톤당 응집제 사용비용이 달라 혼화효율을 진단하여 응집제 절감방안을 찾고자 함

- 약품 주입방법, 혼화방법의 장•단점 비교 분석

광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
수류낙차	수류낙차	급속분사 교반기 (Water Champ) - 동력비 추가	1. 가압수이용 다점혼화 2. 펌프 분사식 급속혼화 장치(PDM) - 동력비 추가	수류낙차	가압수이용 다점혼화

수류낙차 이용 혼화(광암)	워터챔프 혼화 (뚝도)	PDM 방식 혼화 (영등포 2, Pump Diffusion Mixer)	가압수 이용 다점 혼화(강북)

2012년 톤당 응집제 주입비 : 평균 4.37원(최대 5.27원, 최소 3.86원)

- 월별 응집제 투입비용 비교 분석(광암 중점 분석)