■ 환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙 [별지 제5호의2서식] <신설 2011.10.28>
신기술 활용실적
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.						(앞쪽)
1. 신기술 및 공사개요
기 술 명		관로 정착 공기압 반전 장치 및 라이닝재 노출 방지장치를 이용한 상수도관 갱생기술
기술보유자		성명(법인명) : 봉화토건합자회사 생년월일(법인등록번호) : ############## 주소(소재지) : 서울특별시 청계산로 59(신원동 536-1)
신기술인증서		환경신기술 제378호	기술검증서		제 호
공 사 명		화곡동 1111-4 ~ 1106-4번지간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)
소 재 지		서울특별시 강서구 화곡동 1111-4 ~ 1106번지
발주처 연락처	기관명	서울특별시 강서수도사업소		부 서	시설관리과
	담당자 성 명	박 학 중		전화번호	02-3146-4020
	이메일	ppphj@seoul.go.kr		Fax	02-3146-4039
계약년월일		2013. 9. 30		착공년월일	2013. 10. 2
준공년월일		2013. 12. 20		용량(수량)	D=700㎜ L=204M
총공사금액		222,240,000천원 (VAT포함)		신기술 공종 공사금액	91,352,628천원 (VAT포함)
원도급자		승백건설(주), 대표 이기수
계약형태		［●］일반경쟁 ［ ］제한경쟁 ［ ］지명경쟁 ［ ］수의계약 ［ ］기타( )
계약번호		2013094171200		입찰공고번호	20130825744 – 00
환경기초시설에 적용된 환경신기술의 설비유형		［ ］주요 운전설비 ［ ］보조운전설비 ［●］비운전설비 ※ 주요 운전설비 : 환경신기술이 적용된 설비가 환경기초시설의 주요 요소인 경우 보조 운전설비 : 환경신기술이 적용된 설비가 환경기초시설의 주요 요소는 아니나, 운전성능에 영향을 미치는 경우 비운전설비 : 환경신기술이 적용된 설비가 환경기초시설의 공정이나 운전성능과 밀접한 관련이 없는 경우
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

2. 환경신기술 활용 효과

경제적

효과

공 사 비(계획)

228,470천원 (VAT포함)

공사비(실제)

222,240천원 (VAT포함)

공사기간(계획)

3개월

공사기간(실제)

2개월

기술적

효과

시공용이성

［  ］해당없음

［  ］매우 나쁨  ［  ］나쁨  ［  ］좋음  ［●］매우 좋음

유지관리 용이성

［  ］해당없음

［  ］매우 나쁨  ［  ］나쁨  ［●］좋음  ［  ］매우 좋음

※ 평가가 불가능하거나, 어려운 항목에 대해서는 “해당없음”으로 기재

환경적

효과

시공단계

［  ］자원 절감  ［  ］에너지 절감  ［  ］유해물질사용 저감

［●］폐기물발생 저감  ［●］소음ㆍ진동ㆍ먼지발생 저감

［  ］기타(                                          )

운전단계

［●］자원 절감  ［  ］에너지 절감  ［  ］유해물질사용 저감

［  ］폐기물발생 저감  ［  ］소음ㆍ진동ㆍ먼지발생 저감

［  ］기타(                                          )

3. 환경신기술 성능

주요 성능

분석항목

분석항목	인장강도 (Mpa)	휨강도 (Mpa)	굴곡탄성율 (Mpa)	박리강도 (g/㎜)	신장율 (%)
설 계	20.5이상	31.4이상	1.7이상	178.6	2.2
운 영	49.3	69.7	2.1	519	2.2

※ 최근 분석자료 활용, 분석항목은 시설의 특성에 따라 수정

하자발생여부

［  ］시공단계

발생건수  ( 0 )건

조치결과  ［  ］불만족   ［●］만족

［  ］운전단계

발생건수  ( 0 )건

조치결과  ［  ］불만족   ［●］만족

4. 환경신기술 만족도

경제성

［  ］해당없음

［  ］매우 불만족   ［  ］불만족   ［●］만족   ［  ］매우 만족

기술성

［  ］해당없음

［  ］매우 불만족   ［  ］불만족   ［  ］만족   ［●］매우 만족

환경성

［  ］해당없음

［  ］매우 불만족   ［  ］불만족   ［  ］만족   ［●］매우 만족

현장 적용성

［  ］해당없음

［  ］매우 불만족   ［  ］불만족   ［  ］만족   ［●］매우 만족

※ 평가가 불가능하거나, 어려운 항목에 대해서는 “해당없음”으로 기재

5. 기타 의견

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조의2제4항 및 같은 법 시행규칙 제6조의2제2항에 따라 신기술   활용실적을 제출합니다.

2014년   2월    일

담 당 자 :  박 학 중 (서명 또는 인)

환경부장관    귀하

비고

기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.