서울특별시 상수도사업본부

국사봉배수지 건설공사

실정보고 검토의견서(배수지 기계배관 수량 변경)

	목 차
Ⅰ. 실정보고 사유 1 Ⅱ. 실정보고 주요변경내용 1 Ⅲ. 검토결과 3

2019. 07.

국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리단

	국사봉 배수지 건설공사
실정보고 검토의견서(배수지 기계배관 수량 변경)

Ⅰ	실정보고 사유

국사봉배수지 건설공사와 관련하여 배수지내 기계실 배관수량이 당초와 부분 변경되어 변경 설계도면과 실제 현장 확인한 결과에 의거 산출된 수량에 대하여 설계에 반영코자 합니다.

Ⅱ	실정보고 주요 변경내용

1. 공사비 증․감 현황

천원

구 분	당 초	변 경		증 ․ 감		비 고
		시공사	관리단	시공사	관리단
순공사비	24,755	29,612	25,937	4.857	1,182
제 잡 비	13,059	15,715	13,647	2,656	588
도 급 비	37,814	45,327	39,584	7,513	1,770	적용

2. 수량 증․감 현황

구 분	규 격	단위	당 초	변경		증 ․ 감
				시공사	감리단
배관자재
STWW강관	400A×6t	M	36.96	39.66	32.88
STWW강관	700A×6t	M	18.17	24.79	19.47
STWW강관	800A×6.4t	M	15.96	23.05	19.02
90°STWW엘보	용접식, 400A	Ea	1	1	1
90°STWW엘보	용접식, 700A	Ea	3	3	3
90°STWW엘보	용접식, 800A	Ea	1	1	1
STWW 티이(용접식)	400A×400A	Ea	5	5	5

<위 계속>

구 분	규 격	단위	당 초	변경		증․감
				시공사	감리단
STWW 티이(용접식)	700A×700A	Ea	1	1	1
STWW 티이(용접식)	800A×800A	Ea	1	1	1
STWW 플랜지	400A	Ea	13	17	17
STWW 플랜지	700A	Ea	11	11	11
STWW 플랜지	800A	Ea	9	11	11
STWW 마개플랜지	400A	Ea	2	2	2
신축관(SS400)	400A	Ea	2	2	2
신축관(SS400)	700A	Ea	3	3	3
신축관(SS400)	800A	Ea	3	3	3
ㄷ-형강(SS400)	150×65×6.5	㎏	904.24	904.24	904.24
셋트앙카(STS)	150×65×6.5	Set	88	88	88
강판(SS400)	300×300×6t	㎏	102.61	102.61	102.61
U-볼트너트	400A	Set	11	11	11
2. 배관설치
STWW관 설치	400A×6t	M	35.2	39.66	31.31
STWW관 설치	700A×6t	M	17.3	24.79	18.54
STWW관 설치	800A×6.4t	M	15.2	23.05	18.11
강관용접부도장	400A	개소	29	29	33
강관용접부도장	700A	개소	19	19	20
강관용접부도장	800A	개소	15	15	18
플랜지취부(STWW)	400A	개소	15	19	17
플랜지취부(STWW	700A	개소	15	15	15
플랜지취부(STWW	800A	개소	15	17	15
강관접합	400A	개소	29	29	33
강관접합	700A	개소	19	20	20
강관접합	800A	개소	15	16	18
바탕만들기	보통부재(100㎜ 미만)구조	㎡	30.3	30.3	30.3
유성페인트칠	2회	㎡	30.3	30.3	30.3
녹막이페인트칠	2회	㎡	30.3	30.3	30.3

Ⅲ	검토결과

1. 배관 자재비

시공사에서 본건 실정보고서류로 제출한 변경 설계도변인 ISOMATRIC배관도를 기준하여 현장실측 연장을 근거로 건설표준품셈 제1장 적용기준 중 1-9 재료의 할증률에서 강재류의 해당항목에 대한 할증을 적용하였음

2. 배관 설치비

. 배관설치는 도면의 접합Point별로 용접합, 플랜지접합, 용접부도장 개소를 체크한 후 실제 시공과 일치하는지를 현장 확인한 결과에 따라 수량을 산출하여 공사비 증 ․ 감에 대한 결과를 산출하였음