제95차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2015. 6. 29.(월)

□ 안 건 명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 위원별 심의의견을 보완 반영하는 조건으로『조건부 채택』의결함.

【 주요 심의내용 】

○ “쉴드 TBM의 제작(쉴드 TBM의 구성 및 부품설계)”는 “쉴드 TBM의 설계 및 제작(쉴드 TBM의 구성 및 부품설계)” 수정하여 보다 상세하게 장비에 대한 설계내용이 제출되도록 수정할 것

- 쉴드 TBM 공사시 장비의 고장이나 문제발생에 대하여 신속히 대처하기 위한 “장비의 부품조달 계획”등도 추가로 제시되어야 할 것임.

○ 암사정수장, 한강 하저 통과 터널구간의 경우 중요도를 감안하여 시추조사 위치 또는 간격을 상세히 지정할 것

○ 환기구 등 지상 돌출 시설물에 대한 보행 등 안전과 관련하여 “시민안전과 도시미관을 위한 환기구 설계·시공·유지관리 가이드라인” 내용을 과업내용서에 추가할 것.

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토질 및 기초	◦제2장 10. 1) (1)항에서 “~ 해외 전문가 자문을 받을 수 있다“는 ”~국내외 전문가 자문을 받을수 있다.“로 수정요함. ◦제3장 1. 4) (3) ⑥항에서 “지하수 이력”은 지하수위변동 수리적변동에 대한 자료수집목적으로 “지하수 거동 이력”으로 수정되어야 할 것임. ◦제3장 1. 4) (4) ① 나.항에서 “~정거장이 설치될 위치에서는3공을 시추한다“보다는 지반조건에 따라 추가조사가 요구될 경우를 고려하여 ”~최소 3공을 시추한다“로 수정되야 할 것임. ◦제3장 1. 4) (7) ②항에서 “~마모성을 평가할 수 있는 석영함량분석 및 팽창성시험(Swelling Test)등을 추가로 실시해야 한다.”는 “~마모성을 평가할 수 있는 시험은 물론 다양한 검토를 위해 필요한 관련 시험등도 추가로 실시해야 한다.”로 수정되어야 할 것임. ◦제3장 6. 2) (22) ① 하 카)항에서 “쉴드 TBM의 제작(쉴드 TBM의 구성 및 부품설계)”는 “쉴드 TBM의 설계 및 제작(쉴드 TBM의 구성 및 부품설계)” 수정하여 보다 상세하게 장비에 대한 설계내용이 제출되도록 수정되어야 할 것임. 또한 쉴드 TBM 공사시 장비의 고장이나 문제발생에 대하여 신속히 대처하기 위한 장비의 부품조달 계획“등도 추가로 제시되어야 할 것임. ◦제3장 6. 12) (2) 성과품 제출목록에는 중요성을 고려하여 쉴드 TBM 장비설계에 대한 보고서를 별도로 제출목록에 포함시켜야 할 것임. ◦제3장 7. 2) (5) ② 가. 카) 및 타)항에서 뒤채움은 동시그라우팅이 되도록 추가로 제안하여야 한다. ◦제3장 7. 6) (2) 실시설계성과품에도 쉴드TBM설계는 별도로 보고서를 제출되도록 제시하여야 할 것임.	p10 p22 p22 p26 p33 p50 p60 p87

2015년  6월  29일

심의위원 : 김 상 환  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토목 구조	1. 암사정수장, 한강 하저 통과 터널구간의 경우 중요도를 감안하여 시추조사 위치 또는 간격을 상세히 지정하는 것이 바람직하다고 판단됨 2. 설계기준의 경우 “최신”의 기준을 적용하라고만 되어있으나, 발주시점에서 주요 설계기준은 최신 기준이 확정되어 있는 바 과업내용서에 명기하는 것이 바람직함. (예: 철도설계기준 노반편 (2013) 등) 3. 과업내용서 기본설계 및 실시설계 부분에 “쉴드TBM” 공법에 대한 서술만 있는데, NATM 공법에 대한 서술은 필요 없는지?

2015년  6월  29일

심의위원 :  김 성 일  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
철도	1. 기본설계 및 실시설계 기간 재검토 필요 1-1. 페이지 1에서는 각 설계 기간을 8개월로 산정하였으나, 페이지 4 예정공정표에는 실시설계가 10개월로 산정되어 있음. 단, 사업계획 승인을 고려한 일정이면 수정 불필요. 2. 지장물 및 구조물 조사 (페이지 21) 2-1. “④ 주요지장물 조사 확인을 위하여 필요한 경우 GPR탐사를 실시한다.”에서 최근 땅꺼짐에 대한 도심지 구조물의 안정성 확보를 위해서 “주요지장물 및 지하공동 조사 확인을 위하여 GPR 탐사를 실시한다“로 수정 검토 제안 2-2 “⑦ 지장물 확인철저 및 지장물로 인한 설계변경최소화“ 에서 확인 결과 서울시 통합공간정보서비스 접속이 용이치 않으므로 지하매설물도와 비교검토가 어려움. 3. 문구 수정 3-1. 페이지 65에서 “(마)도상구조별 역학적 특성을 해석하여 축하중 증가, 레일파상마모 현상 등 역학적인 문제를 검토하여 설계한다.”는 과업내용서에서 이미 콘크리트 도상으로 제한하였기 때문에 “도상구조별”☞ “콘크리트도상 구조의” 혹은 “콘크리트 도상 구간별”로 수정 검토 제안.

2015년  6월  29일

심의위원 : 오 정 호  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토목 시공	1. 과업기간은 착수일로부터 480일(16개월)에는공휴일등 휴지일수 포함으로 조정보완 필요합니다. 2. 하도급사항중 하도급거래 공정화에 관한법률 제6조 및 제13조 3항에 따라 기성금 및 준공금응 받을 때 15일 이내로 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 현금으로 지급하여야한다로 변경보완 검토하시기바랍니다. 3. 토석정보공유시스템(EIS ---> TOCYCLE)로 변경 보완검토 바랍니다.

2015년  6월  29일

심의위원 : 이 섬 범  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
건축 계획	1. p13, 14, 5)에 ‘하도급 참여자 보안각서’ 추가 검토요함. 2. p15, 16, 8)의 끝부분 “... 고려하여 설계”를 “... 고려하여 설계에 반영한 내용 제시“로 변경하는 방안 검토요함. 3. p15, 18에 ‘①지하 굴착시 지하수위 변화에 대한 주변 피해방지대책 제시와 ②공사장 주변 예상민원 및 처리대책 제시‘ 등의 구체적 내용을 추가하는 방안 검토요함. 4. P24, ⑥, 가에서 “… 수위를 각각 측정하여 조사지점의 …”를 “… 수위를 각각 측정 기록하고 조사지점의 …”로 변경하는 방안 검토요함. 5. P37, (11), ②에 “라. 역사 출입구 인근에 자전거 보관대의 설치계획 검토”를 추가하는 방안 검토요함. 6. p68, (2)에 “유아수유 및 기저귀 교체를 위한 공간확보 계획”을 추가하는 방안 검토요함. 7. P71, ⑥에 “라. 실로 구획된 부분의 배수는 방수층상부와 마감재 상부 등 두 곳에 적정한 갯수의 배수시설을 설치한다.”를 추가하는 방안 검토요함. 8. p88, (2)에 -. ⑳번이 2개이므로 하나는 ㉑으로 변경하고. -. “공사중 지하수위변화에 따른 주변 피해방지대책과 공사에 따른 예상민원 및 처리대책에 대한 보고서”를 추가하는 방안 검토요

2015년  6월  29일

심의위원 : 박 현 식  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
건축시공	1. 건설기술심의위원회 심의시기 명시 방법 1) 심의시기 : 기본설계 설계심의는 기본설계 준공 2개월 전에 받아야 하고 실시설계 설계심의는 필요시 받아야한다. (원본 7쪽) (검토의견) : 기본설계 설계심의 시점을 이해 쉽게 구체적으로 명시할 것 (기본설계 준공 2개월전이 이해 어려움) 2. 적용규정 및 설계기준 우선순위 2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다. (원본 10쪽) (검토의견) 내용 추가 2) 관련법령 및 기준에 대해 명기하고 설계도면과 시방서 등이 서로 상이 한 경우 적용규정의 우선순위를 명시한다 3. 하도급계약 사항 발주기관에 통지 내용 추가 계약상대자는 하도급에 대하여 발주기관의 사전 승인을 받은 후 하도급계약을 체결하고 (중략) (원본 14쪽) (검토의견) 항목 추가 (4) 하도급 금액의 지급 방법 및 지급 시기 등 4. 현장시험 항목 추가 (6) 현장시험 표준관입 시험, 현장투수시험, 수압시험, 공내재하시험 등은 제반 규정에 맞도록 시행하여야 한다 (원본 25쪽). (검토의견) 내용 추가 ① 표준관입 시험, 현장투수시험, 수압시험, 공내재하시험, 지내력 평판재하시험 등을 실시한다 ② 현장 시험은 제반 규정에 맞도록 시행하여야 한다. 5. 지상노출 시설검토 가. 외부출입구, 환기구 등의 지상 돌출물의 위치는 (중략) (원본 70쪽) (검토의견) 항목 추가 나. 지하철 환기구 지상층 구조물 상부의 철재덮개(Steel Grating)는 보행자 및 기타 하중에 추락방지, 낙하방지 위한 안전성을 고려한 구조로 계획한다 6. 건축분야 (3) 설계조건 항목 추가 (검토의견) 항목 추가 ② 대합실 (원본 70쪽) 아. 지하철역 대합실에 수유방(모유 수유실)을 설치할 것 ⑥ 배수 및 방수 계획 (원본 71쪽) 라. 각종 배수 드레인은 이물질로 인한 막힘이 없는 구조로 설계 할것 ⑨ 각종 마감재 계획 (원본 72쪽) 가. 천장재 라) 지하철 지하광장 및 승강장 천장(우리말 : 보꾹)의 천장판 크기는 대형판으로 설계하여 처짐 또는 비틀림을 방지 할것 다. 바닥 다) 계단실의 화강석 계단(디딤판과 챌판)은 벽체와 이격을 두어 유지관리, 청소 등 용이하게 할것 - 이하 여백 -

2015년  6월  29일

심의위원 : 최 광 현  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
기계설비	<6.기본설계 4)기계설비분야> 1. (3)공기조화 및 환기설비에 다음의 ④항 추가 (p38) ④ 평상시 환기 및 화재시 제연을 고려한 적절한 선로부 환기설비 구축 2. (8)소방설비 내용을 다음과 같이 수정 (p39) ③ 본선 터널내 연결송수구 배관시설,옥내소화전 설비 및 ~ 반영 ⇒③ 본선 터널내 연결송수관 배관시설 및 ~ 반영 3. (10)비상방수문 내용에 다음의 ③항 추가 ③ 비상방수문용 구조물, 동력제어반 및 전차선탈락장치 등은 각각 해당분야에서 과업수행 <7.실시설계 4)기계설비분야> 4. (3)설계조건 ①정거장 공조환기설비 내용을 다음과 같이 수정 (p76) 타. 승강장 하부배기는 균등하게 배기될 수~한다. ⇒타. 선로부 환기설비는 환기 및 제연기능이 수행될 수~한다 5. 지하수법 제9조의2(유출지하수의 이용 등)에 따라 지하수 유출 감소대책, 유출 지하수의 이용계획 등을 토목,기계설비 등 관련분야 과업내용에 포함. 6. 용어정리 ①종합사령실⇒종합관제실,설비사령실⇒설비관제실,사령실⇒관제실, 중앙관제센터⇒종합관제실 (p38,73,78 등) ②유아용화장실⇒유아용시설 (p76) 6. 인용 법규를 최신 법규 등으로 보완 ①기본설계 등에 관한 세부 시행기준(국토교통부 개정 ‘14.5.23, 훈령 제371호) (p17) ⇒ 기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부고시 제2014-268호,2014.5.21.) ②측량·수로조사 및 지적에 관한 법률(p18,19) ⇒ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 ③ 도시철도용품 품질시험기준(p38,78) ⇒ 철도용품 형식승인·제작자승인 시행지침 ④지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제3호,‘14.12.19) (p48,54) ⇒ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부예규 제20호,‘15.4.10.) ⑤ 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(13.11.25) (p70) ⇒ 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(15.3.13)	-옥내소화전설비는해당없어삭제 -해당분야과업에명기 -기본설계내용부합 -해당법령준수

2015년  6월  29일

심의위원 : 조 율 연  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
	1. P3 (7)과업의 업무범위 모란차량기지 전기분야 설계범위 명시 바랍니다. 2. P40 (3)송배전설비 정상시, 이상시의 송배전계통 운영계획 검토 추가바랍니다. 3. P41 ⑪에너지 절약계획 검토 ESS 추가바랍니다. 4. P83 ⑪에너지 절약계획 검토 ESS 추가바랍니다.

2015년  6월  29일

심의위원 : 박 병 수  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
신호 및 통신	1. 2)토목분야(궤도포함) (23)궤도분야 ⑥항 내용 수정 하기바람 : ...절연방지 대책 수립 ⇒ ...절연 대책 수립 2. 3) 건축분야(정거장) (7)자재 및 색상 계획 ①항 내용 수정 하기바람 : (방재고려) ⇒ (방재측면 고려) 3. 4) 기계제어설비분야 (5) 자동제어설비 ①항내용 수정 하기바람 : 정거장, 분소 및 종합사령실 ⇒ 정거장, 기술관리소 및 종합관제실, 4. 6) 정보통신분야 (2)통신설비설계 ⑧항 나 내용 수정 하기바람 : 전철기 부근 ⇒ 선로전환기 부근 5. 7) 신호분야 (3)항 내용 수정 하기바람 : 신호분야와 인터페이스가 필요한 토목, 궤도, 건축,정거장 기계·전기 설비에 관한 사항 ⇒ 신호분야와 인터페이스가 필요한 토목, 궤도, 건축,정거장 기계·전기, 통신 설비에 관한 사항	P34 P36 P38 P44 P45

2015년  6월  29일

심의위원 : 강 성 구  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 별내선(8호선연장) 건설공사 기본 및 실시설계용역 용역발주심의

분 야

채   택   의   견

비 고

공통

1. ‘과업수행 및 공정보고(p.5)’의 ‘1) 착수보고서 제출시 첨부하여야 할 서류’에「건설기술진흥법」제30조에 따른 “건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과”를 포함할 것

2. ‘1.1 보안 및 비밀유지(p.11)’의 1)의 내용은 보안대책 및 보안각서에 대한 사항으로

- 1)에는 “보안대책 및 보안각서”를 착수보고서와 함께 제출토록 되어 있으나 ‘2. 3) 과업수행계획서 제출(p.5)’에는 보안대책 및 보안각서를 과업수행계획서 제출시 포함하도록 되어 있으므로 제출시기를 명확히 할 것

- 보안각서는 착수시에만 제출하도록 되어 있으나 기술용역 입찰시부터 종료시까지 전 과정에 걸친 보안관리 강화를 위하여 종료시에도 제출토록 내용 수정할 것(서식 별도송부)

3. 다수의 공동계약에 의해 본 과업을 수행할 경우 계약상대자간 업무한계를 명확히 하기 위하여 ‘2. 3) 과업수행계획서 제출(p.5)’ 에 다음의 내용을 추가할 것

○ 본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약상대자 상호간에 과업분할협의서를 작성·제출하고 과업을 수행하여야 한다.

4. 설계용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의를 주기적으로 추진할 수 있도록 과업내용서에 반영할 것

- 용역 특성별로 계획을 수립하고 공정추진사항 합동검토

(건설사업 업무추진프로세스 개선방안, 행정2부시장방침 제301호, ‘14.10.13. 참고)

5. 과업수행시 참여기술자의 투입일수 관리를 위하여 ‘2. 5) 공정 보고(p.6)’에 다음의 사항을 추가할 것

○ 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheet) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 3개월 단위로 제출하되 과업 착수후 3개월이 지난 후 10일 이내에 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

6. 계약상대자는 본 과업에 대한 하도급과 관련된 사항은 발주기관의 사전 승인 후 추진하여야 하므로 ‘3. 주요 업무의 사전승인 등(p.7)’의 수행업무에 “하도급 사항”을 추가할 것

7. ‘4. 설계변경조건(p.7)’ 수정 및 내용 보완할 것

- ‘설계변경조건’은 ‘과업내용의 변경’으로 수정하고

- 과업내용 변경과 관련된 사항은「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행자부 예규)」에 따라야 하므로 다음의 내용을

추가할 것

○ 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)"에 따른다.

8. ‘건설기술심의위원회 심의 등(p.9)’ 의 내용 수정 및 보완할 것

- ‘1) 심의시기’는 다음과 같이 수정할 것

○ 기본설계 설계심의는 기본설계 준공 2개월 전 받아야하고 …… → 기본 및 실시설계심의에 대한 설계심의는 기본설계 완료 시점에 받아야하고 ……

- “디자인심의” 관련 내용을 다음과 같이 추가할 것

○ 서울디자인위원회의 디자인심의는 건설기술심의위원회 심의 이전에 완료하여야 한다.

9. ‘2) 설계의 경제성(VE) 등 검토(p.11)’의 내용을 다음과

같이 변경할 것

2) 설계의 경제성(VE) 등 검토

(1) 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침[국토교통부 고시 제2014-278호(2014.5.23.)], 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE) 가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시하여야 한다.

① 계약상대자는 발주자가 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

②	계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주자에게 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

(2) VE보고서를 건설사업 정보 포탈시스템(www.calspia.go.kr/설계 VE마당)에 등록하여야 한다.

10. 건설기술용역의 하도급과 관련된 사항은「건설기술용역 하도급 관리지침(국토교통부 고시)」을 따라야 하므로 ‘14. 하도급

사항(p.13)’ 에 다음의 내용을 추가할 것

○ 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침(국토교통부 고시)에 따른다.

11. 기본설계 및 실시설계의 성과품 제출목록에 설계심의 등에 대한 심의도서 수량이 포함되어 있지 않으므로 성과품 목록에

다음과 같이 심의도서 납품 수량을 명시할 것

성 과 품 명	규격	단위	수량	비 고
기본설계종합요약보고서	A4	부	20
․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․
설계심의용 도서		식	1	제출도서 세부목록 및 부수는 심의주관부서와 협의

※ 실시설계 설계심의용 도서는 필요시 제출

12. 측량작업 중 작업자의 안전관리를 위하여 ‘1. 2) 측량

(p.18)’에 다음의 사항을 추가할 것

○ 안전관리

계약상대자는 측량작업시 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 계약상대자가 진다.

건축

13. 환기구 등 지상 돌출 시설물에 대한 보행 등 안전과 관련하여 “시민안전과 도시미관을 위한 환기구 설계·시공·유지관리 가이드라인”내용을 과업내용서에 추가할 것.

기계

14. ‘(8)소방설비 ③항(p.39)’을 아래와 같이 수정할 것

③ 본선 터널내 연결송수구 배관시설, 옥내소화전 설비 및 화재 위치, 규모에 따라 제어할 수 있는 적정 제연설비 반영

→ ③ 본선 터널내 연결송수구 배관시설, 옥내소화전․스프링클러 설비 및 화재 위치, 규모에 따라 제어할 수 있는 적정 제연설비 반영

15. ‘(8)소방설비(p.39)’에 다음 내용을 추가할 것

○ 본선 터널 연결송수구 설비는 기존 도시철도 8호선 및 신설되는 별내선과의 시설범위를 명확히 결정 설계한다.

16. ‘4) 기계설비분야, (1) 과업대상(p.37)’에 “본선환기”, “배수설비”가 기본설계 과업범위에 포함되어 있으나 ‘(2) 일반사항’에는 그에 대한 내용이 누락되어 있으므로 해당 구체적인 과업내용을 추가할 것.

17. ‘(3) 설계조건(p.75)’에 다음의 내용을 “⑫ 기타사항”으로

추가할 것

○ 장비설치 완료 후, 종합시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(수도, 전기료 등) 등을 설계에 반영하여야 한다.

○ 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

전기

18. “(1) 일반사항(p.39)” 에 다음 사항을 추가할 것

⑥ 각종 기자재는 고효율기자재 등 에너지절약형으로 설계하고, 각 기기의 배치 및 설치는 유지보수가 용이하도록 고려하여야 한다.

⑦ 계약상대자는 기본설계 단계에서 효율적인 사업수행을 위하여 설계의 경제성 검토(VE) 결과 및 LCC 분석을 감안하여 계획한다.

19. “(2) 수변전 설비 ②항(p.40)” 내용을 다음과 같이 수정할 것

② 한전변전소 위치 및 당해 변전소 전력 공급능력 검토

→ ② 한전변전소 위치 및 당해 변전소에서 전력공급 가능여부 사전 협의·검토

20. “(6) 일반전기설비(p.41)” 내용에 다음 사항을 추가할 것

⑰ 실 내·외조명을 구분하여 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고, 각 실별 특징을 고려하는 등 효율적인 조도설계에 의한 전력에너지를 절약할 수 있도록 계획한다.

21. “④ 영상전송 및 감시설비 설치(p.43)” 내용에 다음 사항을 추가할 것

바. 비상인터폰 사용시 CCTV와 자동 연동되는 방안 검토

사. 승강장, 변전실 등 주요시설에 감시 사각지대가 없도록 효율적 배치

22. “(1) 일반사항(p.81)” 내용에 다음 사항을 추가할 것

⑫ 화재시 취약한 지중 다중이용시설 임을 감안하여 전력케이블은 저독·난연성으로서 화재시 유독성 가스 발생이 가장 최소화되는 케이블을 고려한다.

⑬ 전력기기 배치는 변전실 등에 인입·인출되는 특고압 및 고압 케이블의 길이가 짧고 기기 간 연결 케이블 포설이 용이하도록 전력 흐름을 고려하여 효율적으로 배치한다.

⑭ 변전실 등은 침수 등 재해 우려가 없는 곳으로서 기기 반출입 및 관리자 출입이 쉬운 곳에 설치하고 동선을 고려하여 계획한다.

⑮ 고조파, 써지 및 노이즈 등을 고려하여 종합적인 전력품질이 향상되도록 계획한다.

23. “(1) 일반사항 ③항(p.81)” 내용을 다음과 같이 수정할 것

③ 변전실과 전기실이 동시에 있는 정거장은 변전실과 전기실이 인접 위치에 있는 것을 원칙으로 한다.

→ ③ 변전실과 전기실이 동시에 있는 경우 변전실과 전기실은 인접하여 배치하는 것을 원칙으로 한다.

④ 물의 침투가 우려되는 물탱크실, 화장실, 식당은 변전실 및 전기실 상부 인근에 설치하여서는 안 된다.

→ ④ 변전실·전기실은 침수 피해가 없도록 같은 층의 집수정이 설치된 장소(기계실 등)의 바닥면보다 1m 이상 높게 계획하고 상부 인근에 물의 침투가 우려되는 물탱크실, 화장실, 식당 등을 설치하지 않는다.

24. ‘3) 과업의 범위, (6)관련기관 인허가 사항(p.2)’에 “에너지사용계획협의에 관한 사항” 추가할 것

-「에너지이용합리화법」제10조(에너지사용계획의 협의), 동 시행령 제20조 제4항 별표1"에 따라 에너지사용계획 수립 대상 사업이므로 본 과업에 포함 필요함

기타

25. 문구 수정

- ‘21. 1). (1) 정보소통광장 주소 수정(p.16)’ : http://www. opengov20.seoul.go.kr → http://opengov.seoul.go.kr

2015년  6월  29일

심의위원 : 최 진 선  (서명)