1. 에너지저장장치(ESS) 화재 관련

가. 서울시 에너지저장장치(ESS) 설치 및 화재 발생 현황은 ?

나. 화재발생 시 대응방안은 ?

다. 에너지저장장치(ESS)의 위험물 분류는?

가. 서울시 에너지저장장치(ESS) 설치 및 화재 발생 현황은?

	< 핵심답변 >
□ 서울시 에너지저장장치(ESS)는 37개소가 설치되어 있으며, 이중 16개소가 가동 중임. - 에너지저장장치(ESS) : 생산된 전기를 배터리에 저장했다가 전력이 필요할 때 방출하는 장치임 ※ ESS : Energy Storage System □ 서울시 에너지저장장치(ESS) 화재건수 없음. ※ 전국 32건 발생 (최근 5년)

□ 에너지저장장치(ESS) 현황 : 37개소

※ 가동 중지 (21개소) : 공공기관 6, 교육연구 6, 복합건축 3, 공동주택 2, 백화점 2, 의료시설 1, 업무시설 1

계	중부	광진	용산	영등포	강남	서초	강서	강동	마포	구로	노원	관악	중랑	동작	강북	성동
37	3	1	1	3	1	3	6	1	2	3	3	4	1	1	2	2

※ 기존 39개소 중 2개소 철거 : 와이피피(구로), 지에스건설(주)(강서)

○ 자치구(16) 별 : 강서 6, 관악 4, 영등포·구로,중구 3 순 (8개 자치구 없음)

○ ESS 설치장소 : 옥내 35(지하 26, ), 옥외 2(컨테이너)

○ 용도별 : 복합 5, 공공기관 13, 교육 8, 판매 3, 공장 3, 공동주택 2, 업무 1, 의료 1, 위험물 1

작 성 자	재난대응과장 : 서순탁 ☎ 3706-1400	대응전략팀장 : 정교철 ☎ 1410	담당 : 박길영 ☎ 1411

□ 최근 5년간 전국 화재발생 현황 (‘16~’20년 화재발생)

구분	화재건수	인명피해			재산피해 (단위 : 천원)
		계	사망	부상
계	32	1	0	1(전북)	34,419,594
2016년	0	0	0	0	0
2017년	1	0	0	0	504,311
2018년	16	0	0	0	16,494,614
2019년	14	1	0	1	16,953,053
2020년	1	0	0	0	467,616

※ 시도별(32) : 울산 1, 세종 2, 경기 3, 강원 2, 충남 3, 충북 2, 경남5, 경북 5, 전남4, 전북 4, 제주 1

○ ESS화재원인 관련 (산자부 위원회 소속 이훈 국회의원 공개자료)

- 화재원인은 4가지로 결론 (① 전기적 충격에 의한 배터리보호시스템 미흡, ② 운영․환경관리 미흡, ③ 설치 부주의, ④ 통합보호․관리체계 미흡)

- LG화학, 삼성 SDI 배터리가 전체 화재의 89% 차지(LG화학 54%, 삼성SDI 35%)

→ LG화학 배터리는 모두 2017년 2~4분기 중국에서 생산된 제품

□ ESS 사용용도 별 : 피크저감용 35, 태양광연계용 2

○ 피크저감용 : 저렴한 시간대에 전력을 저장하여 전력요금이 고가일 때 저장한 전력을 사용하여 전기요금 경감(대형공장이나 제조업 많이 사용)

○ 태양광연계용 : 태양광발전의 출력이 급격하게 바뀌는 경우 전력의 품질이 떨어지기 때문에 전력품질개선을 시키는 역할을 함

□ 에너지저장장치(ESS) 설치 현황(소방서별 / 설치연도별)

구 분	계	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
계	37	0	0	4	0	17	14	1	1
중부	3					2	1
광진	1						1
용산	1					1
영등포	3			1		1	1
강남	1					1
서초	3					2	1
강서	6					5	1
강동	1						1
마포	2					1	1
구로	3						3
노원	3			1			1		1
관악	4					2	2
중랑	1							1
동작	1						1
강북	2			1		1
성동	2			1		1

※ 미설치 자치구(8) : 종로, 동대문, 성북, 은평, 도봉, 송파, 양천, 서대문

나. 화재발생 시 대응방안은?

	< 핵심답변 >
□ 에너지저장장치(ESS) 설치 대상에 대해 현지적응훈련을 실시하여 위험요소 등을 사전 파악하고 진압 전략을 강구하고 있음. - 현지적응훈련 17개소 ※ 미실시 20개소 (가동중지 21) □ 초기 소화효과는 에어로졸 방식이 가장 적합(자동화시스템) ※ 에어로졸 자동소화장치의 소화 원리는 칼륨성분이 공기 중의 화학 반응을 일으켜 화재의 연쇄 반응을 차단하는 부촉매 효과의 소화방식 □ 일정 시간 경과 후 재 발열 현상이 발생되기 때문에 보호된 위치에서 방수를 통한 냉각방식으로 화재를 진압하는 것이 최선임. < 화재 진압 시 단계별 대응대책> - ① 시스템 위치, 유형 파악 ② ESS 전원 차단 ③ 감시 (열화상카메라 촬영) 및 환기 - 소형화재는 분무 주수 - 대형화재는 보호된 위치에서 무인파괴방수차 등을 활용하여 다량의 방수를 통한 냉각 질식소화 주력

□ 화재 시 대응조치

위치 및 유형 확인(IDENTIFY)		전원차단(SHUTDOWN)	감시(WATCH OUT)
· LABELS : - 배터리 분리 - 비상정지 - 배터리 room		· 시스템에 화재 발생 또는 기타 생명/자산 위험이 있는 경우 · 비상정지, 연결해제 또는 회로차단	· 감전의 위험 · 열화상 카메라 촬영(모니터링) · 전해액 유출 확인 및 독성/인화성 가스를 모니터링하며, 필요에 따라 환기 실시
· COMPONENTS : - 배터리 랙 또는 캐비넷 - 가스 탐지 장비 - SDS(Safety Data Sheets)

□ 소방청 추진사항

○ 전기저장시설의 화재안전기준 제정안’ 행정 예고(‘20.6.10)

- 전기저장시설의 화재 특성과 설치환경을 고려해 소방시설의 설치 의무와 안전기준 등을 제시

	< 주요내용 >
‣ 전기저장시설 및 관련 장치에 대한 용어를 정의함(옥외형,옥내형 / 안 제3조) ‣ 모든 전기저장시설에 적응성 있는 소화기를 설치하도록 함(안 제4조) ‣ 인근 건축물 등으로의 연소확대 위험이 낮은 옥외형 시설에 적응성 있는 자동소화장치를 설치하도록 함(안 제5조) ‣ 전기저장시설에 12.2 /min/m2 이상의 수량이 30분 이상 방수되도록 스프링클러설비의 설치기준을 정함(습식 또는 준비작동식 / 안 제6조) ‣ 자동화재탐지설비에 설치되는 감지기의 종류를 정함(광전식 공기흡입형·아날로그 감지기 / 안 제7조) ‣ 자동화재속보설비의 설치기준을 정함(안 제8조) ‣ 원활한 소방활동을 위해 설치장소를 규정하고 방화구획 및 폭연방출구를 설치하도록 함 (안 제8조 내지 제10조)

※ 에너지저장장치(ESS) 및 대용량 2차 전지 화재에 관한 연구 공동 수행 중

- 국립소방연구원과 5개 공인시험연구기관(‘20.5월~)

다. 에너지저장장치(ESS)의 위험물 분류는?

	< 핵심답변 >
□ 에너지저장장치(ESS)의 구성 물질 중 위험물(전해액 등)이 포함 되어있으나, 기밀·차폐된 상태이므로 위험물에 해당하지 않음. (소방청 질의회신) ※ 기밀·차폐되어 위험물에 해당하지 않는 제품 : 전기차에 내장된 배터리, 수출을 위해 선적대기 중인 휘발유를 실은 차량, 조명탄, 수류탄, 실탄 등

□ 에너지저장장치(ESS) 설치 현황 (소방서별 / 설치연도별)

지역	상호	주소	산업명	검사일	옥내 (층수)	사용 여부	비고
중구	㈜서브원 [LG서울역빌딩]	서울 중구 후암로 98(남대문로5가)	고층건물	2017 12-05	지하6층	가동중지	업무 시설
중구	신세계백화점(본점)	서울중구 소공로 63	백화점	2018 08-29	지하7층	가동중지	백화점
중구	㈜와이지타워 [센터플레이스]	서울 중구 남대문로9길 40 (다동,센터플레이스)	복합건물	2017 04-16	지하6층	가동중지	복합 건물
광진	건국대학교 생명과학관	서울 광진구 능동로 120	대학교	2018 08-28	지상6층	가동중지	대학교
용산	(주)현대아이파크몰	서울 용산구 한강대로23길 55 (한강로3가)	대규모 소매점	2017 06-08	지상9층	사용가능	판매점
영등포	(학)일송학원 (한강성심병원)	서울 영등포구 버드나루로7길 12	병원	2017 09-30	지하3층	가동중지	병원
영등포	에이스하이테크시티	서울 영등포구 경인로 775	복합건물	2018 08-17	지하3층	가동중지	복합 건물
영등포	롯데제과(주)	서울 영등포구 양평로21길 25 (양평동4가)	식품	2015 12-20	지하3층	가동중지	복합 건물
강남	(주)도화엔지니어링	서울 강남구 삼성로 438	고층건물	2017 12-22	지하6층	사용가능	공장
서초	한국전력공사 아트센터	서울 서초구 효령로72길 60	공연장	2017 08-31	지하3층	가동중지	공공 기관
서초	케이티 (우면연구센터)	서울 서초구 태봉로 151	연구센터	2018 08-28	지상2층	가동중지	연구 센터
서초	㈜신세게센트럴시티 백화점	서울 서초구 신반포로 176 (반포동)	백화점	2017 10-17	지하4층	가동중지	백화점
강서	롯데제과 마곡중앙연구소	서울 강서구 마곡동로 마곡 도시개발 연구D블럭	산업관련 서비스	2017-03-23	컨테이너	사용가능	연구 센터
강서	서울씨엔지(주)	서울 강서구 개화동로8길 17 (개화동)	가스판매	2018 01-29	지상1층	사용가능	위험물
강서	엘지전자(주)-(ISC)	서울 강서구 마곡동 727-977	전기, 전자	2017 08-25	지하3층	가동중지	교육 연구
강서	엘지전자(주)-(ISC)	서울 강서구 마곡동 727-977	전기, 전자	2017 08-25	지하3층	가동중지	교육 연구
강서	(주)엘지유플러스	서울 강서구 마곡중앙8로 71 (마곡동)	산업관련 서비스	2017 10-13	지하3층	가동중지	교육 연구
강서	(주)엘지유플러스	서울 강서구 마곡중앙8로 71 (마곡동)	산업관련 서비스	2017 10-13	지하3층	가동중지	교육 연구
강동	강동구청제2청사	서울 강동구 성내로 25 (성내동)	관공서	2018 03-28	지상4층	가동중지	공공 기관
마포	㈜서브원 [엘지유플러스상암]	서울마포구 월드컵북로 416	일반건물	2018 03-30	지하6층	사용가능	복합 건물
마포	홍익대학교	서울 마포구 와우산로 94	대학	2017 03-06	지하4층	사용가능	학교
구로	비와이씨하이시티	서울 금천구 가산디지털2로	수용가	2018 07-25	지하1층	사용가능	공장
구로	씨제이제일제당(주)영등포공장	서울구로구 경인로 518	식품	2018 04-01	지상1층	사용가능	공장
구로	한국산업기술시험원	서울 구로구 디지털로 26길 87	1급(공공)	2018 08-15	지하1층	가동중지	공공 기관
노원	한국전력 북부지사	서울 노원구 노해로 429	공공기관	2015 12-18	지하1층	가동중지	공공 기관
노원	㈜동일이엔드엘 공릉동 행복주택	서울 노원구 공릉동 428-7	공동주택	2018 09-28	지하1층	가동중지	공동 주택
노원	한국전력 인재개발원	서울 노원구 노원로 130	공공기관	2020 06-04	지상1층	가동중지	공공 기관

지역	상호	주소	산업명	검사일	옥내 (층수)	사용 여부	비고
관악	서울대학교[2파워]	서울 관악구 관악로 1 (신림동,행정관)	대학	2017 12-17	지상1층	사용가능	공공 기관
관악	서울대학교 [1파워플랜트]	서울 관악구 관악로 1-0 (신림동)	대학	2018 03-08	지하1층	사용가능	공공 기관
관악	서울대학교 [1파워플랜트]	서울 관악구 관악로 1-0 (신림동)	대학	2018 03-08	지상1층	사용가능	공공 기관
관악	서울대학교(3파워)	서울관악구 관악로 1 (신림동)	대학	2017 12-17	지하2층	사용가능	공공 기관
중랑	한구전력 동대문중랑지사	서울 중랑구 동일로 862	일반건물	2019 01-22	지하1층	사용가능	공공 기관
동작	㈜ 짐코 신동아아파트 5단지	서울 동작구 동작대로29길 118 (사당동)	발전설비	2018 01-11	지하1층	가동중지	공동 주택
강북	(주)연이개발	서울 강북구 도봉로 52 (미아동71-1)	의료업	2017 12-26	지하5층	사용가능	복합 건물
강북	한국전력공사 강북지사	서울 강북구 도봉로 242 (미아동)	전기, 전자	2015 08-25	지하1층	사용가능	공공 기관
성동	한국전력공사 광진성동지사	서울 성동구 마장로27길 13 (마장동)	일반건물	2015 12-21	지하1층	가동중지	공공 기관
성동	엘지히타치워터솔루(중랑물재생센터)	서울 성동구 자동차시장3길 64 (ESS설비)	내연력 발전설비	2017 12-25	지상2층	사용가능	공공 기관