외부전문가 기동점검단 지적사항

○ 공 사 명 : 마곡지구 11,12단지 아파트 건설공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 11건

○ 세부 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	안전	【1203동】 - 지상~지하계단 안전난간 미설치 - 노출 철근 정리 미흡	- 지하계단 안전난간 설치 - 노출 철근 제거	【사진 1】
2	품질	【1203동】 - 지상1층 기둥철근 부위 이물질 부착	- 부착강도를 위하여 철근에 묻은 이물질 제거하고, 향후 콘크리트 타설 시 보양조치	【사진 2】
3	기타	- 온도기록일지 작성 미흡 (1104동 1층 바닥온도와 기록계의 수치 가 상이함, 기록계의 온도가 10℃이상으 로 양호하나, 기록일지 정확하게 기록)	- 온도기록일지 관리 철저	-
4	품질	【1202동】 - 지하주차장 지하1층 바닥슬라브 일부 균열 및 누수	- 구조체 균열여부를 확인하고 보수조치	【사진 3】
5	품질	【1203동】 - 지하2층 기둥주위 일부 균열 발생 (0.2mm 이하)	- 구조검토 등 원인파악 후 조치	【사진 4】
6	안전	【1206동】 - 안전통로 미확보	- 현장출입 안전통로 확보 - 안전통로에 자재가 적치되지 않도록 관리	【사진 5】
7	품질	【1206동】 - 지상1층 판매시설 외벽 전기, 통신 등 배관이 집중됨	- 균열 등에 대비 분산배치 시공	【사진 6】
8	안전	【1206동】 - 판매시설측 안전시설 미흡(안전난간 및 가설계단)	- 안전난간 등 안전시설 조치	【사진 7】
9	안전	12단지 현장 주 출입구 가설계단 디딤판 간격 미흡	- 가설계단 챌판 추가 설치	【사진 8】
10	안전 품질	【1204동】 - 가설전기선 바닥방치 - 작업통로 조명시설 미흡 - 가설계단 설치 미흡 - 기둥 및 옹벽 철근 스페이셔 누락	- 가설전선 상부로 이동설치 - 작업통로 가설조명 설치 - 계단실 형틀상부면 조립식 가설계단 설치 - 기둥, 옹벽 스페이셔 누락부위 보완조치	【사진 9】
11	안전	【1103동】 - 지상1층 바닥 단차부위 가설계단 설치 부적정	- 지상1층 가설계단 바닥슬라브 높이로 재설치	【사진 10】

점검결과 현황사진

○ 지상~지하계단실 안전난간 미설치 및 노출 철근 미정리(1203동)〔사진 1〕
⇒ 계단실 안전난간 설치 및 노출 철근 정리 조치

○ 지상1층 기둥철근 부위 이물질 부착 (1203동)〔사진 2〕
⇒ 부착강도 위하여 이물질 제거 및 향후 타설 시 보양 조치

점검결과 현황사진

○ 지하1층 바닥슬라브 일부 균열 및 누수(1202동)〔사진 3〕

⇒ 구조체 균열여부 확인 및 보수 조치

○ 지하2층 기둥주위 일부 균열 발생(0.2mm이하)【1203동】 〔사진 4〕
⇒ 구조검토 등 원인파악 후 보강 조치

점검결과 현황사진

○ 현장 내 안전통로 미확보(1206동)〔사진 5〕
⇒ 현장 내 안전통로 확보 및 안전통로에 자재가 적치되지 않도록 조치

○ 지상1층 판매시설 외벽 전기, 통신 등 배관이 집중(1206동)〔사진 6〕

⇒ 균열 등에 대비 분산 배치 조치

점검결과 현황사진

○ 판매시설 측 안전시설 미흡(안전난간 및 가설계단 / 1206동)〔사진 7〕
⇒ 안전난간 및 조립식 가설계단 설치

○ 12단지 현장 주 출입구 가설계단 디딤판 간격 부적정〔사진 8〕

⇒ 가설계단 챌판 등 추가 설치

점검결과 현황사진

○ 가설전기선 바닥 방치 및 작업통로 조명시설 미흡(1204동)〔사진 9〕
⇒ 가설전선 상부로 이동 및 작업통로 조명시설 조치

○ 가설계단 설치 미흡 및 기둥, 옹벽 철근 스페이셔 일부 누락(1204동)〔사진 9〕
⇒ 조립식 가설계단 설치 및 누락 스페이셔 보완 조치

점검결과 현황사진

○ 지상1층 바닥 단차부위 가설계단 설치 부적정(1103동)〔사진 10〕
⇒ 가설계단 바닥슬라브 높이로 재설치