외부전문가 기동점검단 지적사항

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	· 활성탄 흡착지(1)(2)의 벽체 및 상부슬래브 균열 및 누수 발생 ‣벽체부 : 균열보수부(에폭시) 및 시공이음부누수 ‣상부슬래브 : 도장이 시공된 상태이나 누수발생	· 수조내부의 방수시공이 미시공되어 누수현상은 피할 수 없으나 수조 외부에서 최대한 누수차단이 가능한 방법으로 보수 조치	사진 1-1,1-2
2	품질	· 분배조 상부슬래브 균열 및 보 구조물에 발생된 구조성 균열발생 ‣보 : 구조물의 단부 및 지간중앙부에 균열발생 ‣슬래브 : 하면의 균열	· 균열 발생원인과 안정성에 대한 검토후 보강 대책 강구	사진2
3	안전	· 균열 및 부수부에 대한 보수공사용 비계설치상태가 안전상 취약하게 설치되어있음 ‣사버팀 지지용 파이프 간격 및 지지부 고정상태 미흡	· 위치별, 높이별 shop-dwg에 의한 설치가 필요하며 작업자의 안전 통로 확보 요망	사진3
4	품질	· 활성탄 흡착지 외부 u-형수로 시공상태 및 옥상배수관설치 상태 불량 ‣u-형수로와 벽체사이 간격이 과다하게 이격(우수유입가능) ‣배수관이 u-형수로의 외측으로 설치되어 배수처리가 불량함	· u-형수로와 벽체 이격부는 밀착시공 · 배수관 단부에 곡관으로 u-형수로 중심부로 배수처리 유도	사진4
5	품질	· 중계2펌프장 3LP관의 외부도장 (두께3.1㎜)이 충격에 의하여 손상 되어 관 표면이 드러남	· 외부도장두께 손상부분 동일재료로 재도장	사진5
6	품질	· 중계1펌프장 관로 받침고정이 받침콘크리트와 밀착되지않고 볼트로 고정되어 있어 펌프 가동시 진동발생	· 관로 받침부와 받침콘크리트 사이를 무수축 몰탈로 채워서 펌프가동시 진동이 발생되지 않도록 조치	사진6
7	품질	· 중계2 펌프장 면벽과 연계된 보강토 옹벽하단부 배수파이프가 u-형측구와 연결되지 않아 배수처리 불량	· 옹벽하단부 배수파이프를 u형측구와 연결 설치하여 원활한 배수처리가 될 수 있도록 조치	사진7
8	품질	· 중계2 펌프장 바닥 물고임	· 바닥면 우레탄 방수 마감시 구배를 조정하여 측벽부 트렌치로 배수가 원활히 될 수 있도록 조치	사진8
9	품질	· 중계2 폄프장 벽체부와 보강토 옹벽이 접촉부가 이격됨	· 벽체부와 보강토옹벽 접촉부의 이격된 부분에 대하여 실링처리등으로 보강 조치	사진9
10	품질	· 중계1,2펌프장 건물벽체와 u형 측구사이 방수 쉬트 훼손	· 훼손된 방수쉬트 재 시공	사진10
11	수방	· 중계1 펌프장 외부벽체와 접속부 주변 비탈면이 우기로 세굴	· 비탈면이 세굴되지 않도록 배수처리 대책 마련	사진11
12	품질	· 중계2 펌프장 수직배수구 일부 관연결 상태 불량	· 수직배수구가 틈이 발생 되지 않도록 정교하게 시공 조치	사진12