외부전문가 기동점검단 지적사항

○ 공 사 명 : 수서동 721-1 장기전세주택 건설공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 6건

○ 세부 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	- 외부 옹벽 콘크리트 피복두께 미흡 (특히 H-PILE 부분 및 일부구간 피복두 께 부적정)	- H-PILE 부분은 피복두께 확보를 위하 여 필요시 H-PILE 제거후 거푸집 재설 치 바라며, 옹벽 외부 거푸집의 설치 시 피복두께를 고려할 것.	사진1
2	품질	지하 주차장 옹벽(이어치기 부위) 부위 단차 발생	- 피복두께의 점검을 실시하고, 단 차부위에 대한 보수, 보강 조치	사진2
3	안전	- 지하주차장 전체적으로 동바리 고정 , 수직도 및 수평보강 미흡	상부 철근배근 및 거푸집 작업 전 하부 동바리 보강 및 고정조치(동바리 수직도 및 수평 보강 고정작업 철저)	사진3
4	안전	지하층 현장에 적치된 자재중 반출자재 및 사용자재가 혼재되어 있음	반출자재는 공사 작업로 등을 고려 즉시 반출할 것.	사진4
5	품질	기둥철근 상부정착 미흡	철근 이음으로 정착 확보할 것.	사진5
6	품질	- 1G2 거더 단부 일부 철근간격 부적정 (콘크리트 타설 어려움)	철근간격 조정할 것.	사진6

점검결과 현황사진

○ 외부옹벽 콘크리트 피복두께 미흡(설계 5cm, 시공 일부구간 0.5cm)〔사진 1〕
⇒ 피복두께 확보를 위하여 H-PILE 제거 후 거푸집 재설치 요망

○ 지하주차장 옹벽(이어치기)부위 단차 발생〔사진 2〕

⇒ 피복두께 점검 후 단차부위 보수․보강 조치

점검결과 현황사진

○ 지하주차장 동바리 고정 및 수평보강 미흡〔사진 3〕
⇒ 동바리 수평보강 및 고정 조치

○ 지하주차장 동바리 수직도 및 수평보강 미흡〔사진 3〕
⇒ 동바리 수직도 및 수평보강재 보완

점검결과 현황사진

○ 지하층 현장 자재 정리 미흡〔사진 4〕

⇒ 반출자재는 공사 작업로 등을 위하여 즉시 반출 조치

○ 기둥철근 상부 정착 미흡〔사진 5〕
⇒ 철근 이음으로 정착 확보 조치

점검결과 현황사진

○  1G2 거더 단부 철근간격 부적정(설계 5.3cm, 시공 일부구간 0.5cm)〔사진 6〕

⇒ 철근간격 조정