외부전문가 기동점검단 지적사항

○ 공 사 명 : 신내 의료안심주택 건설공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 11건

○ 세부 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	- 브릿지 지점부의 디스크 받침의 필요성 및 적정성에 대해 검토(건물전체가 견고 하여 크게 이동하는 문제가 없어 보임)	브릿지 지점부 디스크 받침에 대하여 설계자 등 재검토할 것.	-
2	품질	계단실 바닥배근의 꺽임부 정착상세를 정확히 시공	관련구조도면(S-231 참조)과 일치하게 시공할 것.	사진1
3	안전	- 지하실 자재보관소(단열재 등) 및 현장 내 소화기 미비치	현장 내 소화기 비치 및 자재보관소(단열재 등)는 별도 구획 등 격리 조치할 것.	-
4	품질	- 현장 내 자재반입구 고강도 철근을 90도로 꺽임부위 수정(폈을 때 강 도 발휘 어려움) 및 오픈 부위 콘크 리트 타설시 하자가 최소화 되도록 시공	필요시 용접이음 또는 추가 철근 배근 등 구조내력 확보 조치(구조전문가의 구조검토) 및 오픈구간 콘크리트 타설시 하자가 최소화 되도록 시공할 것.	사진2
5	품질	지하층 통신실 배관을 위해 오픈되어 있는 부분에 대한 구조검토 필요	통신실 벽체 구조내력 검토 조치(구조전문가의 구조검토)	사진3
6	품질	철근피복에 영향이 없는 부위는 철근이음을 굳이 꺽어서 이음 처리 않도록 할 것.		사진4
7	품질	지상2층 세대벽체 배근이 한쪽으로 치우쳐 일부구간 피복두께 부족 및 피복두께 과다(철근 간격 부적정) (시방서 30mm ⇒ 시공 10mm~5mm)	적정 피부두께를 확보토록 조치할 것.	사진5
8	품질	지상2층 세대벽체 전기배관 박스가 위치한 부위 보강근 미흡	전기배관 박스 부위 보강근 조치할 것.	사진6
9	품질	기둥 주근의 간격이 일부 2.5D 이하로 밀집하게 배근됨	콘크리트 타설시 밀실하게 타설되도록 정밀시공 할 것.	사진7
10	품질	철근 이물질(시멘트) 제거	부착강도를 위하여 철근에 묻은 이물질 제거할 것.	사진8
11	품질	지하외벽 일부 구간 누수	보호벽 시공 전 방수시공 및 경과체크 할 것.(방수상태 확인 후 마감시공)	사진9

점검결과 현황사진

○ 계단실 바닥배근의 꺽임부 시공 미흡〔사진 1〕
⇒ 구조도면(S-231)과 일치하게 시공

○ 현장내 오픈구간 고강도 철근 꺽임부위 및 콘크리트 타설시 하자방지 대책 검토 〔사진 2〕
⇒ 필요시 용접이음 등 조치(구조전문가 검토) 및 하자방지 대책 검토

점검결과 현황사진

○ 지하층 통신실 배관을 위한 오픈 부위에 대한 구조검토〔사진 3〕

⇒ 통신실 벽체 구조내력 검토(구조전문가 검토)

○ 철근피복에 지장이 없는 부위 꺽임 이음 지양 〔사진 4〕
⇒ 우측 그림과 같이 시공

점검결과 현황사진

○ 지하2층 세대벽체 일부 피복두께 부족 〔사진 5〕 (시방서 30mm ⇒ 시공 10mm~5mm)
⇒ 적정 피복두께 조치

○ 지하2층 세대벽체 일부 피복두께 과다〔사진 5〕 (시방서 30mm ⇒ 시공 60mm)
⇒ 적정 피복두께 조치

점검결과 현황사진

○ 지상2층 세대벽체 전기박스 부위 보강근 미흡〔사진 6〕

⇒ 보강근 조치

○ 기둥 주근 간격 일부 부적정〔사진 7〕

⇒ 콘크리트 타설 시 밀실하게 타설되도록 다짐 철저

점검결과 현황사진

○ 부착강도를 위하여 철근 이물질 제거〔사진 8〕
⇒ 철근에 묻은 이물질 제거

○ 지하외벽 일부구간 누수〔사진 9〕
⇒ 보호벽 시공 전 방수 및 경과체크 조치