외부전문가 기동점검단 지적사항

○ 공 사 명 : 가양유수지 복합센터 건립공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 7건

○ 세부 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	안전	- 가설전선이 바닥에 방치 및 지상1층 출 입구 전선관 노출	이동분전반 추가설치 등을 통하여 가설전선 최소화 및 안전조치 요함.	-
2	안전	지상1층 바닥(주차장 상부)에 시멘트 과적 적치	집중하중에 대비 분산조치 요함.
3	안전	지상1층(도서관) 계단 안전난간(단관파이프) 도출 및 설치 부적정	계단부 안전난간 보완시공 요함.
4	안전	도서관 및 체육관 사이 가설비계 및 주차장 가설비계 설치 부적정 (수직, 수평 간격 및 횡보강 미흡)	구조안전성 검토 후 수직, 수평 간격조정 및 횡보강 할 것. 수평보강비계의 높이를 작업자 보행에 불편이 없도록 높이 조정
5	품질	외부 커튼월(Curtain Wall) 화스너(Fastner) 안전성 검토 【현재 셋트앙카 1개소 시공】	화스너(Fastner)의 셋트앙카 2개소 설치를 검토(구조안전성 검토)
6	안전	건물내부 안전표지판 설치 미흡(추락방지 등)	안전표지판 추가설치 할 것.
7	안전	현장 주 출입구 계단발판 설치 미흡	안전발판 견고히 설치할 것.

점검결과 현황사진

○ 현장 내 가설전선 관리 부적정〔사진 1〕
⇒ 이동분전반 추가설치로 가설전선 최소화 및 안전조치

○ 지상1층 자재(시멘트) 과다 적치 〔사진 2〕

⇒ 집중하중을 고려 분산적치

점검결과 현황사진

○ 지상1층(도서관) 계단 안전난간 도출 등 설치 미흡〔사진 3〕

⇒ 계단부 안전난간 보완조치

○ 도서관 및 체육관 사이 및 주차장 측 가설비계 설치 부적정 〔사진 4〕
⇒ 구조안전성 검토 후 수평, 수직 간격조정 및 횡보강 등 조치 (비계기둥 띠장방향, 1.8m 이내, 장선방향 1.5m이내, 띠장간격 1.5m 이내, 가새설치 등)

점검결과 현황사진

○ 외부 커튼월(Curtain)화스너(Fastner)안전성 검토〔사진 5〕 (현재 셋트앙카 1개소 시공)
⇒ 화스너(Fastner) 셋트앙카 2개소 설치를 검토(구조안전성 검토)

○ 건물내부 안전표지판 설치 미흡〔사진 6〕
⇒ 안전표지판 추가 설치(추락방지 등)

점검결과 현황사진

○ 현장 주 출입구 계단발판 설치 미흡〔사진 7〕

⇒ 안전발판 견고히 설치