유량계 비교측정 분석표
□ 현 황
사업소		남부수도사업소				유량계명		상도가압직송				형 식		초음파식
구 경		150 mm				측정일시		2016. 6. 7.				설치년도		2004
위 치		서울특별시 동작구 본동 126-450
□ 유량계 현황
구 분			형 식		모 델 명				제 작 사		제작년도				기기번호
현장 유량계			초음파식		UR-1000P				창민테크		2004				UF0405A261
기준 유량계			초음파식		Xonic-100P				자인테크놀로지		2012
□ 분석내용
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계			차이량
교정전	09:48 12:58			0 196.56			5,348,292 5,348,490
계	3:00			196.56			198			1.44			0.73%
교정후	해당없음
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 측정자 남부수도사업소 성명 : 김형구

【별표】