식․용수분야 안전관리 자체점검 추진 및 결과

(영등포아리수정수센터)

1		소방시설

□ 점검개요

ㅇ 기    간 : '14. 1. 2(목) ~ 4. 30(수)

ㅇ 점검방법 : 시설물별 체크리스트에 의거 일일점검 실시

ㅇ 점검내역 : 1, 2정수장 내 소방시설물 전반

□ 점검내용

ㅇ 점검시설 : 5개 분야 16개동 소방시설물

설비분야	대상시설물	주요점검사항
소화설비	옥내소화전, 스프링클러 물분무, 분말, 가스계	압력 정상상태, 소화약제 응고상태 노즐, 호스상태, 솔레노이드밸브상태
경보설비	자동화재탐지, 비상방송	화재표시 및 회로동작 (비상경보 스위치 작동여부)
피난설비	완강기, 비상조명등	피난구, 통로유도등 예비전원(밧데리) 점검
소화용수	고가수조, 지하저수조	가압송수장치, 저수량
소화활동설비	연결송수관, 출입문	출입문, 송․배풍기 작동여부

□ 점검결과

ㅇ 이상없음

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조『소방점검』에 의거 '14. 5월중 외부 소방설비전문업체와 종합정밀점검 실시 예정

□ 건의사항

ㅇ 행정직렬 기능직 1명이 일반서무, 청사, 소방, 구내식당 등 소방업무외에 다수의 업무와 겸직을 맡아 처리하고 있는 실정으로, 체계적이고 효율적 관리을 위해서는 전문성을 갖춘 청사팀을 신설하여 소방업무를 담당해야 할 것으로 사료됨.

2		전기시설

□ 점검개요

ㅇ 기    간 : 2014.4.14.~4.24

ㅇ 점검방법 :

- 비접촉식 적외선 온도측정, 열화상측정, 절연저항측정, 접지저항측정, 육안검사 등

ㅇ 점검내역 :

- 수전선로, 수변전설비, 변압기, 현장조작반, 예비전원설비, 피뢰 및 접지설비, 제어계측설비

ㅇ 기타사항 :

- 긴급복구업체 정비상태, 비상연락망 정비상태

□ 점검결과

ㅇ 이상없음

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 없 음

3		가스시설

□ 점검개요

ㅇ 기    간 :  가스 약품 저장․사용․취급에 따른 위험요소 사전관리를

지속적으로 실시

ㅇ 점검방법

- 일상점검 : 취·정수장 운영시설에 대하여 1일 4회 점검 (자체)

- 정기점검 : 토목·건축 구조물 및 기전설비 점검 (전기안전공사 등 외부 기관)

- 외부점검 : 정기검사 및 자율 검사 시설별 각1회/년 (가스안전공사)

- 합동점검 : 해빙기, 동절기 등 대비 안전점검 (가스안전공사 및 관할 구청)

ㅇ 점검내역 및 결과

일 자	점 검 내 용	조 치 결 과	점 검 자
‘14.3.04	취수장 염소 정기검사	특이사항 없음	가스안전공사 안형준
‘14.3.20	취수장 해빙기 대비 염소실 점검	특이사항 없음	송파구청 경제진흥과 백경복
‘14.3.21	<시설안전점검> 정기검사-2염소,이산화탄소, 2산소, 자율검사-1염소, 1산소	특이사항 없음	가스안전공사 남부지사 박종민
‘14.3.24	정수센터 해빙기 대비 염소실 등 특별점검 실시	특이사항 없음	영등포구청 환경과 이경현
‘14.3.25	염소용기(14개) 및 공기호흡기(3개)정기검사 및 정비	특이사항 없음 (용기 도색실시)	우인화학(주) 및 가스안전공사
‘14.4.24	정전시 등 비상발전기 정상작동유무(염소중화설비연계)등 시설전반 점검	특이사항 없음	가스안전공사 남부지사 박종민

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 1염소설비 세관정비 실시 예정(상반기)

ㅇ 중앙 제어실 외 상주 직원 : 분기 1회 안전교육실시

□ 건의사항

ㅇ 제한된 인력으로 운영에 어려움이 있어 가스 자격증 소지자 추가 필요

4		비상상황발생시 대비 유도계획 및 장비설치 등

□ 점검개요

ㅇ 기    간 : 2014. 2. 1. ~ 4. 30

ㅇ 점검방법 : 직무교육 및 유관기관 합동 실제 FTX 훈련 실시

ㅇ 점검내역 : 유관기관 FTX 실제훈련 2회, 직무교육 3회

- 비상상황 발생시 개인 임무 숙지 여부

- 비상조치 매뉴얼에 따른 실제 훈련 실시

- 상황전파 및 초등조치 여부(유관기관 연락)

- 피해복구 업체 실제 출동 여부(전기안전공사, 동방수기 등)

□ 점검결과

ㅇ비상상황 유형별 유관기관과 연계한 훈련 실시

- 불순세력 정수장 침투/파괴, 염소가스 누출 및 폭파 등

ㅇ직원 행동절차 반복 숙달, 임무 숙지, 상황전파

- 상급기관 및 보고체계 확립, 비상연락망 최신화

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ비상상황 발생시 행동요령 매뉴얼 제작 배치

ㅇ개인별 임무 교육 정례화(월 1회)

ㅇ유관기관 핫라인 설치 운영 및 통제구역(무기고) 비상벨 설치

ㅇ불시 무기고 개방훈련 방침 수립 및 훈련 정례화

5		식․용수분야 안전관리매뉴얼

□ 매뉴얼 정비 및 보완조치 사항

ㅇ 개 정 : 운영과-1081(2014.2.4.) - 방침

- 인사이동으로 인한 담당자, 전화번호 등 현행 화

- 긴급복구지정업체 재지정, 유관기관 비상연락망

- 암모니아성질소 급상승 등 수질이상시 대응요령 등

ㅇ 정 비 : 2014.2.13.～5. 8

- 조직개편으로 인한 부서변경, 담당자, 전화번호 변경 등 현행 화

- 복구업체, 유관기관 등 비상연락망 정비

- 재난유형별 행동매뉴얼 보완(화재발생시 행동요령)

□ 2014년 대응훈련 실시 결과

훈련주관	훈련주요내용	훈련방법 (장소)	훈련일	참여기관 및 동원인력	소요예산	비 고
행정관리과	- 시설내 폭팔물 의심 물체 발견 및 용의 자 검거 - 염소가스 누출상황 에 따른 염소가스 중화 - 용의자 도주예상 도로차단 및 추적	현장훈련 (정문, 1염소실 주변)	‘14.2.27 (목)	60명 경찰서(15),소방서(7),구청(1),보건소(2),군부대(25)양평2동대(2),센터직원(5)	비예산
정수과	염소가스 누출사고 발생 대비 - 자체 복구체제에 의한 누출방지, 응급조치 및 사상자 구호 - 염소가스 누출에 따른 중화처리 등 방제 - 실시단계별 상황처리 능력과 유관기관간 공조체제 유지 등	현장훈련 (1염소실주변)	‘14.4.24(목)	57명 경찰서(10),소방서(8),가스안전공사(1),복구업체(1),센터직원(37)	비예산

첨 부 : 식․용수분야 재난안전점검표 1부.

4. 식․용수 분야 재난․안전점검표

기관명 : 영등포아리수정수센터

단 계		중점 점검사항	점검 결과
예방 및 대비		о “식용수분야 위기대응 행동매뉴얼” 비치여부	비치
		о 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부	미실시(향후 반기1회 실시예정)
		о 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부	2회실시
		о 환경부 등 유관기관 및 직원 비상연락체계 정비여부	정비
		о 시설물 정기점검 등 적정 관리 여부	‘14년상반기정기점검(5.12～6.13)
대 응	관심 · 주의 · 경계 단계	о 징후 감시체계 적정성	제어시스템 이상시 등 18개 재난유형별 매뉴얼 작성 비치 및 활용
		- 이상 징후 발견을 위한 설비 및 장비 적정 가동·운영 여부(자동수질 측정기, 생물경보시스템, 간이수질 측정기)
		- 사고인지 및 신고접수 시 현장에 수 분내에 접근하여 사진 및 동영상 촬영 등 사고원인 파악을 위한 인원 장비 보유 여부
		о 신속․적절한 상황보고체계 적정성	재난유형별 상황보고체계 등 작성 관리
		- 주관기관 및 유관기관(전화번호, 담당자 등) 전파(보고)체계 현실화 여부
		- 현재의 상황, 위기경보, 향후 조치계획, 협조요청사항 등 초동·중간 및 최종 보고 적정 여부
		о 사고발생에 따른 오염물질 종류, 인근 취·정수장 영향 확인 여부	재난유형별 매뉴얼작성 관리
		о 비상시 대체수단․예비시설 및 물품 마련 여부	오일휀스,조류차단막흡착포 등 방재장비 확보
		о 원수·정수 수질분석(분석장비 적정 가동 포함) 계획	계획수립실시
		о 대국민 홍보계획 적정 여부	재난유형별 매뉴얼작성 관리
		- 발생상황, 대응내용, 수질의 안전성, 향후 계획 등
대 응	심각 단계	о 급수중단시 우선 중단 시나리오 마련 여부	“
		о 우선 중단계획(대상,시기 등) 적정성	“
		о 비상급수 계획 마련 여부	“
		- 수량확보 대책(단계별 제한급수, 타 수계와 연계검토, 비상급수 개발, 급수차량 등) 수립 여부	“
복구 및 수습		о 긴급 복구계획마련 여부	수립
		- 복구업체, 자재확보 등	확보
		о 주민에 대한 사전(후) 홍보계획 수립 여부	수립
		о 보건대책(관내 보건소 및 병원 등을 통한 급수구역 주민 역학조사) 필요성 검토 여부	-