전기설비관리예규 일부개정예규(안) 제안요지

1. 개정사유

전기안전관리자 직무고시, 철도안전관리체계 정기검사 시정조치사항 반영 및 설비 개량에 따른 점검․검사항목 조정으로 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

2. 주요골자

가. 전기안전관리자 직무고시 등 반영

1) 철도안전관리체계 정기검사 시정조치사항 반영

○ 열화상측정(3개월, 6개월, 1년) 검사표 신설(안 서식6-2, 32)

○ 계전기 및 차단기 동작시험 검사표(1년) 신설(안 서식8-6, 34, 37)

○ 전원품질 측정 기록표(1년) 신설(안 서식8-7, 38)

▶ 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 시정조치

- 전기시설물(전원품질분석, 보호계전기, 열화상) 점검항목 주기 추가(변경)

▶ 전기안전관리자 직무에 관한 고시[산업통상자원부 고시 제2016-16호,’16.1.29.]

점검 종류별 측정 및 시험항목 예시					예규 반영
측정시험항목	주 기				현재점검주기	조정 및 신설
	월차	분기	반기	연차
계전기 및 차단기 동작시험	-	-	-	○	3년	1년, 3년
적외선 열화상측정	-	○	○	○	1년	3개월, 6개월, 1년
전원품질분석	-	-	-	○	-	1년

※ 『변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)』 (전기처-350,‘19.1.16.)

2) 서울시 소방재난본부 권고사항 반영

○ 예비발전설비 점검기록표(3개월, 6개월) 신설(안 서식14-3, 59)

▶ 서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 권고사항(‘18.10)

- 발전기 분기1회 이상 무부하 운전 가동 후 운행기록 유지 권고

▶ 전기안전관리자 직무에 관한 고시[산업통상자원부 고시 제2016-16호,’16.1.29.]

점검 종류별 측정 및 시험항목 예시						예규 반영
측정시험항목		주 기				현재점검 주기	신설
		월차	분기	반기	연차
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	6개월
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	3개월
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	3개월

※ 『비상용 발전기 점검 관리 운영(안)』 (전기처-23487, ‘18.11.12.)

3) 임대상가 절연저항 측정주기 조정

○ 20kW이상 임대상가의 절연저항 점검 주기 조정 및 검사표 신설(안 서식17-3, 17-4, 55-1, 55-2, 55-3)

▶ 전기안전관리자 직무에 관한 고시[산업통상자원부 고시 제2016-16호,’16.1.29.]

점검 종류별 측정 및 시험항목 예시					예규 반영
측정시험항목	주 기				현재점검주기	조정 및 신설
	월차	분기	반기	연차
저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정	-	-	△	○	1개월(1~4호선) 1년(5~8호선)	6개월

* ○ : 필수, △ : 필요시

※ 『임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)』 (전기처-571, ‘19.01.18.)

나. 철도안전관리체계 정기검사 시정조치사항 반영

○ 변전소 연락차단선로(광계전기 및 광케이블) 점검․검사 항목 신설(안 서식6-1, 8-4)

▶ 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 시정조치

- 변전소 연락차단회로(광케이블 구간) 점검항목 추가

⇒ 변전소 일상점검(서식6-1), 1년검사(서식8-4) 점검․검사항목 신설

※ 『변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)』 (전기처-350,‘19.1.16.)

다. 한국전기안전공사 축전지설비 점검 지침 및 철도안전관리체계 정기검사 미비사항 반영

○ 변전소 축전지 비중측정 주기 변경(6개월→1년) 및 검사표 보완․신설(안 서식7-6, 8-8, 14-1, 14-2, 15-1, 15-5, 33, 34, 46)

▶ 한국전기안전공사 축전지설비 점검 지침

- 축전지 권장 점검주기 중 전해액 비중측정 항목은 없으며 전해액 수준이 최저선(극판 상단으로부터 10~15mm) 이상일 때만 측정

▶ 니켈-카드뮴 축전지 유지보수 제작사 매뉴얼

- 비중측정 1년

▶ 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항

- 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록 요함

※ 『변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)』 (전기처-350,‘19.1.16.)

라. 설비 개량에 따른 점검․검사항목 추가 및 용어 표준화

○ 변전소 개량에 따른 점검․검사항목 추가(안 서식8-4, 30, 33, 33-1, 34, 34-1, 35)

▶ 설비 개량에 따른 점검 설비, 내용 추가

구 분	점검 설비	추가 검사 내용
서식30 변전소 4일 점검표	교류차단기 (24kV SWGR)	PD Monitor 현시상태
	정류기	정류기 감시장치 현시상태
	전력감시시스템	1. 전원계통의 이상유무 2. 모니터 그래픽 구현상태 3. 데이터 송·수신 상태 4. 이상음 및 냄새유무
	냉·난방설비	1. 정상가동 여부 2. 이상음 발생 여부 3. 배관, 배선 과열여부 4. 실외기 오손 및 가동상태 5. 냉각수 배수 상태
	절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
서식33 변전소 6개월 검사표	교류차단기반 (24kV, 7.2kV SIS)	1. 외관검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 2. 소음여부(전기적 코로나) 3. 내부 제어케이블 상태 4. Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 5. Digital Relay 노트북과 통신상태 6. Digital Relay 기능 Key 동작상태 7. 차단기 동작회수
서식33-1 연락차단회로 6개월 검사표	연락차단회로	(개량변전소)접점저항 측정
서식34 변전소 1년 검사표, 서식34-1 변전소 1년 기록부	RTU	랙전원장치 출력전압 측정
	DC SWGR	투입 깊이 측정 BLOW-OUT 코일저항 측정
	접지설비	공통접지, RTU 항목
	교류차단기반 (24kV, 7.2kV SIS)	1. 매카니즘부 연결 너트확인 2. 동작 메카니즘 투입,개방 위치 확인 3. Actuator 점검 4. 대차부 접점 상태(24kV만 해당)
	배전반	ATS(ATCB) 추가
	계기용 변성기	SR1~3 추가
서식8-4 부속설비 검사표 1년 서식35 변전소 접지장치 1년 검사표	접지저항	(개량변전소)공통접지저항 측정

○ 변전소 개량에 따른 용어 표준화(안 서식30, 33)

▶ 설비 개량에 따른 용어 표준화

연번	변경 전	변경 후(표준화)	비 고
1	GCB	교류차단기(24kV SWGR)
2	VCB	교류차단기(7.2kV SWGR)
3	고장선택장치(PCU, SEPCOS)	고장선택장치

마. 누락 점검․검사항목 추가, 중복항목 삭제(안 서식6-1, 30, 34, 34-1, 43, 47, 56)

▶ 누락 항목 추가

구 분	점검 설비	점검 항목	비고
서식30 변전소 4일 점검표 서식43 전기실 7일 점검표	USN 데이타수집장치	정상 동작 여부	검사항목(설비) 누락
서식47 전기실(역사,본선) 1년 검사표	배전반	절연저항 및 부하전류 측정	절연저항 및 부하전류 기록부[서식51]와 일치
	분전반	절연저항 및 부하전류 측정
서식56 본선전기실(월2회) 점검표	교류 차단기	Digital Relay 현시상태	점검 및 검사 기준표[별표1-1]와 일치

▶ 중복 항목 삭제

구 분	점검 항목(설비)	비고
서식6-1 변전소 일지	축전지 충전장치	점검표 내 점검항목 중복
서식34 변전소 1년 검사표 서식34-1 변전소 1년 기록부	수전선로	수전선로 맨홀 6개월 검사표[서식 40]와 중복
	수․송배전선로	수송배전선로 1년 검사표[서식 41]와 중복
	지중선로표시기	지중선로표시기 1년 검사표[서식 42]와 중복
	접지설비	변전소 접지장치 1년 검사표[서식35]와 중복

바. 점검․검사표 판정기준 명확화

○ 전차선로 검사표 판정기준 중복범위 조정(안 서식3-1, 5-2, 5-3, 5-5)

○ 변전소 직류차단기반 검사표 판정기준 세분화(안 서식8-3)

○ 전기실 점검․검사표 판정기준 중복범위 조정(안 서식12, 15-1, 15-2)

사. 기타

○ 검사표 신설․삽입에 따른 서식번호 변경(안 서식33, 33-1, 33-2, 34, 34-1, 35, 36)

아. 위 개정내용에 따른 점검 및 검사기준표 총괄 수정(안 별표1, 1-1, 1-2)

3. 참고사항

가. 제안근거: 사규관리규정 제10조(입안), 제13조(부패영향평가의 실시)

나. 예산조치: 해당없음

다. 개정절차: 관계부서 의견수렴 및 공사 홈페이지 게시 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 심의 → 사규 확정 및 시행

라. 기    타: 신․구조문대비표 별첨

전기설비관리예규 일부개정예규(안)

전기설비관리예규 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

부      칙

(시행일)  이 예규는 2019년    월   일부터 시행한다.

별표1, 1-1, 1-2를 별지와 같이 한다.

서식3-1, 5-2, 5-3, 5-5, 6-1, 7-6, 8-3, 8-4, 12, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 17-3, 30, 33, 33-1, 33-2, 34, 34-1, 35, 36, 43, 46, 47, 56, 을 별지와 같이 한다.

서식6-2, 8-6, 8-7, 8-8, 14-3, 15-5, 17-4, 32, 37, 38, 55-1, 55-2, 55-3, 59를 신설하고 별지와 같이 한다.

[별표 1]

점검 및 검사 기준표(1~4호선)

2. 변전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	3월	6월	1년	3년
1. 유 입 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-1	○
	나) 외함 및 방열기 누유 유무	○					서식 6-1
	다) 붓싱의 균열, 오손 유무			○			서식 7-1	○
	라) 외함 및 방열판 부식발생 유무			○			서식 7-1
	마) 유량의 적정 여부	○					서식 6-1
	바) 탭 위치					○	서식 9-1
	사) 이상음 및 냄새 발생 유무	○					서식 6-1
	아) 부싱부 시온테이프 변색 유무	○					서식 6-1
	자) 외함 접지선 체결 상태 양부			○			서식 7-1	○
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○	○			서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○					서식 6-1
	나) 가스압력 적정 여부	○					서식 6-1
	다) 흡습제 변색 유무	○					서식 6-1
	라) 보호계전기 연동시험					○	서식 9-4
	3) 기 타
	가) 절연저항 측정				○		서식 8-1
	나) 절연유 내압시험					○	서식 9-1
	다) 절연유 산가 측정					○	서식 9-1
2. 몰 드 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-1	○
	나) 권선, 철심, 몰드의 외관 이상유무	○					서식 6-1
	다) 권선 및 애자의 변색, 균열 유무			○			서식 7-1
	라) 탭 위치					○	서식 9-1
	마) 이상음 및 냄새발생 유무	○					서식 6-1
	바) 케이블 헤드 시온테이프 변색 유무	○					서식 6-1
	사) 외함 접지선 체결 상태 양부			○			서식 7-1	○
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○	○			서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○					서식 6-1
	나) 보호계전기 연동시험					○	서식 9-4
	3) 기타
	가) 절연저항 측정				○		서식 8-1
3. 단 로 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-3,4	○
	나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무			○			서식 7-3,4	○
	다) 접촉부 열화유무			○			서식 7-3,4	○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
3. 단 로 기	라) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	마) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	2) 조작부
	가) 개폐 제어 이상유무		○			서식 7-4
4. 교 류 차 단 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3	○
	나) 애자, 애관의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3	○
	다) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 가스압력 적정 여부	○				서식 6-1
	마) Digital Relay 현시상태	○				서식 6-1
	바) 차단기반 청결 상태 양부		○			서식 7-3
	사) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-3
	아) Digital Relay 노트북과 통신상태		○			서식 7-3
	자) Digital Relay 기능Key 동작상태		○			서식 7-3
	차) 기어박스 그리스 누유여부		○			서식 7-3
	카) 이상음 및 냄새발생 유무	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 개폐기능 양부		○			서식 7-3
	나) 완충기 기능 양부		○			서식 7-3
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-2
	나) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식9-2~5
	다) 보호계전기 및 차단기 동작 시험			○		서식 8-6
	라) 전원품질 측정			○		서식 8-7
5. 정 류 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-2	○
	나) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-2	○
	다) 표시등 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 에어필터 및 기기내부 청결여부		○			서식 7-2
	마) 외관상태 양부	○				서식 6-1
	바) 이상음 발생여부	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 각종표시램프 기능 양부		○			서식 7-2
	나) LLR 단선유무		○			서식 7-2
	다) 각종 보조계전기 및 제어회로 기능양부		○			서식 7-2
	라) 부속기기 청결 및 이상유무			○		서식 8-1
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-1
	나) 접지계전기 시험				○	서식 9-1
	다) 보호계전기 연동시험				○	서식 9-4

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
6. 계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-5	○
	2) 절연물의 파손 및 오손 유무		○			서식 7-5	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-4
7. 피 뢰 기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3,4	○
	2) 절연물의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3,4	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-2,3
	4) 2차접지선 이상 여부			○		서식 8-2,3	○
8. 직류 고속 도차 단기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-4	○
	2) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-4	○
	3) 표시등, 표시기 및 계기상태 양부	○				서식 6-1
	4) 차단기 동작횟수	○				서식 6-1
	5) 소호통 탄화 및 접점 상태		○			서식 7-4
	6) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-4
	7) 접점 마모 측정			○		서식 8-3
	8) 개폐코일 저항측정			○		서식 8-3
	9) BLOW-OUT코일 저항측정			○		서식 8-3
	10) 홀딩코일 저항측정			○		서식 8-3
	11) 불꽃방지판 탄화측정			○		서식 8-3
	12) Horn/Pole/아크런너 이상유무			○		서식 8-3
	13) 투입장치 간극 및 동작상태			○		서식 8-3
	14) 투입장치 그리스 적정여부			○		서식 8-3
	15) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	16) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식 9-4~9
	17) 접촉부 열화상태 양부		○			서식 7-4
	18) 연락용 광계전기 및 광케이블 점검	○		○		서식 6-1 서식 8-4
9. 소공간용 자동소화장치	1) 가스압력 적정여부	○				서식 6-1
	2) 전원표시 현시 양부 (변전소내 수신반, 배전반용)	○				서식 6-1
10. 축전지 충전장치	1) 축전지
	가) 전조균열 및 외관 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 전해액 액위 적정 및 변색유무	○				서식 6-1
	다) 전해액 비중 측정			○		서식 8-8
	라) 단자전압 측정		○			서식 7-6
	마) 균등충전 실시		○			서식 7-5
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○				서식 6-1
	나) 전압조정기 동작상태 양부		○			서식 7-5
11. 배전반 보조전원 공급반	1) 외부 일반
	가) 외부 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 제어단자 이완여부		○			서식 7-5	○
	다) 제어스위치 기능 양부		○			서식 7-5
	라) 배선의 손상 및 동물서식 유무	○				서식 6-1
	마) A.T.S 작동 상태 양부		○			서식 7-5
	2) 경보, 보호장치
	가) 지시계기 지시치 측정	○				서식 6-1
	나) 기록계기 작동상태 및 오손 여부	○				서식 6-1
	다) 보호계전기 동작 및 오차시험				○	서식 9-2~9 서식9-10-1,2

4. 역사전기설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 축전지 충 전 장 치	1) 축전지
	가) 전해액 적정 및 변색유무	○					서식 12	○
	나) 전조균열 및 외관 청결 여부	○					서식 12
	다) CELL별 단자전압 및 총전압 측정	○		○			서식12, 14-2
	라) 전해액 비중 측정				○		서식 15-5
	마) 축전지 경보장치 이상유무			○			서식 14-1
	바) CELL 온도 적정여부	○					서식 12
	사) CELL 내부저항 적정여부	○					서식 12
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○					서식 12
	나) 전압조정기 동작 상태 양부			○			서식 14-1
	다) 균등충전 실시			○			서식 14-1

6. 청원전력

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		월간	2개월	6개월	1년
1. 조례시설물 및 용역실	1) 시설용량				○	서식 17-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부				○
	3) 불량 전기용품 사용 여부				○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태				○
	5) 누전차단기 동작상태 여부				○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태				○
	7) 부하전류 측정				○
	8) 절연저항 측정				○
2. 역사 임대상가 중 20kW 미만개소	1) 시설용량				○	서식 17-1-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부				○
	3) 불량 전기용품 사용 여부				○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태				○
	5) 누전차단기 동작상태 여부				○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태				○
	7) 부하전류 측정				○
	8) 절연저항 측정				○
	1) 메인차단기 발열상태		○			서식 17-2-1
	2) 누전차단기 동작상태		○
	3) 분전반 단자조임 상태		○
	4) 계약용량 초과사용 여부		○
	5) 열화상 측정상태		○
	6) 메인차단기 전류측정		○
	7) 미승인 전기용품 사용여부		○
	8) 문어발식 콘센트 사용여부		○
	9) 분전반 주변 물건 적치상태		○
	10) 전기시설물의 임의변경 사용상태		○
	11) 화재예방 관련 취약요인		○
	12) 기타 및 특이사항		○
3. 청원전력	1) 전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부	○				서식 17-2 서식 17-2 서식 17-3 서식 17-4
	2) 기타 안전상태 등	○
	3) 청원전력 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검양식	○		○

8. 예비발전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기		비 고	열화상
		3개월	6개월
1.원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험	○		서식 14-3
	2) 부하운전시험	○
	3) 부하차단시험	○
	4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치)	○
	5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기)	○
	6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치)	○
	7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새)	○
	8) 조속장치(이상음, 누유)	○
	9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부	○
	10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부	○
	11) 접지선 설치상태 및 탈락여부	○
	12) 축전지 및 충전장치의 적정여부		○
	13) 보호장치 설치 및 동작상태	○
	14) 계측장치 설치 상태	○
	15) 절연 및 접지저항 측정		○
	16) 축전지 전압 및 비중 측정		○
	17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	○
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비)	○		서식 14-3
	2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	○

[별표 1-1]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

2. 변전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식34,34-1
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 바) 부위별 온도측정 및 온도분포 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 3개월 4일 3년 1년	○ ○	서식34,34-1 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식30 서식32 서식30 서식39 서식34,34-1
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험 다) 전원품질 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년		서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식37,39 서식38
5. 교류 차단기 (7.2kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년, 3년		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식37,39
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무 사) 정류기 감시장치 현시상태	1년 1년 4일 4일 6개월 4일 4일		서식34,34-1서식34,34-1 서식30 서식30 서식33 서식30 서식30

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 1년 1년 3년		서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식39
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식30 서식34,34-1
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식34,34-1
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 그리스 적정여부 11) 투입 깊이 측정 12) BLOW-OUT 코일저항 측정 13) 보호 계전기 연동시험 14) 차단기 동작회수 15) 고장선택장치 현시상태 16) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 17) 고장선택장치 노트북과 통신상태 18) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1서식34,34-1 서식34,34-1 서식39 서식33 서식30 서식33 서식33 서식33

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 1년 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식33 서식30 서식30 서식34,46 서식33,46 서식33 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식30 서식34,34-1 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32,33 서식35

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 피트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식34,34-1
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식33,33-1 서식33,33-1 서식34,34-1
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
17. 직류 고속도 차단기반 (급전구분소)	1) 고장선택장치 현시상태(외관상 기능) 2) 표시등, 표시기 표시 이상유무 3) 이상음, 냄새 발생 유무 4) 전일 동작횟수 5) 금일 동작횟수 6) 차 수	4일 4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
18. 제어반 (급전구분소)	1) 내, 외부 청결상태 2) 지시계기 및 표시등 표시 이상유무 3) 제어전원 이상유무	4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31
19. 기능실 (급전구분소)	1) 청결여부(내, 외부 청소 및 쥐 등의 동물서식 유무) 2) 조명상태	4일 4일		서식31 서식31

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
20. 축전지, 충전장치 (급전구분소)	1) 축전지 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검	4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정 13) 랙전원장치 출력전압 측정	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 3년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식32,33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식39 서식39

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
23.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	4일 4일		서식30 서식30
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식36
25. 최대수요 전력제어장치	1) 전원공급상태 이상유무 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	4일		서식30 서식30
26. 변압기 부분방전장치	1) 전원공급상테 이상유무 2) 표시램프 정상여부	4일		서식30 서식30
27. 고체절연배전반 (SIS)	1) PD Monitor 현시상태 양부(적·녹색 확인) 2) 외관 검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 3) 소음 여부 (전기적 코로나) 4) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 5) 메카니즘부 연결 너트 확인 6) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 7) Actuator 점검 8) 대차부 접점 상태	4일 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년		서식30 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
28. 전력감시시스템	1) 전원계통 이상유무 2) 모니터 그래픽 구현상태 3) 데이터 송·수신 상태 4) 이상음 및 냄새유무	4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30
29. 냉·난방설비	1) 정상가동 여부 2) 이상음 발생여부 3) 배관, 배선 과열 여부 4) 실외기 오손 및 가동상태 5) 냉각수 배수 상태	4일 4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30 서식30
30. 절연관부스	1) 시온테이프 변색 유무	4일		서식30
31. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	4일		서식30

4. 역사 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음, 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음, 냄새발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 47 서식 47 서식 47 서식 43 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손. 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 43 서식 43 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 47,48
6. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 나) 외관변형 및 청결 여부 다) 단자전압 측정 2) 충전장치 가) 교류 입력 전압측정 나) 직류 출력 전압측정 다) 고장표시램프 표시 유무 라) 부동전압 확인 마) 전압조정상태 점검 바) 절연저항측정	6개월 7일 6개월 7일 7일 7일 7일 7일 1년	○	서식 45 서식 43 서식 45,46 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48
7. UPS	1) 교류 입,출력 전압측정 2) 직류 전압측정 3) 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무 4) 각종 FUSE 이상 여부 5) 각종 단자 조임상태 및 전선 열화 여부 6) FAN 동작 이상 여부 7) DISPLAY 표시 및 동작상태 이상 여부 8) UPS 절체시험 이상 여부 9) PNL 내부 및 필터청소 10) 절연저항측정	7일 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년	○	서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상유무 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 나) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부 다) 보호계전기 연동 시험 라) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 43 서식 43 서식 47 서식 47 서식 47 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47
9. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	7일 1년		서식 43 서식 49
10. 건,구축물 (전기실)	1) 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무 2) 구조물 균열, 누수 유무	1년 7일		서식 47 서식 43
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 3) 단자조임상태 및 이완유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 43 서식 47 서식 43 서식 47,48,51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
12. 역사조명 및 콘센트	1) 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 2) 역사 콘센트 파손 및 이상유무 3) 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무 4) 비상등 점등시험 5) 조명등 제어반 가) 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 나) 화면표시 및 동작 정상유무 다) 분전반내 단말기 동작상태 라) 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유무 마) 배선접속 및 단자이완여부 바) 회로휴즈 및 차단기 이상유무 사) 내부 백업용 배터리 이상유무	7일 7일 7일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 7) AC전원, DC입력전압측정 8) D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 9) RTU 철체 시험 10) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
14.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	7일 7일		서식 43 서식 43
15. 자전거 보관함	1) 분전반 차단기 과열여부 및 동작상태 이상유무 2) 단자조임상태 이상유무 3) 전선의 손상, 발열, 열화(변색)상태 이상유무 4) 분전함 손상, 변형, 누수 유무 5) 접지시설 유무 및 상태 6) 기타 전기설비(전열, 조명 등) 이상유무 7) 부하전류 및 절연저항 측정	7일 7일 7일 7일 7일 7일 1년		서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 53
16. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	7일		서식 44

5. 본선 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47 서식 47 서식 47 서식 56 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 56 서식 47 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 사) ATS,ACB 동작기능 이상유무 아) 배전반 청결 상태 자) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 현시 이상유무 나) 지시계기 기능 이상유무 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 1년 6개월 6개월 월2회 월2회 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 56 서식 56 서식 47 서식 56 서식 47 서식56 서식 47 서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 56 서식 49
8. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 단자조임 상태 및 이완 유무 5) 반내 습기 누수 여부 6) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 월2회 월2회 1년 1년 1년		서식 47 서식 56 서식 56 서식 47 서식 56 서식 47,48,51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무 5) 피트 구조물내 동물서식 및 누수 유무	월2회 월2회 월2회 월2회 1년		서식 56 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47
10.출입문	1) 시건장치 및 출입문 상태	월2회		서식 56
11.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 56 서식 56

6. 청원전력

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 청원 시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 10) 적정용량 사용여부 11) 절연저항측정(임시전력) 12) 시설용량 13) 불량전기용품 사용 여부 14) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 15) 누전차단기 동작상태 여부 16) 적산전력량계 동작 및 봉인상태 17) 부하전류 및 절연저항 측	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55
	18) 청원전력 시설물 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검	1개월 6개월 1년		서식 55-1 서식 55-2 서식 55-3

8. 예비발전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험 2) 부하운전시험 3) 부하차단시험 4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치) 5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기) 6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치) 7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새) 8) 조속장치(이상음, 누유) 9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부 10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부 11) 접지선 설치상태 및 탈락여부 12) 축전지 및 충전장치의 적정여부 13) 보호장치 설치 및 동작상태 14) 계측장치 설치 상태 15) 절연 및 접지저항 측정 16) 축전지 전압 및 비중 측정 17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 6개월 3개월 3개월 6개월 6개월 3개월		서식 59
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비) 2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	3개월 3개월		서식 59

[별표 1-2]

점검 및 검사 실시 시기 기준표(5~8호선)

구분	분야	점검 및 검사 주기	실시 시기
점검	변전소	4일 주기	점검 예정일 시행
	전기실	7일 주기	점검 예정일 시행
	급전구분소	4일 주기	점검 예정일 시행
	본선전기실	월 2회 점검	월단위 회차별 10일이내 점검 금지
검사	예비발전설비	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전차선로	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		2년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	변전설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	수송배전설비	1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	역사설비	1개월	검사 예정일 기준 전후 1주 이내 점검
		3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	본선전기설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	비상방수문	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전력관제시스템	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
※ 검사 예정일 : 전회 정기검사 시작일 기준임

[서식 3-1] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:									결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)				하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치		판정		측정치		판정
													* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)			AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과		9.0㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과		0.5㎜이하

[서식 5-2] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :												결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위								비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌		우		판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)				N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜미만 ~ 5,400㎜초과				5,400㎜이하 ~ 5,200mm초과							5,200㎜				5,200㎜미만 ~ 5,000㎜이상					5,000㎜미만 ~ 4,850㎜초과						4,850㎜이하
강 체			-			-				-							4,750㎜				-					4,750㎜미만 ~ 4,735mm이하						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)			AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																		O Type
→	일반개소				+250㎜ 초과			+250㎜이하 ~ +230mm초과						+230mm이하 ~ +200㎜초과					+200㎜이하 ~ -200mm이상				-200mm초과 ~ -230㎜이하				-230㎜초과 ~ -250mm이하						-250mm 초과

[서식 5-3] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자			부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고				위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=			TV(목표값)			NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→			12.34㎜			12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→			15.49㎜			15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과			9.0㎜이하
	170(제형)		-		→			9.80㎜			9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과			0.5㎜이하

[서식 5-5] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		3㎜이하 ~ 0.1㎜이상				140㎜이하 ~ 50mm이상			0.1㎜미만 ~ 0mm초과			50㎜미만 ~ 0mm초과
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

[서식 6-1] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입․출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	연락차단용 광계전기	외부경보 및 램프표시 상태
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				통신상태
기록계기 장동상태 및 오손여부
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

[서식 6-2]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

※ 점검결과 이상개소는 양식에 따라 기록

[서식 7-6] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압		번호	전 압				번호	전 압				번호	전 압
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100

[서식 8-3] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍					45.5±0.5						44.9±43.5				43.4±42.5					42.5미만
									50.5±0.5						49.9±48.5				48.49±47.5					47.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			2.5~3.5						2.49~2.0 3.51~6.0				1.99~1.5 6.1~7.0					1.5미만 7.0초과
						T코일			4~5						3.9~3.0 5.1~8.0				2.9~2.0 8.1~9.0					2.0미만 9.0초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					850-950						849-800 951-980				799-701 981-999					700미만 1000초과
									450-550						449-400 551-580				399-301 581-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

[서식8-4] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	점 검 항 목	구 분	비 고
접지장치	접지저항 측정	1종	2종	3종	공통접지
계기용 변성기	점검항목	구 분	1차~2차	1차~G	2차~G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
절연저항 측정	PT
CT
MOF	모선(R상)～ G	모선(S상)～G	모선(S상)～G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
외관점검 이상유무
연락차단용 광계전기	광Level측정 (변전소~변전소간)	측정값
판정
광통신용 케이블 (변전소~변전소간)	광케이블 육안점검 및 외피손상 여부
광접속함(FDF) 상태 점검
특기사항:
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT	1차-2차 1차-대지	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
2차-대지	2000 이상	500 이상	-	500 미만
MOF	모선-G	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
연락차단용 광계전기	광Level측정	-25db 이상	-34db 이상	-	-34db 미만

[서식 8-6] 계전기 및 차단기 동작시험 검사표(1년) ▣ 보호계전기 및 차단기 동작 시험
검사장소 : 변전소 ℃				결재		담 당 자				전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분			52R1		52R2		52R3	52R4	52-1		52-2	52-3		52-4	52-5		52D1	52D2
25.8kV 특고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OCGR (51N)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
	RDR (87)	계전기동작
		차단기동작
구 분			52DB1		52DB2		52H1	52H2	52H3		52H4	52H5		52H6
7.2kV 고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OVGR (64)	계전기동작
		차단기동작
	SGR (67)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
[의견]
주 : 1. OCR, OCGR은 한시동작시험 2. 보호계전기 및 차단기동작 상태는 ○, ×로 표기 - 계전기동작은 설정값에서 정상동작여부 표기(부동작시 조치사항 기록) - 차단기 동작상태는 보호계전기 동작시 정상동작여부 표기 3. 3년검사 해당년도에는 3년검사로 대체

[서식 8-7]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 8-8] 축전지 검사표(1년) 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중		번호	비 중				번호	비 중				번호	비 중
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100

[서식 12] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담당자				부장						센터장(P/L)
기기명	구분	변압기 온도(℃)																			비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침		판정		지침	판정	지침		판정	지침		판정	지침		판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)					IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110미만						110이상-120이하					120초과

[서식 14-1] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전압조정기 동작상태 양부 3. 축전지 경보장치 이상유무 4. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 - 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

[서식 14-2] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 :			℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압				번호	전 압		번호		전 압				번호	전 압
	전회			금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1					26			51						76
2					27			52						77
3					28			53						78
4					29			54						79
5					30			55						80
6					31			56						81
7					32			57						82
8					33			58						83
9					34			59						84
10					35			60						85
11					36			61						86
12					37			62						87
13					38			63						88
14					39			64						89
15					40			65						90
16					41			66						91
17					42			67						92
18					43			68						93
19					44			69						94
20					45			70						95
21					46			71						96
22					47			72						97
23					48			73						98
24					49			74						99
25					50			75						100
총전압

[서식 14-3] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V		비 중(6M)
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

[서식 15-1] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	- 축전지 비중 측정 : 점검표 별첨 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~50㏁이상	50㏁미만
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁미만
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁미만

[서식 15-2] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁미만
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁미만
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만

[서식 15-5] 축전지 1년 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 :		℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중			번호	비 중		번호		비 중				번호	비 중
	전회		금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1				26			51						76
2				27			52						77
3				28			53						78
4				29			54						79
5				30			55						80
6				31			56						81
7				32			57						82
8				33			58						83
9				34			59						84
10				35			60						85
11				36			61						86
12				37			62						87
13				38			63						88
14				39			64						89
15				40			65						90
16				41			66						91
17				42			67						92
18				43			68						93
19				44			69						94
20				45			70						95
21				46			71						96
22				47			72						97
23				48			73						98
24				49			74						99
25				50			75						100

[서식 17-3]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N

[서식 17-4]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(6개월)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항측정[㏁]				조치사항 기록
			R	S	T	N

□ 부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 30]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																								담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4			52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1			54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도											기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T			최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1												충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
															D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
															축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압								전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R			R-S				S-T		T-R

정비 및 조치사항

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
교류차단기 (24kV SWGR)	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
	4. PD Monitor 현시상태
교류차단기 (7.2kV SWGR)	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
	4. 정류기 감시장치 현시상태
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 전원표시 현시 양부
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무
전력감시시스템	1. 전원계통 이상유무
	2. 모니터 그래픽 구현상태
	3. 데이터 송·수신 상태
	4. 이상음 및 냄새유무
냉방설비	1. 정상가동 여부
	2. 이상음 발생여부
	3. 배관, 배선 과열여부
	4. 실외기 오손 및 가동상태
	5. 냉각수 배수 상태
절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
USN 데이타수집장치	1. 정상 동작 여부

[서식 32]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

[서식 33]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 단자 전압 측정 3) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치 기능 및 시간 설정 상태 6) 고장선택장치 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부
교 류 차 단 기 반 (24kV, 7.2kV SWGR, SIS)	1) 외관검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 2) 소음여부(전기적 코로나) 3) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 4) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 5) Digital Realy 노트북과 통신상태 6) Digital Realy 기능 Key 동작상태 7) 차단기 동작 회수

교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (24kV SWGR) (SIS)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (7.2kV SWGR) (SIS)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수

[서식 33-1]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)															담당자					전기안전관리자					부 장				센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1			F2			F3			F4			F5			F6				FS				T/P S/P			비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2			F3			F4			F5			F6				FS			T/P S/P				Negative
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512,k418
		7-2	K517,512 K323,333
		7- 연장	K850
		8-2	K507,512,k418
		개량	R549,R510 R510-1
		5	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		개량	R585,R510-2 K591~4
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314																							/
			V324																							/
		6 7,8-2	V314																							/
			V315																							/
		7- 연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS		FZ2/ FS			FZ3/ FS			FZ4 FS			FZ5/ FS			FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, 개량 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

[서식 33-2]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
□ 피뢰보호설비 점검
점검항목		검사결과				비고
피뢰동대(도선) 설치 이상 유무
피뢰동대(도선) 지지애자 손상 유무
피뢰동대(도선) 지지금구 설치 상태	지지구
	전산볼트
	스트롱앙카
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무

[서식 34]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PF․C.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 보조 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 3. AC전원, DC입력전압축정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU절체시험 6. 랙전원장치(#1) 출력전압 측정 7. 랙전원장치(#2) 출력전압 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G 2) 보호계전기 및 차단기 동작시험
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G 2) 보호계전기 및 차단기 동작시험
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7) 투입 깊이 측정 8) BLOW-OUT 코일저항 측정
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) 비중 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
교 류 차 단 기 반 (24kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 너트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검 4) 대차부 접점 상태 확인
교 류 차 단 기 반 (7.2kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 볼트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

[서식 34-1]

변전소 1년 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
기기명	검 사 항 목
M.O.F	청결상태 및 이상유무
변압기	항 목	SRTR1	SRTR2	SRTR3	DTR1	DTR2	STR1	STR2
1
2
3
단로기	항 목	89R1	89R2	89R3	89R4	89R5	비 고
1
2
3
4
정류기	항목	NO. 1	NO. 2	NO. 3	비 고
1
2
3
계기용 변성기	항목	P․T (G.P.T)	C․T (ZCT)
R1	R2	R3	R4	R5	DB1	DB2	H1	H2	H3	52 R1	52 R2	52 R3	52 R4	52 R5	52 -1	52 -2	52 -3	D1	D2	DB1	DB2	H1	H2	H3	SR 1	SR 2	SR3
1
2
피뢰기	항목	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6
1
2
배전반	항목	24[㎸]	7.2[㎸]	HSCB	충전기반	ATS(ATCB)반
1
2
3
비율 차동 계전기	항목	RDR#1	RDR#2
1
2
3
RTU	항목	PRI(#1)	SEC(#2)
1	DC V	DC V
2	DC V, DC V	DC V, DC V
3	AC V, DC V	AC V, DC V
4
5
6	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V
7	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V

구 분	검 사 내 용
몰 드 변압기	○ 절연저항 측정(㏁)
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
교 류 차단기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
		R	S		T	R		S		T	R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
단로기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차							2차-대지
		R		S			T		R			S		T
	89R1
	89R2
	89R3
	89R4
	89R5
	89H1
	89H2
	89H3

구  분

검     사     내     용

계기용

변성

변류기

(PT,CT)

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용

항 목

PT

CT

1차-2차

1차-대지

2차-대지

1차-대지

2차-대지

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

T

R

T

52R1

52R2

52R3

52R4

52R5

52-1

52-2

52-3

52D1

52D2

52DB1

52DB2

52H1

52H2

52H3

SR1

SR2

SR3

정류기

절연저항 측정

(모선-대지)

SR-1호

SR-2호

SR-3호

DC

SWGR

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용 ,

○ 주접점 접촉면 측정 - 24[㎜]신품, 13~17[㎜]관찰대상, 12[㎜] 이하시 교체(신품 기준) 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록

○ 주접점 마모치수(W1), 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록) 예) 45.0/44.5

○ 틈새(X, Y, Z, J) 측정기준, 틈새Y(인텍차단기:투입상태에서 Fork와 Catch의 틈)

○ 인텍차단기:투입 깊이 신품 5~7[㎜], 2㎜이하시 교체, BLOW-OUT코일저항: 정상 900-1,100[Ω], 고압선 연결상태:450~550[Ω]

구 분	W1		틈새(X)	틈새(Y)	틈새(Z)	틈새(J)
	최대값	최소값
UR40 TYPE	43±1㎜	38±1㎜	[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm	[eqn: 2.0 ^{+0.2/-0.5}]mm	[eqn: 1.6 ^{±0.2}]mm	[eqn: 0.4 ^{+0.3 SIM 0}]mm
UR36 TYPE	43±1㎜	38±1㎜
UR26 TYPE	61±1㎜	54±1㎜		[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm		[eqn: 1.0 ^{±0.25}]mm
인텍 DC차단기	45.5㎜	42.5㎜	1.0~1.5㎜이하	1.0㎜이하

호기명/

측정항목

차단기

단로기

예비단로기

LA

1차-2차

1차-대지

2차-대지

주접점

접촉면

[㎜]

주접점

마모치수(W1)

틈새

간격

(X)

틈새

간격

(Y)

틈새

간격

(Z)

틈새

간격

(J)

투입

장치

그리스적정

투입

깊이

BLOW-OUT코일저항

1차-

2차

2차-

대지

1차-

2차

2차-대지

1-2차

54-1

54-2

54-3

54F1

54F2

54F3

54F4

54F5

54F6

54FS

54C1

54C2

54C3

54C4

54C5

54C6

축전지

충전장치

절연

저항[㏁]

주변압기 1차-2차

주변압기 1차-대지간

주변압기 2차-대지간

대지

전압[V]

(＋) 측 - 대지

(－) 측 - 대지

※.충전기

출력측에서 측정

PCB카드, 소형TR , 냉각팬등 이상유무

구분	검 사 내 용
고압 배전반 [㏁]	항 목		22.9㎸ 모선(BUS) - 대지									6.6㎸ 모선(BUS) - 대지											비 고
			R	S				T				R				S			T				[1000V/2000㏁] 로측정
	절연저항 측정
저압 배전반 [㏁]	항 목		AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]													DC반 제어전원 측정[100V/20㏁]
			R				S				T				N	+측과 대지간						-측과 대지간
	24kV반
	7.2kV반
	SR 1
	SR 2
	SR 3
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
	ATS(ATCB) 동작상태		REMOTE													LOCAL
연락 차단 회로	구 분		F1		F2				F3				F4				F5			F6			비고
	선로거리(km)
	절연 저항 [㏁]	출력측 선간																					[100V/20㏁]로 측정
		입력측 선간
		출력측1선～ 입력측 1선
		입출력일괄 ～ 대지
비율 차동 계전 기반	구 분		RDR #1									RDR #2											비 고
			R			S				T				R				S			T
	단자 전압 측정[V]
회생전력 저장장치 (ESS)	절연 저항 [㏁]	배전반명	MAIN			SUB1				SUB2				SUB3				S·C1			S·C2		S·C3	S·C4
		고압~프레임
	측정장비		주회로-BOX간, 주회로-제어회로간(DC1000V 메거 20㏁이상) 제어회로-BOX간(DC500V 메거 10㏁ 이상)

구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	점검 기준
					89R1	MOF	52R1	52R2		52R3	52-1		52-2	52-3		52-4		52D1			52D2
교류 차단기반 (24kV SIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB		투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																		기준 범위 확인
		E/DS		DS 투입시 정위치 인디케이터 확인
				DS 차단시 정위치 인디케이터 확인
				ES 투입시 정위치 인디케이터 확인
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 1.0Ω 정상범위 : 0.8~1.2Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 0.6Ω 정상범위 : 0.4~0.8Ω
	4.대차부 접점 상태	접점면 도전성 구리스 스크레치 상태																				육안 검사
구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	점검 기준
					52DB1		52DB2		52H1			52H2			52H3				52HT
교류 차단기반 (7.2kVSIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																			기준 범위 확인
		DS	투입 깊이 확인(170-180mm)
			개방 깊이 확인(16-26mm)
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω

[서식 35]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					공통 접지
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 36]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 37] 계전기 및 차단기 동작시험 검사표(1년) ▣ 보호계전기 및 차단기 동작 시험
검사장소 : 변전소 ℃				결재		담 당 자				전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분			52R1		52R2		52R3	52R4	52-1		52-2	52-3		52-4	52-5		52D1	52D2
25.8kV 특고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OCGR (51N)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
	RDR (87)	계전기동작
		차단기동작
구 분			52DB1		52DB2		52H1	52H2	52H3		52H4	52H5		52H6
7.2kV 고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OVGR (64)	계전기동작
		차단기동작
	SGR (67)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
[의견]
주 : 1. OCR, OCGR은 한시동작시험 2. 보호계전기 및 차단기동작 상태는 ○, ×로 표기 - 계전기동작은 설정값에서 정상동작여부 표기(부동작시 조치사항 기록) - 차단기 동작상태는 보호계전기 동작시 정상동작여부 표기 3. 3년검사 해당년도에는 3년검사로 대체

[서식 38]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 43]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부
USN 데이타수집장치	○ 정상 작동 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 46]

축전지 6개월, 1년 기록부

점검기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 점검자: 방전시 부하전류 : A 검사방법 : 축전지 사용용도별 방전시간 기록 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량) 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V], 비중: ~ )
CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과
총전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					·
30					63					·
31					64					·
32					65					·
33					66					·

축전지 (CELL)	조 치 내 역	기 타

[서식 47]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정 5. 절연저항 및 부하전류 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무 3. 절연저항 및 부하전류 측정
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 55-1]

청원전력 시설물 1개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)		결재	담당자	부장	센터장(P/L)
청원시설물명 점 검 내 용	검사결과		조치내역		비고
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-2]

청원전력 시설물 6개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)					결재		담당자		부장	센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항 측정[㏁]							비 고
			R	S		T		N

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-3]

청원전력 시설물 1년 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)							결재		담당자		부장		센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]							비 고
						R		S		T		N

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 56]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인 3. Digital Relay 현시상태
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 59] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V		비 중
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

전기설비관리예규 일부개정(안) 신·구 조문 대비표

현    행

개 정 안

개정 사유

[별표 1]

점검 및 검사 기준표(1~4호선)

2. 변전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
1. 유 입 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-1	○
	나) 외함 및 방열기 누유 유무	○				서식 6-1
	다) 붓싱의 균열, 오손 유무		○			서식 7-1	○
	라) 외함 및 방열판 부식발생 유무		○			서식 7-1
	마) 유량의 적정 여부	○				서식 6-1
	바) 탭 위치				○	서식 9-1	○
	사) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	아) 부싱부 시온테이프 변색 유무	○				서식 6-1
	자) 외함 접지선 체결 상태 양부		○			서식 7-1	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○				서식 6-1
	나) 가스압력 적정 여부	○				서식 6-1
	다) 흡습제 변색 유무	○				서식 6-1
	라) 보호계전기 연동시험				○	서식 9-4
	3) 기 타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-1
	나) 절연유 내압시험				○	서식 9-1
	다) 절연유 산가 측정				○	서식 9-1
2. 몰 드 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-1	○
	나) 권선, 철심, 몰드의 외관 이상유무	○				서식 6-1
	다) 권선 및 애자의 변색, 균열 유무		○			서식 7-1
	라) 탭 위치				○	서식 9-1
	마) 이상음 및 냄새발생 유무	○				서식 6-1
	바) 케이블 헤드 시온테이프 변색 유무	○				서식 6-1
	사) 외함 접지선 체결 상태 양부		○			서식 7-1	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○				서식 6-1
	나) 보호계전기 연동시험				○	서식 9-4
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-1
3. 단 로 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3,4	○
	나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3,4	○
	다) 접촉부 열화유무		○			서식 7-3,4	○

[별표 1]

점검 및 검사 기준표(1~4호선)

2. 변전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	3월	6월	1년	3년
1. 유 입 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-1	○
	나) 외함 및 방열기 누유 유무	○					서식 6-1
	다) 붓싱의 균열, 오손 유무			○			서식 7-1	○
	라) 외함 및 방열판 부식발생 유무			○			서식 7-1
	마) 유량의 적정 여부	○					서식 6-1
	바) 탭 위치					○	서식 9-1
	사) 이상음 및 냄새 발생 유무	○					서식 6-1
	아) 부싱부 시온테이프 변색 유무	○					서식 6-1
	자) 외함 접지선 체결 상태 양부			○			서식 7-1	○
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○	○			서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○					서식 6-1
	나) 가스압력 적정 여부	○					서식 6-1
	다) 흡습제 변색 유무	○					서식 6-1
	라) 보호계전기 연동시험					○	서식 9-4
	3) 기 타
	가) 절연저항 측정				○		서식 8-1
	나) 절연유 내압시험					○	서식 9-1
	다) 절연유 산가 측정					○	서식 9-1
2. 몰 드 변 압 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-1	○
	나) 권선, 철심, 몰드의 외관 이상유무	○					서식 6-1
	다) 권선 및 애자의 변색, 균열 유무			○			서식 7-1
	라) 탭 위치					○	서식 9-1
	마) 이상음 및 냄새발생 유무	○					서식 6-1
	바) 케이블 헤드 시온테이프 변색 유무	○					서식 6-1
	사) 외함 접지선 체결 상태 양부			○			서식 7-1	○
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○	○			서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○					서식 6-1
	나) 보호계전기 연동시험					○	서식 9-4
	3) 기타
	가) 절연저항 측정				○		서식 8-1
3. 단 로 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부			○			서식 7-3,4	○
	나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무			○			서식 7-3,4	○
	다) 접촉부 열화유무			○			서식 7-3,4	○

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
3. 단 로 기	라) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	마) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	2) 조작부
	가) 개폐 제어 이상유무		○			서식 7-4
4. 교 류 차 단 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3	○
	나) 애자, 애관의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3	○
	다) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 가스압력 적정 여부	○				서식 6-1
	마) Digital Relay 현시상태	○				서식 6-1
	바) 차단기반 청결 상태 양부		○			서식 7-3
	사) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-3
	아) Digital Relay 노트북과 통신상태		○			서식 7-3
	자) Digital Relay 기능Key 동작상태		○			서식 7-3
	차) 기어박스 그리스 누유여부		○			서식 7-3
	카) 이상음 및 냄새발생 유무	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 개폐기능 양부		○			서식 7-3
	나) 완충기 기능 양부		○			서식 7-3
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-2
	나) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식9-2~5
5. 정 류 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-2	○
	나) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-2	○
	다) 표시등 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 에어필터 및 기기내부 청결여부		○			서식 7-2
	마) 외관상태 양부	○				서식 6-1
	바) 이상음 발생여부	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 각종표시램프 기능 양부		○			서식 7-2
	나) LLR 단선유무		○			서식 7-2
	다) 각종 보조계전기 및 제어회로 기능양부		○			서식 7-2
	라) 부속기기 청결 및 이상유무			○		서식 8-1
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-1
	나) 접지계전기 시험				○	서식 9-1
	다) 보호계전기 연동시험				○	서식 9-4

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
3. 단 로 기	라) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	마) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	2) 조작부
	가) 개폐 제어 이상유무		○			서식 7-4
4. 교 류 차 단 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3	○
	나) 애자, 애관의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3	○
	다) 표시등, 표시기 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 가스압력 적정 여부	○				서식 6-1
	마) Digital Relay 현시상태	○				서식 6-1
	바) 차단기반 청결 상태 양부		○			서식 7-3
	사) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-3
	아) Digital Relay 노트북과 통신상태		○			서식 7-3
	자) Digital Relay 기능Key 동작상태		○			서식 7-3
	차) 기어박스 그리스 누유여부		○			서식 7-3
	카) 이상음 및 냄새발생 유무	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 개폐기능 양부		○			서식 7-3
	나) 완충기 기능 양부		○			서식 7-3
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-2
	나) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식9-2~5
	다) 보호계전기 및 차단기 동작 시험			○		서식 8-6
	라) 전원품질 측정			○		서식 8-7
5. 정 류 기	1) 외부 일반
	가) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-2	○
	나) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-2	○
	다) 표시등 현시 양부	○				서식 6-1
	라) 에어필터 및 기기내부 청결여부		○			서식 7-2
	마) 외관상태 양부	○				서식 6-1
	바) 이상음 발생여부	○				서식 6-1
	2) 조작장치
	가) 각종표시램프 기능 양부		○			서식 7-2
	나) LLR 단선유무		○			서식 7-2
	다) 각종 보조계전기 및 제어회로 기능양부		○			서식 7-2
	라) 부속기기 청결 및 이상유무			○		서식 8-1
	3) 기타
	가) 절연저항 측정			○		서식 8-1
	나) 접지계전기 시험				○	서식 9-1
	다) 보호계전기 연동시험				○	서식 9-4

∘검사표 신설

(계전기 및 차단기 동작시험, 전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
6. 계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-5	○
	2) 절연물의 파손 및 오손 유무		○			서식 7-5	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-4
7. 피 뢰 기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3,4	○
	2) 절연물의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3,4	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-2,3
	4) 2차접지선 이상 여부			○		서식 8-2,3	○
8. 직류 고속 도차 단기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-4	○
	2) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-4	○
	3) 표시등, 표시기 및 계기상태 양부	○				서식 6-1
	4) 차단기 동작횟수	○				서식 6-1
	5) 소호통 탄화 및 접점 상태		○			서식 7-4
	6) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-4
	7) 접점 마모 측정			○		서식 8-3
	8) 개폐코일 저항측정			○		서식 8-3
	9) BLOW-OUT코일 저항측정			○		서식 8-3
	10) 홀딩코일 저항측정			○		서식 8-3
	11) 불꽃방지판 탄화측정			○		서식 8-3
	12) Horn/Pole/아크런너 이상유무			○		서식 8-3
	13) 투입장치 간극 및 동작상태			○		서식 8-3
	14) 투입장치 그리스 적정여부			○		서식 8-3
	15) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	16) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식 9-4~9
	17) 접촉부 열화상태 양부		○			서식 7-4
9. 소공간용 자동소화장치	1) 가스압력 적정여부	○				서식 6-1
	2) 전원표시 현시 양부 (변전소내 수신반, 배전반용)	○				서식 6-1
10. 축전지 충전장치	1) 축전지
	가) 전조균열 및 외관 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 전해액 액위 적정 및 변색유무	○				서식 6-1
	다) 전해액 비중 측정		○			서식 7-6
	라) 단자전압 측정		○			서식 7-5-6
	마) 균등충전 실시		○			서식 7-5
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○				서식 6-1
	나) 전압조정기 동작상태 양부		○			서식 7-5
11. 배전반 보조전원 공급반	1) 외부 일반
	가) 외부 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 제어단자 이완여부		○			서식 7-5	○
	다) 제어스위치 기능 양부		○			서식 7-5
	라) 배선의 손상 및 동물서식 유무	○				서식 6-1
	마) A.T.S 작동 상태 양부		○			서식 7-5
	2) 경보, 보호장치
	가) 지시계기 지시치 측정	○				서식 6-1
	나) 기록계기 작동상태 및 오손 여부	○				서식 6-1
	다) 보호계전기 동작 및 오차시험				○	서식 9-2~9 서식9-10-1 서식9-10-2

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
6. 계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-5	○
	2) 절연물의 파손 및 오손 유무		○			서식 7-5	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-4
7. 피 뢰 기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-3,4	○
	2) 절연물의 균열, 파손 및 오손 유무		○			서식 7-3,4	○
	3) 절연저항 측정			○		서식 8-2,3
	4) 2차접지선 이상 여부			○		서식 8-2,3	○
8. 직류 고속 도차 단기	1) 주회로 단자조임 양부		○			서식 7-4	○
	2) 애자 등 절연물의 오손 유무		○			서식 7-4	○
	3) 표시등, 표시기 및 계기상태 양부	○				서식 6-1
	4) 차단기 동작횟수	○				서식 6-1
	5) 소호통 탄화 및 접점 상태		○			서식 7-4
	6) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태		○			서식 7-4
	7) 접점 마모 측정			○		서식 8-3
	8) 개폐코일 저항측정			○		서식 8-3
	9) BLOW-OUT코일 저항측정			○		서식 8-3
	10) 홀딩코일 저항측정			○		서식 8-3
	11) 불꽃방지판 탄화측정			○		서식 8-3
	12) Horn/Pole/아크런너 이상유무			○		서식 8-3
	13) 투입장치 간극 및 동작상태			○		서식 8-3
	14) 투입장치 그리스 적정여부			○		서식 8-3
	15) 이상음 및 냄새 발생 유무	○				서식 6-1
	16) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식 9-4~9
	17) 접촉부 열화상태 양부		○			서식 7-4
	18) 연락용 광계전기 및 광케이블 점검	○		○		서식 6-1 서식 8-4
9. 소공간용 자동소화장치	1) 가스압력 적정여부	○				서식 6-1
	2) 전원표시 현시 양부 (변전소내 수신반, 배전반용)	○				서식 6-1
10. 축전지 충전장치	1) 축전지
	가) 전조균열 및 외관 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 전해액 액위 적정 및 변색유무	○				서식 6-1
	다) 전해액 비중 측정			○		서식 8-8
	라) 단자전압 측정		○			서식 7-6
	마) 균등충전 실시		○			서식 7-5
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○				서식 6-1
	나) 전압조정기 동작상태 양부		○			서식 7-5
11. 배전반 보조전원 공급반	1) 외부 일반
	가) 외부 청결 여부	○				서식 6-1
	나) 제어단자 이완여부		○			서식 7-5	○
	다) 제어스위치 기능 양부		○			서식 7-5
	라) 배선의 손상 및 동물서식 유무	○				서식 6-1
	마) A.T.S 작동 상태 양부		○			서식 7-5
	2) 경보, 보호장치
	가) 지시계기 지시치 측정	○				서식 6-1
	나) 기록계기 작동상태 및 오손 여부	○				서식 6-1
	다) 보호계전기 동작 및 오차시험				○	서식 9-2~9 서식9-10-1,2

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

4. 역사전기설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 축전지 충 전 장 치	1) 축전지
	가) 전해액 적정 및 변색유무	○					서식 12	○
	나) 전조균열 및 외관 청결 여부	○					서식 12
	다) CELL별 단자전압 및 총전압 측정	○		○			서식12, 14-2
	라) 전해액 비중 측정			○			서식 14-2
	마) 축전지 경보장치 이상유무			○			서식 14-1
	바) CELL 온도 적정여부	○					서식 12
	사) CELL 내부저항 적정여부	○					서식 12
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○					서식 12
	나) 전압조정기 동작 상태 양부			○			서식 14-1
	다) 균등충전 실시			○			서식 14-1

4. 역사전기설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 축전지 충 전 장 치	1) 축전지
	가) 전해액 적정 및 변색유무	○					서식 12	○
	나) 전조균열 및 외관 청결 여부	○					서식 12
	다) CELL별 단자전압 및 총전압 측정	○		○			서식12, 14-2
	라) 전해액 비중 측정				○		서식 15-5
	마) 축전지 경보장치 이상유무			○			서식 14-1
	바) CELL 온도 적정여부	○					서식 12
	사) CELL 내부저항 적정여부	○					서식 12
	2) 충전장치
	가) 입,출력 전압측정	○					서식 12
	나) 전압조정기 동작 상태 양부			○			서식 14-1
	다) 균등충전 실시			○			서식 14-1

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

6. 청원전력

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기			비 고	열화상
		월간	2개월	1년
1. 조례시설물 및용역실	1) 시설용량			○	서식 17-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부			○
	3) 불량 전기용품 사용 여부			○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태			○
	5) 누전차단기 동작상태 여부			○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태			○
	7) 부하전류 측정			○
	8) 절연저항 측정			○
2. 역사 임대상가 중 20kW 미만개소	1) 시설용량			○	서식 17-1-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부			○
	3) 불량 전기용품 사용 여부			○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태			○
	5) 누전차단기 동작상태 여부			○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태			○
	7) 부하전류 측정			○
	8) 절연저항 측정			○
	1) 메인차단기 발열상태		○		서식 17-2-1
	2) 누전차단기 동작상태		○
	3) 분전반 단자조임 상태		○
	4) 계약용량 초과사용 여부		○
	5) 열화상 측정상태		○
	6) 메인차단기 전류측정		○
	7) 미승인 전기용품 사용여부		○
	8) 문어발식 콘센트 사용여부		○
	9) 분전반 주변 물건 적치상태		○
	10) 전기시설물의 임의변경 사용상태		○
	11) 화재예방 관련 취약요인		○
	12) 기타 및 특이사항		○
3. 청원전력	1) 전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부	○			서식 17-2 서식 17-2 서식 17-3
	2) 기타 안전상태 등	○
	3) 청원전력 20Kw 이상 상가 안전관리 대행업체 점검양식	○

6. 청원전력

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		월간	2개월	6개월	1년
1. 조례시설물 및 용역실	1) 시설용량				○	서식 17-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부				○
	3) 불량 전기용품 사용 여부				○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태				○
	5) 누전차단기 동작상태 여부				○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태				○
	7) 부하전류 측정				○
	8) 절연저항 측정				○
2. 역사 임대상가 중 20kW 미만개소	1) 시설용량				○	서식 17-1-1
	2) 배선용차단기 개폐기 과열여부				○
	3) 불량 전기용품 사용 여부				○
	4) 전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태				○
	5) 누전차단기 동작상태 여부				○
	6) 적산전력량계 동작 및 봉인상태				○
	7) 부하전류 측정				○
	8) 절연저항 측정				○
	1) 메인차단기 발열상태		○			서식 17-2-1
	2) 누전차단기 동작상태		○
	3) 분전반 단자조임 상태		○
	4) 계약용량 초과사용 여부		○
	5) 열화상 측정상태		○
	6) 메인차단기 전류측정		○
	7) 미승인 전기용품 사용여부		○
	8) 문어발식 콘센트 사용여부		○
	9) 분전반 주변 물건 적치상태		○
	10) 전기시설물의 임의변경 사용상태		○
	11) 화재예방 관련 취약요인		○
	12) 기타 및 특이사항		○
3. 청원전력	1) 전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부	○				서식 17-2 서식 17-2 서식 17-3 서식 17-4
	2) 기타 안전상태 등	○
	3) 청원전력 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검양식	○		○

∘오기수정

(단위 수정)

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

8. 예비발전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기		비 고	열화상
		3개월	6개월
1.원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험	○		서식 14-3
	2) 부하운전시험	○
	3) 부하차단시험	○
	4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치)	○
	5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기)	○
	6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치)	○
	7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새)	○
	8) 조속장치(이상음, 누유)	○
	9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부	○
	10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부	○
	11) 접지선 설치상태 및 탈락여부	○
	12) 축전지 및 충전장치의 적정여부		○
	13) 보호장치 설치 및 동작상태	○
	14) 계측장치 설치 상태	○
	15) 절연 및 접지저항 측정		○
	16) 축전지 전압 및 비중 측정		○
	17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	○
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비)	○		서식 14-3
	2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	○

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[별표 1-1]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

2. 변전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식35,36
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 4일 3년 1년	○	서식35,36 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식39 서식35,36
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
4. 교류 차단기 (GAS)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32

[별표 1-1]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

2. 변전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식34,34-1
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 바) 부위별 온도측정 및 온도분포 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 3개월 4일 3년 1년	○ ○	서식34,34-1 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식30 서식32 서식30 서식39 서식34,34-1
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (GAS)	2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년		서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39
5. 교류 진공차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무	1년 1년 4일 4일 6개월 4일		서식35,36서식35,36 서식30 서식30 서식32 서식30

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험 다) 전원품질 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년		서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식37,39 서식38
5. 교류 차단기 (7.2kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년, 3년		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식37,39
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무 사) 정류기 감시장치 현시상태	1년 1년 4일 4일 6개월 4일 4일		서식34,34-1서식34,34-1 서식30 서식30 서식33 서식30 서식30

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

∘검사표 신설

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘검사표 신설

(보호계전기 연동시험 1년: 계전기 및 차단기 동작시험)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘검사항목 추가

(정류기 감시장치 현시상태)

-변전설비 개량

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 1년 1년 3년		서식32 서식35,36 서식35,36 서식39
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 그리스 적정여부 11) 보호 계전기 연동시험 12) 차단기 동작회수 13) 고장선택장치 현시상태 14) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 15) 고장선택장치 노트북과 통신상태 16) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식32 서식32 서식30 서식32 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식39 서식32 서식30 서식32 서식32 서식32

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 1년 1년 3년		서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식39
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식30 서식34,34-1
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식34,34-1
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 그리스 적정여부 11) 투입 깊이 측정 12) BLOW-OUT 코일저항 측정 13) 보호 계전기 연동시험 14) 차단기 동작회수 15) 고장선택장치 현시상태 16) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 17) 고장선택장치 노트북과 통신상태 18) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1서식34,34-1 서식34,34-1 서식39 서식33 서식30 서식33 서식33 서식33

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘검사항목 추가

(투입 깊이 측정, BLOW-OUT 코일저항 측정)

-변전설비 개량 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 6개월 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식32 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32 서식37

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 1년 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식33 서식30 서식30 서식34,46 서식33,46 서식33 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식30 서식34,34-1 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32,33 서식35

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘검사주기 변경 및 검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.)

∘검사항목(설비) 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 피트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식35,36 서식35,36 서식35,36
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식32,33 서식32,33 서식35,36
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
17. 직류 고속도 차단기반 (급전구분소)	1) 고장선택장치 현시상태(외관상 기능) 2) 표시등, 표시기 표시 이상유무 3) 이상음, 냄새 발생 유무 4) 전일 동작횟수 5) 금일 동작횟수 6) 차 수	4일 4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
18. 제어반 (급전구분소)	1) 내, 외부 청결상태 2) 지시계기 및 표시등 표시 이상유무 3) 제어전원 이상유무	4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31
19. 기능실 (급전구분소)	1) 청결여부(내, 외부 청소 및 쥐 등의 동물서식 유무) 2) 조명상태	4일 4일		서식31 서식31

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 피트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식32,34,34-1 서식34,34-1
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식33,33-1 서식33,33-1 서식34,34-1
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
17. 직류 고속도 차단기반 (급전구분소)	1) 고장선택장치 현시상태(외관상 기능) 2) 표시등, 표시기 표시 이상유무 3) 이상음, 냄새 발생 유무 4) 전일 동작횟수 5) 금일 동작횟수 6) 차 수	4일 4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
18. 제어반 (급전구분소)	1) 내, 외부 청결상태 2) 지시계기 및 표시등 표시 이상유무 3) 제어전원 이상유무	4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31
19. 기능실 (급전구분소)	1) 청결여부(내, 외부 청소 및 쥐 등의 동물서식 유무) 2) 조명상태	4일 4일		서식31 서식31

∘오기수정

(서식번호 수정)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
20. 축전지, 충전장치 (급전구분소)	1) 축전지 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검	4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 3년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식39 서식39

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
20. 축전지, 충전장치 (급전구분소)	1) 축전지 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검	4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정 13) 랙전원장치 출력전압 측정	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식30 서식30 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 3년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식32,33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식39 서식39

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘검사항목 추가

(랙전원장치 출력전압 측정)

-변전설비 개량 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
23.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	4일 4일		서식30 서식30
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식34 서식34 서식34 서식34 서식34 서식38
25. 최대수요 전력제어장치	1) 전원공급상태 이상유무 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	4일		서식30 서식30
26. 변압기 부분방전장치	1) 전원공급상테 이상유무 2) 표시램프 정상여부	4일		서식30 서식30

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
23.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	4일 4일		서식30 서식30
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식33-2 서식36
25. 최대수요 전력제어장치	1) 전원공급상태 이상유무 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	4일		서식30 서식30
26. 변압기 부분방전장치	1) 전원공급상테 이상유무 2) 표시램프 정상여부	4일		서식30 서식30
27. 고체절연배전반 (SIS)	1) PD Monitor 현시상태 양부(적·녹색 확인) 2) 외관 검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 3) 소음 여부 (전기적 코로나) 4) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 5) 메카니즘부 연결 너트 확인 6) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 7) Actuator 점검 8) 대차부 접점 상태	4일 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년		서식30 서식33 서식33 서식33 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1 서식34,34-1
28. 전력감시시스템	1) 전원계통 이상유무 2) 모니터 그래픽 구현상태 3) 데이터 송·수신 상태 4) 이상음 및 냄새유무	4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30
29. 냉·난방설비	1) 정상가동 여부 2) 이상음 발생여부 3) 배관, 배선 과열 여부 4) 실외기 오손 및 가동상태 5) 냉각수 배수 상태	4일 4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30 서식30
30. 절연관부스	1) 시온테이프 변색 유무	4일		서식30
31. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	4일		서식30

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘검사항목(설비) 추가

(고체절연배전반, 전력감시시스템, 냉난방설비, 절연관부스)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 점검누락

4. 역사 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열,파손 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 43 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열,파손.오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작 기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 다) 차단기 인터록 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

4. 역사 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음, 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음, 냄새발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 47 서식 47 서식 47 서식 43 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손. 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘오기수정

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 43 서식 43 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48
6. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 나) 외관변형 및 청결 여부 다) 단자전압 측정 2) 충전장치 가) 교류입력 전압측정 나) 직류출력 전압측정 다) 고장표시램프 표시 유무 라) 부동전압 확인 마) 전압조정상태 점검 바) 절연저항측정	6개월 7일 6개월 7일 7일 7일 7일 7일 1년	○	서식 45 서식 43 서식 45,46 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48
7. UPS	1) 교류 입,출력 전압측정 2) 직류 전압측정 3) 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무 4) 각종 FUSE 이상 여부 5) 각종 단자조임상태 및 전선 열화 여부 6) FAN 동작 이상 여부 7) DISPLAY 표시 및 동작상태 이상 여부 8) UPS 절체시험 이상 여부 9) PNL 내부 및 필터청소 10) 절연저항측정	7일 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년	○	서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 43 서식 43 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 47,48
6. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 나) 외관변형 및 청결 여부 다) 단자전압 측정 2) 충전장치 가) 교류 입력 전압측정 나) 직류 출력 전압측정 다) 고장표시램프 표시 유무 라) 부동전압 확인 마) 전압조정상태 점검 바) 절연저항측정	6개월 7일 6개월 7일 7일 7일 7일 7일 1년	○	서식 45 서식 43 서식 45,46 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48
7. UPS	1) 교류 입,출력 전압측정 2) 직류 전압측정 3) 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무 4) 각종 FUSE 이상 여부 5) 각종 단자 조임상태 및 전선 열화 여부 6) FAN 동작 이상 여부 7) DISPLAY 표시 및 동작상태 이상 여부 8) UPS 절체시험 이상 여부 9) PNL 내부 및 필터청소 10) 절연저항측정	7일 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년	○	서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 배선손상 및 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상 여부 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 표시 이상 여부 나) 지시계기 기능 이상 여부 다) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상 동작상태 라) 보호계전기 연동 시험 마) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 7일 3년 3년 1년	○ ○	서식 43 서식 43 서식 47 서식 47,48 서식 47,48 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 51
9. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	7일 1년		서식 43 서식 49
10. 건,구축물 (전기실)	1) 피트 구조물내 동물서식 및 누수 유무 2) 구조물 균열, 누수 유무	1년 7일		서식 47 서식 43
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 차단기 동작 상태 3) 단자조임상태 및 이완 유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 측정(간선포함)	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 43 서식 47 서식 43 서식 51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상유무 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 나) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부 다) 보호계전기 연동 시험 라) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 43 서식 43 서식 47 서식 47 서식 47 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47
9. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	7일 1년		서식 43 서식 49
10. 건,구축물 (전기실)	1) 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무 2) 구조물 균열, 누수 유무	1년 7일		서식 47 서식 43
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 3) 단자조임상태 및 이완유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 43 서식 47 서식 43 서식 47,48,51

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘오기수정

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
12. 역사조명 및 콘센트	1) 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 2) 역사 콘센트 파손 및 이상유무 3) 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무 4) 비상등 점등시험 5) 조명등 제어반 가) 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 나) 화면표시 및 동작정상 유무 다) 분전반내 단말기 동작상태 라) 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유무 마) 배선접속 및 단자이완 여부 바) 회로휴즈 및 차단기 이상유무 사) 내부 백업용 배터리 이상유무	7일 7일 7일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압 측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
14.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	7일 7일		서식 43 서식 43
15. 자전거 보관함	1) 분전반 차단기 과열여부 및 동작상태 이상유무 2) 단자조임상태 이상유무 3) 전선의 손상, 발열, 열화(변색)상태 이상유무 4) 분전함 손상, 변형, 누수 유무 5) 접지시설 유무 및 상태 6) 기타 전기설비(전열, 조명 등) 이상유무 7) 부하전류 및 절연저항 측정	7일 7일 7일 7일 7일 7일 1년		서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 53

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
12. 역사조명 및 콘센트	1) 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 2) 역사 콘센트 파손 및 이상유무 3) 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무 4) 비상등 점등시험 5) 조명등 제어반 가) 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 나) 화면표시 및 동작 정상유무 다) 분전반내 단말기 동작상태 라) 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유무 마) 배선접속 및 단자이완여부 바) 회로휴즈 및 차단기 이상유무 사) 내부 백업용 배터리 이상유무	7일 7일 7일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 7) AC전원, DC입력전압측정 8) D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 9) RTU 철체 시험 10) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
14.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	7일 7일		서식 43 서식 43
15. 자전거 보관함	1) 분전반 차단기 과열여부 및 동작상태 이상유무 2) 단자조임상태 이상유무 3) 전선의 손상, 발열, 열화(변색)상태 이상유무 4) 분전함 손상, 변형, 누수 유무 5) 접지시설 유무 및 상태 6) 기타 전기설비(전열, 조명 등) 이상유무 7) 부하전류 및 절연저항 측정	7일 7일 7일 7일 7일 7일 1년		서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 44 서식 53
16. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	7일		서식 44

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 점검누락

5. 본선 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

5. 본선 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47 서식 47 서식 47 서식 56 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘오기수정

(검사표와 일치)

(서식번호 수정)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손-망가짐 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 2) 보호장치 가) 표시등 현시 양부 나) 지시계기 기능 양부 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 월2회 월2회 3년 3년 1년	○ ○	서식 56 서식 56 서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 56 서식 56 서식 56 서식 50 서식 50 서식 51
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 56 서식 49
8. 분전반	1) 개폐기(배선용 차단기)전선의 발열,손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 반내 습기 누수 여부 5) 배선의 발열,손상,변색 여부 6) 절연저항 측정(간선포함)	1년 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47,48 서식 51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 56 서식 47 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47 서식 47 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 사) ATS,ACB 동작기능 이상유무 아) 배전반 청결 상태 자) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 현시 이상유무 나) 지시계기 기능 이상유무 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 1년 6개월 6개월 월2회 월2회 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 56 서식 56 서식 47 서식 56 서식 47 서식56 서식 47 서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 56 서식 49
8. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 단자조임 상태 및 이완 유무 5) 반내 습기 누수 여부 6) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 월2회 월2회 1년 1년 1년		서식 47 서식 56 서식 56 서식 47 서식 56 서식 47,48,51

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무	월2회 월2회 월2회 월2회		서식 56 서식 56 서식 56 서식 56
10.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 56 서식 56

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무 5) 피트 구조물내 동물서식 및 누수 유무	월2회 월2회 월2회 월2회 1년		서식 56 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47
10.출입문	1) 시건장치 및 출입문 상태	월2회		서식 56
11.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 56 서식 56

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

6. 청원전력

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 청원 시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 10) 절연저항측정(임시전력) 11) 시설용량 12) 불량전기용품 사용 여부 13) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 14) 누전차단기 동작상태 여부 15) 적산전력량계 동작 및 봉인상태 16 부하전류 및 절연저항 측정	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55

6. 청원전력

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 청원 시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 10) 적정용량 사용여부 11) 절연저항측정(임시전력) 12) 시설용량 13) 불량전기용품 사용 여부 14) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 15) 누전차단기 동작상태 여부 16) 적산전력량계 동작 및 봉인상태 17) 부하전류 및 절연저항 측	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55
	18) 청원전력 시설물 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검	1개월 6개월 1년		서식 55-1 서식 55-2 서식 55-3

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

8. 예비발전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험 2) 부하운전시험 3) 부하차단시험 4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치) 5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기) 6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치) 7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새) 8) 조속장치(이상음, 누유) 9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부 10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부 11) 접지선 설치상태 및 탈락여부 12) 축전지 및 충전장치의 적정여부 13) 보호장치 설치 및 동작상태 14) 계측장치 설치 상태 15) 절연 및 접지저항 측정 16) 축전지 전압 및 비중 측정 17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 6개월 3개월 3개월 6개월 6개월 3개월		서식 59
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비) 2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	3개월 3개월		서식 59

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[별표 1-2]

점검 및 검사 실시 시기 기준표(5~8호선)

구분	분야	점검 및 검사 주기	실시 시기
점검	변전소	4일 주기	점검 예정일 시행
	전기실	7일 주기	점검 예정일 시행
	급전구분소	4일 주기	점검 예정일 시행
	본선전기실	월 2회 점검	월단위 회차별 10일이내 점검 금지
검사	전차선로	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		2년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	변전설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	수송배전설비	1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	역사설비	1개월	검사 예정일 기준 전후 1주 이내 점검
		3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	본선전기설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	비상방수문	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전력관제시스템	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
※ 검사 예정일 : 전회 정기검사 시작일 기준임

[별표 1-2]

점검 및 검사 실시 시기 기준표(5~8호선)

구분	분야	점검 및 검사 주기	실시 시기
점검	변전소	4일 주기	점검 예정일 시행
	전기실	7일 주기	점검 예정일 시행
	급전구분소	4일 주기	점검 예정일 시행
	본선전기실	월 2회 점검	월단위 회차별 10일이내 점검 금지
검사	예비발전설비	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전차선로	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		2년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	변전설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	수송배전설비	1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	역사설비	1개월	검사 예정일 기준 전후 1주 이내 점검
		3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	본선전기설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	비상방수문	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전력관제시스템	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
※ 검사 예정일 : 전회 정기검사 시작일 기준임

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[서식 3-1] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:								결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)		하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치	판정	측정치			판정
											* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 110㎟ - 0.5mm 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)		AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					-		8.5㎜		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					-		10.0㎜		9.0㎜이하
110㎟ (제형)		-			→		6.70㎜					-		1.5㎜		0.5㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					-		1.5㎜		0.5㎜이하

[서식 3-1] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:									결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)				하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치		판정		측정치		판정
													* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)			AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과		9.0㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과		0.5㎜이하

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

-강체110㎟ 삭제

(지하부 개량)

[서식 5-2] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :													결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위									비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌	우				판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)					N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜					5,400㎜							5,200㎜				5,000㎜					4,850㎜						4,850㎜미만
강 체			-			-					-							4,750㎜				-					4,735㎜						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)				AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																			O Type
→	일반개소				+250㎜이상					+250㎜					+230㎜					200㎜이내				-230㎜				-250㎜						-250㎜이하

[서식 5-2] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :												결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위								비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌		우		판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)				N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜미만 ~ 5,400㎜초과				5,400㎜이하 ~ 5,200mm초과							5,200㎜				5,200㎜미만 ~ 5,000㎜이상					5,000㎜미만 ~ 4,850㎜초과						4,850㎜이하
강 체			-			-				-							4,750㎜				-					4,750㎜미만 ~ 4,735mm이하						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)			AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																		O Type
→	일반개소				+250㎜ 초과			+250㎜이하 ~ +230mm초과						+230mm이하 ~ +200㎜초과					+200㎜이하 ~ -200mm이상				-200mm초과 ~ -230㎜이하				-230㎜초과 ~ -250mm이하						-250mm 초과

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 5-3] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자				부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고					위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 110㎟-0.5mm, 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=					TV(목표값)		NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→					12.34㎜		-			8.5㎜			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→					15.49㎜		-			10.0㎜			9.0㎜이하
	110(제형)		-		→					6.70㎜		-			1.5㎜			0.5㎜이하
	170(제형)		-		→					9.80㎜		-			1.5㎜			0.5㎜이하

[서식 5-3] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자			부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고				위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=			TV(목표값)			NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→			12.34㎜			12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→			15.49㎜			15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과			9.0㎜이하
	170(제형)		-		→			9.80㎜			9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과			0.5㎜이하

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

-강체110㎟ 삭제

(지하부 개량)

[서식 5-5] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		0.1㎜~3㎜				50～140㎜			0.1㎜미만			30～50㎜
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

[서식 5-5] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		3㎜이하 ~ 0.1㎜이상				140㎜이하 ~ 50mm이상			0.1㎜미만 ~ 0mm초과			50㎜미만 ~ 0mm초과
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 6-1] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

[서식 6-1] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입․출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	구 분	입 력 전 압	출 력 전 압	전해액 액위 적정 및 변색유무	전조 균열 외관 청결
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				축전지 충 전 장 치	기기용
기록계기 장동상태 및 오손여부				연락용
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입․출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	연락차단용 광계전기	외부경보 및 램프표시 상태
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				통신상태
기록계기 장동상태 및 오손여부
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

∘검사항목 삭제

(축전지 충전장치 점검항목 중복)

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

[신 설]

[서식 6-2]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

실화상

열화상

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

※ 점검결과 이상개소는 양식에 따라 기록

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 7-6] 축전지 6개월 검사표
검사장소 : 변전소 ℃								결재		담 당 자				전기안전관리자				부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압		비 중		번호	전 압			비 중			번호	전 압			비 중			번호	전 압			비 중
	전회	금회	전회	금회		전회	금회		전회		금회		전회		금회	전회	금회			전회	금회		전회	금회
1					26							51							76
2					27							52							77
3					28							53							78
4					29							54							79
5					30							55							80
6					31							56							81
7					32							57							82
8					33							58							83
9					34							59							84
10					35							60							85
11					36							61							86
12					37							62							87
13					38							63							88
14					39							64							89
15					40							65							90
16					41							66							91
17					42							67							92
18					43							68							93
19					44							69							94
20					45							70							95
21					46							71							96
22					47							72							97
23					48							73							98
24					49							74							99
25					50							75							100

[서식 7-6] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압		번호	전 압				번호	전 압				번호	전 압
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 사양에 따른 셀전압, 비중 기준범위 추가

- 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항 반영: 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록

[서식 8-3] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍											45이상-46이하				45미만-42.5이상					42.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			-						2.5-3.5				1.6-2.4 3.6-6.9					1.5미만 7.0초과
						T코일			-						4-5				3.9-2.1 5.1-8.9					2미만 9초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					-						800-900				799-701 901-999					700미만 1000초과
															400-500				399-301 501-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

[서식 8-3] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍					45.5±0.5						44.9±43.5				43.4±42.5					42.5미만
									50.5±0.5						49.9±48.5				48.49±47.5					47.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			2.5~3.5						2.49~2.0 3.51~6.0				1.99~1.5 6.1~7.0					1.5미만 7.0초과
						T코일			4~5						3.9~3.0 5.1~8.0				2.9~2.0 8.1~9.0					2.0미만 9.0초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					850-950						849-800 951-980				799-701 981-999					700미만 1000초과
									450-550						449-400 551-580				399-301 581-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

∘ 판정기준 세분화

- 점검대상 관리 개선

(제작사와 검토단계를 거쳐 판정기준을 4단계로 세분화하여 적정한 판정기준을 내리도록 세분화)

[서식8-4] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자				전기안전관리자					부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명		점 검 항 목				구 분														비 고
접지장치		접지저항 측정				1종				2종						3종
계기용 변성기		점검항목		구 분		1차~2차				1차~G						2차~G
						측정값			판정	측정값			판정			측정값	판정
		절연저항 측정		PT
				CT
				MOF		모선(R상)～ G				모선(S상)～G						모선(S상)～G
						측정값			판정	측정값			판정			측정값	판정
		외관점검 이상유무
특기사항:
종별	점검항목							판 정 기 준
								TV(목표값)				NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT		1차-2차 1차-대지					2000 이상				1000 이상			-			1000 미만
			2차-대지					2000 이상				500 이상			-			500 미만
	MOF		모선-G					2000 이상				1000 이상			-			1000 미만

[서식8-4] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	점 검 항 목	구 분	비 고
접지장치	접지저항 측정	1종	2종	3종	공통접지
계기용 변성기	점검항목	구 분	1차~2차	1차~G	2차~G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
절연저항 측정	PT
CT
MOF	모선(R상)～ G	모선(S상)～G	모선(S상)～G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
외관점검 이상유무
연락차단용 광계전기	광Level측정 (변전소~변전소간)	측정값
판정
광통신용 케이블 (변전소~변전소간)	광케이블 육안점검 및 외피손상 여부
광접속함(FDF) 상태 점검
특기사항:
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT	1차-2차 1차-대지	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
2차-대지	2000 이상	500 이상	-	500 미만
MOF	모선-G	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
연락차단용 광계전기	광Level측정	-25db 이상	-34db 이상	-	-34db 미만

∘검사항목 추가

(공통접지 시행으로

항목 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

[신 설]

[서식 8-6] 계전기 및 차단기 동작시험 검사표(1년) ▣ 보호계전기 및 차단기 동작 시험
검사장소 : 변전소 ℃				결재		담 당 자				전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분			52R1		52R2		52R3	52R4	52-1		52-2	52-3		52-4	52-5		52D1	52D2
25.8kV 특고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OCGR (51N)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
	RDR (87)	계전기동작
		차단기동작
구 분			52DB1		52DB2		52H1	52H2	52H3		52H4	52H5		52H6
7.2kV 고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OVGR (64)	계전기동작
		차단기동작
	SGR (67)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
[의견]
주 : 1. OCR, OCGR은 한시동작시험 2. 보호계전기 및 차단기동작 상태는 ○, ×로 표기 - 계전기동작은 설정값에서 정상동작여부 표기(부동작시 조치사항 기록) - 차단기 동작상태는 보호계전기 동작시 정상동작여부 표기 3. 3년검사 해당년도에는 3년검사로 대체

∘검사표 신설

(계전기 및 차단기 동작시험)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[신 설]

[서식 8-7]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

∘검사표 신설

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[신 설]

[서식 8-8] 축전지 검사표(1년) 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중		번호	비 중				번호	비 중				번호	비 중
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100

∘검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 사양에 따른 셀전압, 비중 기준범위 추가

- 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항 반영: 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록

[서식 12] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담당자				부장						센터장(P/L)
기기명	구분	변압기 온도(℃)																			비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침		판정		지침	판정	지침		판정	지침		판정	지침		판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)					IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110이하						110이상-120이하					120이상

[서식 12] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담당자				부장						센터장(P/L)
기기명	구분	변압기 온도(℃)																			비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침		판정		지침	판정	지침		판정	지침		판정	지침		판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)					IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110미만						110이상-120이하					120초과

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 14-1] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전해액 비중 측정 3. 전압조정기 동작상태 양부 4. 축전지 경보장치 이상유무 5. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

[서식 14-1] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전압조정기 동작상태 양부 3. 축전지 경보장치 이상유무 4. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 - 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 14-2] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 :
검사장소 :			℃									결재		담당자				부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압			비 중		번호	전 압		비 중		번호		전 압			비 중			번호	전 압			비 중
	전회	금회		전회	금회		전회	금회	전회	금회			전회		금회	전회	금회			전회	금회		전회	금회
1						26					51								76
2						27					52								77
3						28					53								78
4						29					54								79
5						30					55								80
6						31					56								81
7						32					57								82
8						33					58								83
9						34					59								84
10						35					60								85
11						36					61								86
12						37					62								87
13						38					63								88
14						39					64								89
15						40					65								90
16						41					66								91
17						42					67								92
18						43					68								93
19						44					69								94
20						45					70								95
21						46					71								96
22						47					72								97
23						48					73								98
24						49					74								99
25						50					75								100
총전압

[서식 14-2] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 :			℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압				번호	전 압		번호		전 압				번호	전 압
	전회			금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1					26			51						76
2					27			52						77
3					28			53						78
4					29			54						79
5					30			55						80
6					31			56						81
7					32			57						82
8					33			58						83
9					34			59						84
10					35			60						85
11					36			61						86
12					37			62						87
13					38			63						88
14					39			64						89
15					40			65						90
16					41			66						91
17					42			67						92
18					43			68						93
19					44			69						94
20					45			70						95
21					46			71						96
22					47			72						97
23					48			73						98
24					49			74						99
25					50			75						100
총전압

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 사양에 따른 셀전압, 비중 기준범위 추가

- 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항 반영: 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록

[신 설]

[서식 14-3] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V		비 중(6M)
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[서식 15-1] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~250㏁이상	250㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~250㏁이상	250㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~50㏁이상	50㏁이하
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁이하
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁이하

[서식 15-1] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	- 축전지 비중 측정 : 점검표 별첨 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~50㏁이상	50㏁미만
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁미만
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁미만

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 15-2] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁이하
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁이하
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하

[서식 15-2] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁미만
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁미만
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[신 설]

[서식 15-5] 축전지 1년 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 :		℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중			번호	비 중		번호		비 중				번호	비 중
	전회		금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1				26			51						76
2				27			52						77
3				28			53						78
4				29			54						79
5				30			55						80
6				31			56						81
7				32			57						82
8				33			58						83
9				34			59						84
10				35			60						85
11				36			61						86
12				37			62						87
13				38			63						88
14				39			64						89
15				40			65						90
16				41			66						91
17				42			67						92
18				43			68						93
19				44			69						94
20				45			70						95
21				46			71						96
22				47			72						97
23				48			73						98
24				49			74						99
25				50			75						100

∘검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 사양에 따른 셀전압, 비중 기준범위 추가

- 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항 반영: 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록

[서식 17-3]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				절연저항측정[㏁]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 17-3]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사주기 변경

(절연저항측정 항목 이동(월간→6개월))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 17-4]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(6개월)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항측정[㏁]				조치사항 기록
			R	S	T	N

□ 부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘검사표 신설

(절연저항측정 항목 이동(월간→6개월))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[서식 30]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																								담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4			52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1			54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도											기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T			최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1												충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
															D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
															축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압								전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R			R-S				S-T		T-R

[서식 30]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																								담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4			52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1			54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도											기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T			최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1												충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
															D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
															축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압								전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R			R-S				S-T		T-R

정비 및 조치사항

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
G C B	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
V C B	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치(PCU, SEPCOS) 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 전원표시 현시 양부
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무

정비 및 조치사항

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
교류차단기 (24kV SWGR)	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
	4. PD Monitor 현시상태
교류차단기 (7.2kV SWGR)	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
	4. 정류기 감시장치 현시상태
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 전원표시 현시 양부
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무
전력감시시스템	1. 전원계통 이상유무
	2. 모니터 그래픽 구현상태
	3. 데이터 송·수신 상태
	4. 이상음 및 냄새유무
냉방설비	1. 정상가동 여부
	2. 이상음 발생여부
	3. 배관, 배선 과열여부
	4. 실외기 오손 및 가동상태
	5. 냉각수 배수 상태
절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
USN 데이타수집장치	1. 정상 동작 여부

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(PD Monitor 현시상태, 정류기 감시장치 현시상태)

-변전설비 개량 반영

∘용어표준화

(PCU, SEPCOS → 고장선택장치)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(고체절연배전반, 전력감시시스템, 냉난방설비, 절연관부스)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 점검 누락

[신 설]

[서식 32]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 32]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 비중 측정 3) 단자 전압 측정 4) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (G.C.B)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (V.C.B)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치(SEPCOS) 기능 및 시간설정 상태 6) 고장선택장치(SEPCOS) 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치(SEPCOS) 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부

[서식 33]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 단자 전압 측정 3) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치 기능 및 시간 설정 상태 6) 고장선택장치 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부
교 류 차 단 기 반 (24kV, 7.2kV SWGR, SIS)	1) 외관검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 2) 소음여부(전기적 코로나) 3) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 4) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 5) Digital Realy 노트북과 통신상태 6) Digital Realy 기능 Key 동작상태 7) 차단기 동작 회수

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

-변전설비 개량 반영

∘용어표준화

(PCU, SEPCOS → 고장선택장치)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량 반영

교 류 차단기 (GCB)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (V.C.B)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수

교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (24kV SWGR) (SIS)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (7.2kV SWGR) (SIS)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량 반영

[서식 33]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)								담당자		전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1	F2	F3	F4	F5	F6		FS		T/P S/P		비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2	F3	F4	F5	F6		FS		T/P S/P
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512
		7-2	K517,512 K323,333
		7- 연장	K850
		8-2	K507,512
		5	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314										/
			V324										/
		6 7,8-2	V314										/
			V315										/
		7- 연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS	FZ2/ FS	FZ3/ FS	FZ4 FS	FZ5/ FS	FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

[서식 33-1]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)															담당자					전기안전관리자					부 장				센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1			F2			F3			F4			F5			F6				FS				T/P S/P			비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2			F3			F4			F5			F6				FS			T/P S/P				Negative
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512,k418
		7-2	K517,512 K323,333
		7- 연장	K850
		8-2	K507,512,k418
		개량	R549,R510 R510-1
		5	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		개량	R585,R510-2 K591~4
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314																							/
			V324																							/
		6 7,8-2	V314																							/
			V315																							/
		7- 연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS		FZ2/ FS			FZ3/ FS			FZ4 FS			FZ5/ FS			FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, 개량 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 추가

(개량변전소 연락차단회로 접점저항 측정)

-변전설비 개량 반영

[서식 34]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
□ 피뢰보호설비 점검
점검항목		검사결과				비고
피뢰동대(도선) 설치 이상 유무
피뢰동대(도선) 지지애자 손상 유무
피뢰동대(도선) 지지금구 설치 상태	지지구
	전산볼트
	스트롱앙카
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 33-2]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
□ 피뢰보호설비 점검
점검항목		검사결과				비고
피뢰동대(도선) 설치 이상 유무
피뢰동대(도선) 지지애자 손상 유무
피뢰동대(도선) 지지금구 설치 상태	지지구
	전산볼트
	스트롱앙카
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

[서식 35]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PF․C.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 보조 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험 6. 접지저항
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

[서식 34]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PF․C.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 보조 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 3. AC전원, DC입력전압축정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU절체시험 6. 랙전원장치(#1) 출력전압 측정 7. 랙전원장치(#2) 출력전압 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 삭제

(중복항목 삭제)

-변전소 접지장치 1년 검사표[서식 35]와 중복

∘검사항목 추가

(랙전원장치 출력전압 측정)

-변전설비 개량 반영

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (G.C.B)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 - G
교 류 차 단 기 (V.C.B)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 - G
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
수전선로		1) 맨홀뚜껑 외관(균열) 및 고무 패킹 손상 여부 2) 맨홀뚜껑 덜컹거림 여부 3) 맨홀뚜껑 표면마모 상태 4) 맨홀뚜껑과 틀간 단차 상태 5) 맨홀내 누수 및 오물 유입 여부 6) 케이블랙 및 지지금구 이완 여부 7) 관로구 방수상태 적정 여부 8) 맨홀침하(단차) 및 주변 포장 손상 여부 9) 맨홀내 접속개소 및 케이블외피 손상 여부
수·송배전선로		1)케이블 절연저항 측정(㏁) 2)단말부 볼트조임 및 열화여부 3)(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무 4)케이블 인,출입구 봉입 적정여부 5)케이블 지지대적정여부 6)케이블 상표시적정여부
지중선로표시기 (수전선로)		1) 지중선로표시기 외관상태 2) 지중선로표시기 고정상태 이상유무 3) 지중선로표시기 방향 이상유무 4) 지중선로표시기 손실여부
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G 2) 보호계전기 및 차단기 동작시험
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G 2) 보호계전기 및 차단기 동작시험
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7) 투입 깊이 측정 8) BLOW-OUT 코일저항 측정
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) 비중 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
교 류 차 단 기 반 (24kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 너트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검 4) 대차부 접점 상태 확인
교 류 차 단 기 반 (7.2kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 볼트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

∘검사항목 추가

(계전기 및 차단기 동작시험)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘검사항목 추가

(투입 깊이 측정, BLOW-OUT 코일저항 측정)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ‘19.1.16.)

∘검사항목(설비) 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 삭제

(중복항목 삭제)

①수전선로 맨홀 6개월 검사표 [서식 40]

②수송배전선로 1년 검사표 [서식 41]

③지중선로표시기 1년검사표 [서식 42]

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량 반영

[서식 36]

변전소 1년 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
기기명	검 사 항 목
M.O.F	청결상태 및 이상유무
변압기	항 목	SRTR1	SRTR2	SRTR3	DTR1	DTR2	STR1	STR2
1
2
3
단로기	항 목	89R1	89R2	89R3	89R4	89R5	비 고
1
2
3
4
정류기	항목	NO. 1	NO. 2	NO. 3	비 고
1
2
3
계기용 변성기	항목	P․T (G.P.T)	C․T (ZCT)
R1	R2	R3	R4	R5	DB1	DB2	H1	H2	H3	52 R1	52 R2	52 R3	52 R4	52 R5	52 -1	52 -2	52 -3	D1	D2	DB1	DB2	H1	H2	H3
1
2
피뢰기	항목	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6
1
2
배전반	항목	24[㎸]	7.2[㎸]	HSCB	충전기반	A.T.S반
1
2
3
비율 차동 계전기	항목	RDR#1	RDR#2
1
2
3
RTU	항목	PRI	SEC
1	DC V	DC V
2	DC V, DC V	DC V, DC V
3	AC V, DC V	AC V, DC V
4
5
6

[서식 34-1]

변전소 1년 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
기기명	검 사 항 목
M.O.F	청결상태 및 이상유무
변압기	항 목	SRTR1	SRTR2	SRTR3	DTR1	DTR2	STR1	STR2
1
2
3
단로기	항 목	89R1	89R2	89R3	89R4	89R5	비 고
1
2
3
4
정류기	항목	NO. 1	NO. 2	NO. 3	비 고
1
2
3
계기용 변성기	항목	P․T (G.P.T)	C․T (ZCT)
R1	R2	R3	R4	R5	DB1	DB2	H1	H2	H3	52 R1	52 R2	52 R3	52 R4	52 R5	52 -1	52 -2	52 -3	D1	D2	DB1	DB2	H1	H2	H3	SR 1	SR 2	SR3
1
2
피뢰기	항목	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6
1
2
배전반	항목	24[㎸]	7.2[㎸]	HSCB	충전기반	ATS(ATCB)반
1
2
3
비율 차동 계전기	항목	RDR#1	RDR#2
1
2
3
RTU	항목	PRI(#1)	SEC(#2)
1	DC V	DC V
2	DC V, DC V	DC V, DC V
3	AC V, DC V	AC V, DC V
4
5
6	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V
7	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목(설비) 추가

(정류기반 CT 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(RTU 랙전원장치 출력전압 측정)

-변전설비 개량 반영

구 분	검 사 내 용
몰 드 변압기	○ 절연저항 측정(㏁)
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
교 류 차단기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
		R	S		T	R		S		T	R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
단로기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차							2차-대지
		R		S			T		R			S		T
	89R1
	89R2
	89R3
	89R4
	89R5
	89H1
	89H2
	89H3

구 분	검 사 내 용
몰 드 변압기	○ 절연저항 측정(㏁)
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
교 류 차단기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차				1차-대지					2차-대지
		R	S		T	R		S		T	R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
단로기	○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용
	항 목	1차-2차							2차-대지
		R		S			T		R			S		T
	89R1
	89R2
	89R3
	89R4
	89R5
	89H1
	89H2
	89H3

구  분

검     사     내     용

계기용

변성

변류기

(PT,CT)

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용

항 목

PT

CT

1차-2차

1차-대지

2차-대지

1차-대지

2차-대지

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

T

R

T

52R1

52R2

52R3

52R4

52R5

52-1

52-2

52-3

52D1

52D2

52DB1

52DB2

52H1

52H2

52H3

정류기

절연저항 측정

(모선-대지)

SR-1호

SR-2호

SR-3호

DC

SWGR

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용 ,

○ 주접점 접촉면 측정 - 24[㎜]신품, 13~17[㎜]관찰대상, 12[㎜] 이하시 교체(신품대비 완전접촉면 기준)

○ 주접점 마모치수(W1) 및 틈새(X, Y, Z, J) 측정기준

구 분	W1		틈새(X)	틈새(Y)	틈새(Z)	틈새(J)
	최대값	최소값
UR40 TYPE	43±1㎜	38±1㎜	[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm	[eqn: 2.0 ^{+0.2/-0.5}]mm	[eqn: 1.6 ^{±0.2}]mm	[eqn: 0.4 ^{+0.3 SIM 0}]mm
UR36 TYPE	43±1㎜	38±1㎜
UR26 TYPE	61±1㎜	54±1㎜		[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm		[eqn: 1.0 ^{±0.25}]mm

호기명/

측정항목

차단기

단로기

예비단로기

LA

1차-2차

1차-대지

2차-대지

주접점

접촉면

[㎜]

주접점

마모치수(W1)

틈새

간격

(X)

틈새

간격

(Y)

틈새

간격

(Z)

틈새

간격

(J)

투입

장치

그리스

1차-

2차

2차-

대지

1차-

2차

2차-대지

1-2차

54-1

54-2

54-3

54F1

54F2

54F3

54F4

54F5

54F6

54FS

54C1

54C2

54C3

54C4

54C5

54C6

축전지

충전장치

절연

저항[㏁]

주변압기 1차-2차

주변압기 1차-대지간

주변압기 2차-대지간

대지

전압[V]

(＋) 측 - 대지

(－) 측 - 대지

※.충전기

출력측에서 측정

PCB카드, 소형TR , 냉각팬등 이상유무

구  분

검     사     내     용

계기용

변성

변류기

(PT,CT)

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용

항 목

PT

CT

1차-2차

1차-대지

2차-대지

1차-대지

2차-대지

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

T

R

T

52R1

52R2

52R3

52R4

52R5

52-1

52-2

52-3

52D1

52D2

52DB1

52DB2

52H1

52H2

52H3

SR1

SR2

SR3

정류기

절연저항 측정

(모선-대지)

SR-1호

SR-2호

SR-3호

DC

SWGR

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용 ,

○ 주접점 접촉면 측정 - 24[㎜]신품, 13~17[㎜]관찰대상, 12[㎜] 이하시 교체(신품 기준) 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록

○ 주접점 마모치수(W1), 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록) 예) 45.0/44.5

○ 틈새(X, Y, Z, J) 측정기준, 틈새Y(인텍차단기:투입상태에서 Fork와 Catch의 틈)

○ 인텍차단기:투입 깊이 신품 5~7[㎜], 2㎜이하시 교체, BLOW-OUT코일저항: 정상 900-1,100[Ω], 고압선 연결상태:450~550[Ω]

구 분	W1		틈새(X)	틈새(Y)	틈새(Z)	틈새(J)
	최대값	최소값
UR40 TYPE	43±1㎜	38±1㎜	[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm	[eqn: 2.0 ^{+0.2/-0.5}]mm	[eqn: 1.6 ^{±0.2}]mm	[eqn: 0.4 ^{+0.3 SIM 0}]mm
UR36 TYPE	43±1㎜	38±1㎜
UR26 TYPE	61±1㎜	54±1㎜		[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm		[eqn: 1.0 ^{±0.25}]mm
인텍 DC차단기	45.5㎜	42.5㎜	1.0~1.5㎜이하	1.0㎜이하

호기명/

측정항목

차단기

단로기

예비단로기

LA

1차-2차

1차-대지

2차-대지

주접점

접촉면

[㎜]

주접점

마모치수(W1)

틈새

간격

(X)

틈새

간격

(Y)

틈새

간격

(Z)

틈새

간격

(J)

투입

장치

그리스적정

투입

깊이

BLOW-OUT코일저항

1차-

2차

2차-

대지

1차-

2차

2차-대지

1-2차

54-1

54-2

54-3

54F1

54F2

54F3

54F4

54F5

54F6

54FS

54C1

54C2

54C3

54C4

54C5

54C6

축전지

충전장치

절연

저항[㏁]

주변압기 1차-2차

주변압기 1차-대지간

주변압기 2차-대지간

대지

전압[V]

(＋) 측 - 대지

(－) 측 - 대지

※.충전기

출력측에서 측정

PCB카드, 소형TR , 냉각팬등 이상유무

∘검사항목(설비) 추가

(정류기반 CT 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(투입 깊이 측정, BLOW-OUT 코일저항 측정)

-변전설비 개량 반영

-제조사사용설명서

구분	검 사 내 용
고압 배전반 [㏁]	항 목		22.9㎸ 모선(BUS) - 대지											6.6㎸ 모선(BUS) - 대지														비 고
			R	S					T					R					S				T					[1000V/2000㏁] 로측정
	절연저항 측정
저압 배전반 [㏁]	항 목		AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]																DC반 제어전원 측정[100V/20㏁]
			R				S					T					N		+측과 대지간								-측과 대지간
	24kV반
	7.2kV반
	SR 1
	SR 2
	SR 3
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
	ATS 동작상태		REMOTE																LOCAL
접지 설비	구 분		AC 1종					DC 1종					LA 1종					2종				3종				특3종			예비
	접지저항 [Ω]
연락 차단 회로	구 분		F1		F2					F3					F4					F5				F6				비고
	선로거리(km)
	절연 저항 [㏁]	출력측 선간																										[100V/20㏁]로 측정
		입력측 선간
		출력측1선～ 입력측 1선
		입출력일괄 ～ 대지
비율 차동 계전 기반	구 분		RDR #1											RDR #2														비 고
			R			S					T					R					S				T
	단자 전압 측정[V]
회생전력 저장장치 (ESS)	절연 저항 [㏁]	배전반명	MAIN			SUB1					SUB2					SUB3					S·C1				S·C2			S·C3		S·C4
		고압~프레임
	측정장비		주회로-BOX간, 주회로-제어회로간(DC1000V 메거 20㏁이상) 제어회로-BOX간(DC500V 메거 10㏁ 이상)

구분	검 사 내 용
고압 배전반 [㏁]	항 목		22.9㎸ 모선(BUS) - 대지									6.6㎸ 모선(BUS) - 대지											비 고
			R	S				T				R				S			T				[1000V/2000㏁] 로측정
	절연저항 측정
저압 배전반 [㏁]	항 목		AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]													DC반 제어전원 측정[100V/20㏁]
			R				S				T				N	+측과 대지간						-측과 대지간
	24kV반
	7.2kV반
	SR 1
	SR 2
	SR 3
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
	ATS(ATCB) 동작상태		REMOTE													LOCAL
연락 차단 회로	구 분		F1		F2				F3				F4				F5			F6			비고
	선로거리(km)
	절연 저항 [㏁]	출력측 선간																					[100V/20㏁]로 측정
		입력측 선간
		출력측1선～ 입력측 1선
		입출력일괄 ～ 대지
비율 차동 계전 기반	구 분		RDR #1									RDR #2											비 고
			R			S				T				R				S			T
	단자 전압 측정[V]
회생전력 저장장치 (ESS)	절연 저항 [㏁]	배전반명	MAIN			SUB1				SUB2				SUB3				S·C1			S·C2		S·C3	S·C4
		고압~프레임
	측정장비		주회로-BOX간, 주회로-제어회로간(DC1000V 메거 20㏁이상) 제어회로-BOX간(DC500V 메거 10㏁ 이상)

∘검사대상 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 삭제

(중복항목 삭제)

-변전소 접지장치 1년 검사표[서식 35]와 중복

[검사항목 추가]

구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	점검 기준
					89R1	MOF	52R1	52R2		52R3	52-1		52-2	52-3		52-4		52D1			52D2
교류 차단기반 (24kV SIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB		투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																		기준 범위 확인
		E/DS		DS 투입시 정위치 인디케이터 확인
				DS 차단시 정위치 인디케이터 확인
				ES 투입시 정위치 인디케이터 확인
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 1.0Ω 정상범위 : 0.8~1.2Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 0.6Ω 정상범위 : 0.4~0.8Ω
	4.대차부 접점 상태	접점면 도전성 구리스 스크레치 상태																				육안 검사
구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	점검 기준
					52DB1		52DB2		52H1			52H2			52H3				52HT
교류 차단기반 (7.2kVSIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																			기준 범위 확인
		DS	투입 깊이 확인(170-180mm)
			개방 깊이 확인(16-26mm)
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량 반영

[서식 37]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과								비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반
												특별 제3종접지			통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 35]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					공통 접지
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 추가

(공통접지)

-변전설비 개량 반영

[서식 38]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 36]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

[신 설]

[서식 37] 계전기 및 차단기 동작시험 검사표(1년) ▣ 보호계전기 및 차단기 동작 시험
검사장소 : 변전소 ℃				결재		담 당 자				전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분			52R1		52R2		52R3	52R4	52-1		52-2	52-3		52-4	52-5		52D1	52D2
25.8kV 특고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OCGR (51N)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
	RDR (87)	계전기동작
		차단기동작
구 분			52DB1		52DB2		52H1	52H2	52H3		52H4	52H5		52H6
7.2kV 고압 차단기	OCR (51)	계전기동작
		차단기동작
	OVGR (64)	계전기동작
		차단기동작
	SGR (67)	계전기동작
		차단기동작
	UVR (27)	계전기동작
		차단기동작
[의견]
주 : 1. OCR, OCGR은 한시동작시험 2. 보호계전기 및 차단기동작 상태는 ○, ×로 표기 - 계전기동작은 설정값에서 정상동작여부 표기(부동작시 조치사항 기록) - 차단기 동작상태는 보호계전기 동작시 정상동작여부 표기 3. 3년검사 해당년도에는 3년검사로 대체

∘검사표 신설

(계전기 및 차단기 동작시험)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[신 설]

[서식 38]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

∘검사표 신설

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 43]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 43]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부
USN 데이타수집장치	○ 정상 작동 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 점검 누락

[서식 46]

축전지 6개월 기록부

점검기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 점검자: 방전시 부하전류 : A 검사방법 : 축전지 사용용도별 방전시간 기록 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과
총전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					·
30					63					·
31					64					·
32					65					·
33					66					·

축전지 (CELL)	조 치 내 역	기 타

[서식 46]

축전지 6개월, 1년 기록부

점검기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 점검자: 방전시 부하전류 : A 검사방법 : 축전지 사용용도별 방전시간 기록 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량) 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V], 비중: ~ )
CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과
총전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					·
30					63					·
31					64					·
32					65					·
33					66					·

축전지 (CELL)	조 치 내 역	기 타

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사 매뉴얼

:비중측정 1년

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 사양에 따른 셀전압, 비중 기준범위 추가

- 철도안전관리체계 ‘18년 정기검사 미비사항 반영: 축전지 사양에 따른 전압 및 비중 정상기준 범위 기록

[서식 47]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 47]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정 5. 절연저항 및 부하전류 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무 3. 절연저항 및 부하전류 측정
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘누락항목 추가

(서식51 검사항목과 일치)

[신 설]

[서식 55-1]

청원전력 시설물 1개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)		결재	담당자	부장	센터장(P/L)
청원시설물명 점 검 내 용	검사결과		조치내역		비고
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 55-2]

청원전력 시설물 6개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)					결재		담당자		부장	센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항 측정[㏁]							비 고
			R	S		T		N

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 55-3]

청원전력 시설물 1년 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)							결재		담당자		부장		센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]							비 고
						R		S		T		N

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[서식 56]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 56]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인 3. Digital Relay 현시상태
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘누락항목 추가

(별표1-1 검사항목과 일치)

[신 설]

[서식 59] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V		비 중
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영