붙임 1】 전문가 검토의견(아주엔지니어링 허성현 부장)

1. 절토면 현황

서울 서부수도사업소 내 비탈면은 보강은 이루어지지 않았으며 표면 보호공으로 암절개면 보호식재공이 시공되어있고, 암반부 파괴에 의한 유실이 발생하였다. 파괴위치 및 파괴현황은 아래와 같다.

절토비탈면을 구성하는 암석 종류는 서울화강암으로 풍화정도는 약간의 풍화(SW)내지 보통의 풍화(MW)정도에 해당한다. 과거 절토 후 상재하중의 제거로 절리 및 균열의 틈이 이완되면서 지하수 활동이 활발해지고 비탈면내 식생하는 수목의 뿌리가 발달된 불연속면을 따라 뻗어나가면서 불연속면이 더욱 벌어지게 하였다. 수직 또는 비탈면에 불리한 방향으로 발달한 불연속면이 지속적으로 벌어지다가 전단력을 상실하면서 평면파괴 및 전단파괴에 의한 비탈면 붕괴가 발생하게 되었다.

2. 대책안

① 비탈면 붕괴에 직접적인 원인이 되는 수목을 제거 및 고사시켜 더 이상 수목 뿌리에 의한 비탈면 변형을 방지하여 주어야 한다.

② 붕괴지점 상부에 탈락 위험이 있는 암괴는 제거하여 추가 붕괴를 방지하여야 하며 임시적으로 낙석 방지망을 설치하여 낙석에 의한 피해를 방지하여야 한다.

③ 과거 절토 후 현재까지 수목 뿌리에 의해 변형된 불연속면과 기반암 자체의 불연속면 발달현황을 면밀하게 분석하여 추가붕괴 가능성여부를 파악하여야 한다.

④ 추가붕괴발생의 가능성이 있다고 판정되면 이에 대한 보강대책을 강구하여 영구비탈면으로서의 기능을 확보하도록 하여 피해를 방지하여야 한다.

3. 대책공법 개략공사비 추정

절토비탈면에 대한 정밀한 분석 후 보강방안이 확정되어야 하며, 본 현장 보강공법으로 적용이 가능한 공조의 개략공사비를 비교하면 아래와 같다.

① 보강대상 비탈면 현황

연 장	평균높이	면 적
70m	8m	560㎡

② 보강공법 및 개략공사비

구분	보강방안	보강공	수량	단 가(원)	총금액(백만 원)
1안	기대기 옹벽	기대기 옹벽	560㎡	200,000	180
2안	Rock bolt +낙석 방지망	Rock bolt	140공	400,000	160
		낙석방지망	560㎡	80,000
3안	Rock anchor +기대기옹벽	Rock anchor	35공	2,000,000	300
		기대기옹벽	560㎡	200,000

※ 단가는 각단위에 대한 금액이며 총금액은 잡비, 부가세를 포함한 금액입니다.

※ 공법선정은 경제성, 안정성, 시공성(민원포함)을 고려하여 선정되어져야 합니다.