외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	- 지하2층 section2 기둥철근 조립시 주철근 연결부 coupler 위치 검토요망	- 현재 조립완료된 곳은 변경이 어렵지만 시공예정 구간은 coupler 교차조립 등 개선시공할 것	사진1
2	안전	- 현장내 설치된 전기 분전반에 관리자, 정·부 책임자 연락처 누락됨	- 관리자를 임명하여 안전관리를 철저히하고 분전반에 관리자 및 연락처 명기할 것	사진2
3	안전	- 현장내 설치된 계측기 관리상태 미흡 · IN-03(자동) 지중경사계 보호덮개 손괴 · IN-08(수동) 지중경사계 표시 미부착	- 앵커해체시까지 현장내 계측기 관리 철저히 할 것 · IN-03(자동) 지중경사계 보호덮개 재설치할 것 · IN-08(수동) 지중경사계 표시부착	사진3
4	안전	- 탈취기둥 및 송풍기 동측사면 자재야적으로 배수로 확보 미흡	- 사면부 자재 정리정돈 철저 및 사면부 배수로 정비할 것 · 자재정리시 받침대 보강할 것	사진4
5	안전	- 현장내 사면부 집수정 청소 및 PUMP 가동상태 확인요망	- 해빙기 및 우기대비를 위하여 사면 배수로 및 집수정 관리 철저히 할 것	사진5
6	안전	· 현장 출입구 주변 위험물보관소내 LPG와 산소통을 동일 공간에 보관하고 있음	- LPG와 산소통을 분리하여 별도보관조치 할 것	사진6
7	기타	- 주요 공종 추진시 공사관리관 입회 여부 확인함	- 주요 공종 추진시 공사관리관 입회하에 검측 후 공사 진행하고 있음(검측서 등 확인)
8	기타	- 시공사 및 감리단에 현장내 주요 장비, 인력투입 현황 등에 대하여 지문함	- 현장소장, 감리단장이 작업내용 및 장비·인원 투입 등에 대한 내용을 숙지하고 있음
9	기타	- PMIS에 작업일보 등 등록여부 확인함	- 시스템 출력자료 확인한 바, PMIS 입력이 양호하게 이루어지고 있음

점검결과 현장사진

○ 기둥철근 조립시 주철근 연결부 coupler 위치 변경 검토 〔사진 1〕

⇒ 철근조립 시공예정 구간은 연결부 coupler 교차조립 등 개선시공할 것

○ 현장내 설치된 전기 분전반에 관리자, 정·부 책임자 연락처 누락됨〔사진 2〕

⇒ 분전반 관리자 임명 및 연락처 명기할 것

○ 현장내 설치된 계측기 관리상태 미흡〔사진 3〕

(지중경사계 보호덮개 손괴)                 (지중경사계 표시 미부착)

⇒ 지중경사계 보호덮개 재설치 및 표시부착 등 앵커해체시까지 현장내 계측기 관리 철저히 할 것

○ 탈취기둥 및 송풍기 동측사면 자재야적으로 배수로 확보 미흡〔사진 4〕

⇒ 사면부 자재 정리정돈 철저 및 사면부 배수로 정비할 것

○ 현장내 사면부 집수정 청소 및 PUMP 관리상태 미흡〔사진 5〕

⇒ 해빙기 및 우기대비를 위하여 사면 배수로 및 집수정 관리 철저히 할 것

○ 위험물보관소내 LPG와 산소통을 동일 공간에 보관하고 있음〔사진 6〕

⇒ LPG와 산소통을 분리하여 별도보관조치 할 것